문서번호	정수시설과-222
결재일자	2019.1.9.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
오세열		남효돈	01/09 박동규
협 조
	주무관			지동성
	주무관			변양수
	주무관			심성환

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

주변전실 정류기반 배터리 고장 조치계획 보고

2019. 1.

광암아리수정수센터

정수시설과

주변전실 정류기반 배터리 고장 조치계획 보고

우리정수센터 주변전실 정류기반 배터리 고장으로 상시전원 정전시 DC제어전원 공급에 문제가 되어 긴급 수리하고자 함.

Ⅰ		설비현황

주변전실 정류기 배터리 현황

설치장소	정격용량	축전지용량	형 식	수량 (cell)	제조년월	비 고
변전실	110V/6.4	1.2V/80AH	니켈-수소	94	2011.12	수·배전반 제어전원

Ⅱ		점검개요

대    상 : 주변전실 정류기 배터리 점검

고장일시 : 2019. 1. 4(금)

점검일시 : 2019. 1. 8.(화) 14:30 ~16:30

점검내용 : 정류기 배터리 내부저항 점검

점 검 자 : 공업주사(전기) 7급 오세열, 전기운영주사 6급 변양수

전기안전관리자 심성환, 모아일렉콤(주) 김범준

점검사진

********************************************************

Ⅲ		점검결과

점검내용

- 배터리 내부저항 점검

고장원인 및 문제점

- 밀폐형 배터리 장기간 사용으로 내부저항 증가에 따른

드라이 현상으로 전원공급 불능 상태 발생

- DC제어전원 공급 불능으로 수전반 조작 불가 상태 발생

Ⅳ		조치의견

배터리 점검 및 교체업체에 긴급 교체 의뢰하여 한전정전 및 비상상황에  대처하여 운영하고자 함.

Ⅴ		수리개요

건    명 : 주변전실 정류기반 배터리 고장 수리

품    명 : SLD150-12V 배터리 9EA 및 설치대

***********************

************************

*******************

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 유지보수)

Ⅵ		행정사항

㈜모아일렉콤 배터리 점검 의뢰.

신용카드 대금결제 조치.  끝.