문서번호	정수시설과-181
결재일자	2019.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		조귀현	01/23 代손수달
협조
	주무관		김현철

2019년 유량계 설비 유지관리 계획

2019. 1.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 유량계 설비 유지관리계획

유량계 설비에 대한 점검·비교측정 등 유지관리를 통해 정상적인 기능 및 유량 측정의 정확성을 유지하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

■ 2019년 유량계 설비 유지관리계획 알림 : 누수방지과-675(19.1.18)

○ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항  -------------------  2010. 11. 29.

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”  ------  2014. 9. 1.

- 유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

Ⅱ		유량계 현황

○ 유량계 설치현황                                     (‘19년 1월 기준)

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	공 정	비 고
합 계	17	3	3	11
초음파	16	3	3	10
개수로	1			1

※ 유량계 세부 현황은 [붙임 1] 참조

Ⅲ		추 진 계 획

○ 교정검사 및 실태점검

구 분	대 상	내 용	주 기 (시 기)	비 고 (추진기관)
교정검사	- 취·송수 유량계(6개소) - 휴대용 유량계 1대 공정유량계 (3개소)	- 유량계 측정 정확도 확인 ※ 정확도 허용오차(±0.5%) 초과시 0%를 목표로 교정	연 2회 (5월, 11월) 공정유량계 (2년/1회)	누수방지과 합동
실태점검	- 취·송수 유량계(6개소) - 감시시스템	- 유량계 등 유지관리 상태 - 감시시스템 보정값 관리, 이력사항 기록 등

○ 자체 점검

구 분	대 상	내 용	주 기 (시 기)	비 고 (추진기관)
일상점검	취·송수 및 공정 유량계	- 유량계 계측 상태 - 전송설비 및 전용회선 이상 유무 확인 등	수시	정수센터
정기점검		- 유량계측설비 전반에 대한 종합점검	월 1회 (매월 첫째 주)

○자체 비교측정

구 분	대 상	내 용	주 기 (시 기)	비 고 (추진기관)
비교측정	취·송수유량계(6개소)	- 유량측정값 지시정확도 기준치 이내 유지여부 확인 ※ 오차율 기준값(±1.5%) 초과한 유량계는 본부에 보고	연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월)	정수센터

※ 점검 관련 세부사항은 [붙임 2] 참조

붙임  1. 유량계 설치 현황 1부.

2. 유량계 유지관리 세부 계획 1부.  끝.