문서번호	급수운영과-2037
결재일자	2019.1.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
홍은철		문병희	01/28 김정수
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른

급수협의 보고*************

2019. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

*************** 건축허가 신청에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2019.  1. 28.

보고자: 시설9급  성명 홍은철

□ 급수협의 내용

○ 위    치: ***************

○ 건 축 주: ***

○ 건축규모: 지상3층, 연면적237.23㎡

○ 용    도: 단독주택(다중주택)

○ 협의내용: 급수 및 직결급수 등 적정여부

○ 관련대호: 건축과-2259호(2019.01.24.)

□ 조사 내용

○ 수 계: *******************

○ 주변배관 현황: ******************************

○ 분기점 수압: **********************

○ 분기 및 인입 관경 :

▶관경균등표에 의거 D=150mm에서 D=30mm로 분기 시행

▶인입관경

- 단독주택(다중주택): D=30mm

※구경산출[단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조)에 의거]

세대수	2 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 10	11 ~ 16	17 ~ 29	비고
구경(mm)	20	25	30	40	50

□ 조치 의견

○ 건물 신축지 주변 상수도 배관 구경 및 수압 검토 결과 지상3층까지 직결급수공급이 가능하며, 붙임과 같이 기타 급수협의 조건을 첨부하여 이행하는 조건으로 건축과에 통보코자 합니다.

붙  임:  1. 급수협의 조건  1부.

2. 배관 현황도     1부.  끝.