문서번호	고도정수반-2025
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
라승보	이임섭	전결 06/03 윤석우

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

전기방식공 외부전원 공급 누락 실정보고 검토 보고

2014. 6.

시설안전부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

전기방식공 외부전원 공급 누락 실정보고 검토

올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사와 관련 관로부식을 방지하기 위한 전기 방식공 설비 계획에 외부 전원 공급이 누락되어 이에 대한 보고임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8.  ～  ’14. 6.30.(4차분  ’14. 3.20. ~ ’14. 6.30.)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜건화

실정보고 내용

※관련문서 : 전기방식공 외부전원 공급 누락 실정보고(건올감 2014-161호,’14.5.26.)

○ 보고사유

- 전기방식공 설비에 외부 전원공급 설비가 설계에 누락됨.

○ 대 책

- 전원(220V)을 공급하기 위하여 노량진 배수지내 전기실에서부터 전기방식 판넬까지 전선관 부설(L=338m)

․노량진배수지 전기실 ～ 배수지 관랑실 트레이 구간 253m : 기존 트레이 이용

․배수지 관랑실 ～ 배수지 벽체 간 40m : 관랑실내 강제전선관 노출 배관

․배수지 벽체 ~ 전기방식 판넬 간 45m : 폴리에틸렌 전선관 매립

- 수량 증감

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
강재 전선관(42mm)	m	-	40	40
파상형 폴리에틸렌 전선관(50mm)	m	-	45	45
접지용비닐 절연전선	m	-	338	338
폴리에틸렌 난연캐이블	m	-	338	338
맨홀(1000×1000×1000)	개소	-	1	1
터파기	㎥	-	27	27

- 공사비 증감                                            (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	-	7,408	7,408
간 접 비	-	4,273	4,273
도급 공사비(합계)	-	11,681	11,681

※ 적용된 단가는 협의단가 적용(협의율 90.857%)

- 설치도면

전진수직구

관랑노출배관 L=40m

옥외배관 L=45m

트레이구간 L=253m

□ 책임감리원 검토의견

○ 누락된 전기방식 시설 전원공급 설비공사 반영은 타당할 것으로 사료됨.

공사관리관 의견

○ 감리단 실정보고와 같이 전기방식 시설 전원공급 설비 추가는 불가피 함.

○ 동작구청 공원녹지과에서 진행중인 공원조성 계획을 확인하여 전기방식 판넬 위치를 관로와 최대한 가까운 거리에 설치하여 옥외 전선관 및 전선 연장을 최소화 하여야 함.

○ 위 사항을 감리단에 통보하여 시공토록 하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

붙임 : 전기방식공 외부전원 공급 누락 실정보고 1부. 끝.