		남부수도사업소
CU********1*******A07***************E0500-1&
수신자		**************************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울의 수돗물 "아리수" 에 애정과 관심을 가져 주신 ****님께 감사드립니다.

2. ****님의 수질검사신청에 대하여 수질검사를 실시한 결과 아래와 같이 「먹는물수질기준」에 "적합" 하였으며, 수돗물이 뿌옇게 보이는 이유 및 방지방법 등은 아래의 조치사항 및 처리결과를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 우리사업소에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한 "아리수" 공급에 최선을 다하겠으며,"아리수"에 대한 문의사항이 있을 경우 언제라도 행정지원과(수질팀 전화:3146-4521)로 연락 주시면 성의를 다하여 답변 드리겠습니다. ****님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다. 감사합니다.

성명	***
주소	*******************************************
민원내용	수질검사요청

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		임영택	채수일자		2019.01.31.
검사일자	2019.01.31.						처리일자		2019.01.31.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.2			0.11			0.01
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.04
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
백수현상 발생으로 인하여 우유빛 색깔의 수돗물 출수	- 수돗물이 쌀뜨물처럼 부옇게 보이는 이유는 수압이 높거나 저수조 청소 후 물 속에 섞인 공기가 물의 흐름에서 소용돌이현상을 일으켜 수도꼭지를 통과하면서 매우 작은 크기의 기포가 발생된 것으로서 일명 백수현상이라고 하며, - 관 속의 수압이 높다고 하더라도 수도꼭지를 작게 틀 경우 소용돌이현상이 일어나지 아니하여 맑은 물이 출수될 수도 있습니다. - 백수현상은 일정시간 경과 후 다시 맑은 물 상태로 돌아오게 되며, 수질에는 전혀 영향이 없으므로 안심하고 음용하시기 바랍니다.	수질검사결과서 현장 배부

끝.

								남부수도사업소장
주무관							임영택				수질팀장					여종순					행정지원과장					01/31 代신민철
협조자
시행			행정지원과-2334										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-4521							/전송			02-3146-4479					/														/	부분공개(6)