문서번호	녹색에너지과-10998
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이경택	임병욱	06/05 권민

연료전지, 하수열 안전점검 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

기후환경본부

(녹색에너지과)

연료전지, 하수열 안전점검 조치결과 보고

□ 점검현황

◦ 점검기간 : ´14. 4.23(수) ~ ´14. 4.28(월)

◦ 점검대상 : 5개소(상암연료전지발전소, 탄천하수열 사업 현장 등)

◦ 점검결과 : 지적건수 16

- 메뉴얼 부적정 작성, 사업장 관리 표지판 탈락, 가스보관 시설 부적정 등

(상암연료전지 3, 노원연료전지 3, 어린이대공원 연료전지 7, 고덕연료전지 건설현장 1, 탄천 하수열 이용사업 건설현장 2)

◦ 결과조치 : 각 운영(시공)사별로 시정요구(´14. 5. 1)

(연료전지 : 포스코에너지, 탄천하수열 : 포스코ICT, 고덕연료전지 : SK건설)

□ 조치결과

◦ 시정여부 : 16건 시정완료

◦ 시정방법 : 운영(시공)사별 시정 후 결과보고

시설명칭	시정요구사항	조치결과
상암 연료전지	◦ 비상조치 매뉴얼 부적정 사례 시정(비상대응조치 등)	보완작성
	◦ 비상연락망 정비(유관기관 전화번호 업데이트 등)	정비완료
	◦ 정압기 설비 등 노후표지판 교체	교체완료
노원 연료전지	◦ 비상조치 매뉴얼 작성 부적정 사례 시정	보완작성
	◦ 안전표지판 탈락 사항 시정	보완완료
	◦ 열배관 보온재 파손 사항 보강	보수보강
어린이대공원 연료전지	◦ 비상조치 매뉴얼 작성 부적정 사례 시정	보완작성
	◦ 부대설비(BOP)에 소화설비 (2개소)추가	추가설치
	◦ 질소가스 보관 장소 안전망 설치	안전망 보강
	◦ 주기기 인터넷 선로 매립 조치	시정완료
	◦ 연료전지 누적발전량 표시장치 보완	시정완료
	◦ BOP 설비 및 출입문 보수(부동 침하)	시정완료
	◦ BOP 주변에 넝쿨식물 식재 금지	정비완료
탄천 하수열 공사현장	◦ 안전휀스 보강조치	시정완료
	◦ 철재 배관 절단 작업시 보호안경 착용	시정완료
고덕 연료전지 공사현장	◦ 공사 진행에 따라 적정 매뉴얼 작성 시행	보완시행

□ 붙임 : 주요 시정사항(사진) 1부. 끝.