＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수센터 부본부장 방문시 현안사항 보고

1. 2019. 2. 18.(월) 우리정수센터 부본부장 방문시 우리센터 현안사항으로 정류벽 철거에 따른 후염소 투입공정 불안정 상황에 대해 아래와 같이 보고하였음을 알려드립니다.

< 주요 보고 내용 >

가. 중계펌프장 정류벽 철거 이후 2018. 11. 12.부터 가동중이던 급속교반기가 저류조의 난류로 인해 손상되어 2019. 1. 31.부터 후염소 주입을 이젝터 투입방식으로 변경 주입하고 있으나, 향후 주입률 증가, 구내용수 단수 등이 발생할 경우에는 후염소 투입공정에 문제가 발생할수 있음.

나. 따라서 정류벽 재설치 등 보완사항에 대해 빠른 시일 내 조치 필요.

덧붙임  1. 정류벽 철거에 따른 후염소 투입공정 불안정 1부.

2. 후염소 주입시설 동영상 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
주무관	정갑평		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	02/20 김중영
협조자	정수시설과장	김석정
시행	정수과-1277	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	3146-5541	/전송	3146-5508	/	oojoo@seoul.go.kr	/	대시민공개