상수도시설물 이설 승인조건

1. 공 사 명 : 남부순환로 평탄화공사

2. 원 인 자 : 서울특별시도시기반시설본부 토목부

(이 도기본 토목부)

		< 목차 >
	1. 일반사항 2. 공사용 자재 3. 원인자부담금 4. 착공		5. 시공 6. 단수 7. 준공 8. 기타사항

강서수도사업소

1. 일반사항

1.1 개봉1동 사거리 앞에서 시행하는 “남부순환로 평탄화공사” 구간에 저촉되는 상수도시설물 이설 공사 시 공사품질 및 안전관리에 유의함은 물론, 공사 전․중․후 급수불편 등 민원사항이 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기하여야 한다.

1.2 본 상수도 이설공사에 소요되는 공사비는 전액 원인자[도기본 토목부] 부담으로 원인자가 시행하여야 한다.

1.3 본 공사는 상․하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 시공해야 하며, 공사 하자 담보 책임기간은 이설 원인자에서 시행하는 동 공사 하자담보 책임기간으로 한다.

1.4 본 공사는 우리시 상수도사업본부 제정 제반 시방서 규정에 따라 시공하여야 한다.

1.5 본 공사를 시행함에 있어 관부설, 신․구관 연결 등 공사 관련 제반사항에 대하여 수도 사업소와 상수도분야 감리의 지도․감독을 받아야 한다(상수도분야 감리를 선정하여 시공 및 자재검수에 철저를 기하여 주시기 바람)

2. 공사용 자재(기존 상수도관 재사용불가)

2.1수도용 자재는 수도법 제14조<수도용 자재와 제품의 인증 등〉및 “수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙” 제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하여야 한다.사용 전 감독원의 검사를 받아야 한다.(첨부-6)

3. 원인자부담금

3.1 본 이설 공사로 인해 발생되는 측량비, 퇴수 및 관세척수량비, 기타경비 등에 대한 원인자부담금을 사전 납부 후 공사를 시행하여야 한다(추가사항 발생 시 추가 고지)

3.2 이설공사 시행 중 돌발사고 등으로 수도시설을 손괴하여 긴급 누수복구공사를 실시하는 등 긴급을 요하는 경우에 대하여는 수도사업소에서 수도시설을 원상복구 후 손괴자부담금을 부과한다.

4. 착 공

4.1 이설공사 착공 전에 반드시 우리사업소에 이설공사를 위한 실시 설계도서를 제출하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하여야 한다.(상수도 책임감리원 협조)

4.2 강관 용접은 정부기관에서 발행한 기능사 면허자격증소지자에 한하여 시공토록 하고 준공 시까지 신상을 관리하여야 한다.

4.3 이설공사 시 단수가 수반될 경우 단수로 인한 주민불편을 최소화하기 위하여 단수계획을 수립하여 착공 전에 제출하여야 한다.

4.4 착공 시 제출서류

① 착공신고서, 공사 공정예정표, 현장대리인 신고서(상수도 책임감리원 포함)

② 공사 시공 참여자 현황

③ 건설공사 시공 관리대장

④ 사급자재 공급원 승인요청서

⑤ 시공상세도

⑥ 단수계획서

5. 시 공

5.1 이설 상수도시설물 이설시 침하 등을 방지하기 위해 지반다짐을 철저히 실시하여야 하며 (다짐율 95%이상), 침하가 예상된다고 판단 될 시에는 우리사업소와 협의하여 별도 대책을 강구하여야 한다. (철근콘크리트 연속기초 설치 등)

5.2 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30cm이상(수평, 수직 상) 이격하여야 하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를 하여야 한다.

5.3 매설 심도는 시설물 유지관리가 용이하도록 관 상단에서 D900㎜이하는 1.2m이상, D1000㎜ 이상은 1.5m이상을 유지하여야 한다.

5.4 이설 상수도관은 주변의 타 시설물과 일정간격을 이격하여 시공하여야 한다.

(D700㎜ 미만은 30㎝이상, D700㎜ 이상은 50㎝이상)

5.5 공사가 완료될 때까지 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강 조치를 강구하여야 한다.

5.6 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 하되 철거가 곤란한 폐쇄관은 향후 부식으로 인한 도로침하시 안전사고가 우려되므로 관내부를 충진하고 이설 후 기존관 마감은 맹판 처리하여야 한다.

5.7 상, 하월하여 이설할 경우 굴곡부의 높은 지점에는 수도사업소와 협의하여 적정 관경으로 급속공기밸브(KWWA-100)를 설치하여야 한다.

5.8 각종 밸브실 설치 시 우리 본부 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고, 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

5.9 곡관부위는 22.5°이하의 곡관을 사용토록 하고, 부득이한 경우 45°곡관울  사용하여야 하며, 덕타일주철관의 곡관부, 상,하월구간 직관부 및 접륜부에 반드시 KP이탈방지압륜을 사용하여야 한다

5.10 강관 용접부의 도장방법은 내부는 KSD8502(수도용 액상에폭시 수지도료 도장방법)에 의거하고, 외부는 AWWA C-209(테이프도복) 방법에 의거 실시하여 시공하여야 한다.

- 외부 테이프 도복시 공장 도복장부와의 겹침이 최소 75mm이상 되도록 하고, 테이프간의 겹침은 최소 12mm이상 유지되어야 한다.

5.11 강관(직관 및 이형관)에 대한 현장 검수 시에는 자재가 현장에 도착하는 즉시 R․T(Radiographic Testing)검사 시행 지침에 의거 검사 후 합격품에 한하여 사용하여야 하며, R․T검사 요청은 공사감독기관(부서)의 감독자(책임감리원, 감독원)가 상수도사업본부 급수부(시설과)에 의뢰하여야 한다. 시험결과 품질기준(KSB 0845)에 미달된 불합격 제품은 검사 부서에 유선  보고 후, 사진 촬영하여 반출확인서를 본부에 제출하여야 한다.

5.12 이설공사의 강관 용접부 시공은 품질 향상을 위해 용접감리를 투입하되 용접감리 투입이 어려운 소규모 공사는 품질 향상 방안을 강구하여야 한다.

5.13 유관 지하매설물 하단부로 상수도관을 이설할 경우 유관 지하매설물 구간 하단부의 상수도관은 이음 연결부가 없도록 반드시 단일관으로 부설하여야 한다.

5.14 시공 시 제출서류

① 현장 실정보고서 (필요 시)

6. 단 수

6.1 단수 전에 기존관과의 연락공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보한 후 우리사업소와 협의, 별도 수립된 단수계획 일정에 따라 시행하여야 하며 사전에 단수홍보 실시는 원인자 책임으로 시행하여야 한다.(가두방송, 안내문 배포 등).

단, 사전 준비가 미흡하여 예정된 시간 내에 공사완료가 불가능하다고 판단되는 경우에는 추후 단수 일정을 재협의하여야 한다.

6.2 단수 시 단수 예상지역 수요가의 인입밸브를 반드시 잠가야 하며 연결 작업 완료 후 통수 시 주변 퇴수밸브 및 소화전을 이용하여 맑은 물이 나올 때까지 퇴수 조치하고 관 세척을 철저히 실시한 후 수질검사를 실시하여 그 결과가 먹는물 기준에 적합할 경우 급수를 개시하여야 하며, 동시에 수요가의 인입 밸브를 열어 급수하여야 한다. 만약, 이의 소홀로 발생되는 제반 수질관련 민원사항은 원인자 측에서 책임져야 한다.

6.3  상수도관 이설공사 시에는 단수가 불가하므로 단수 없는 공법(라인스토핑 등)으로 적극 추진하고 공사기간 동안 계속 물을 공급할 수 있도록 가배관을 각각 설치하여 단수 없이 시공하여야 한다.

7. 준 공

7.1 준공 검사는 준공예정 14일 이전에 예비준공검사를 실시하고 공사 완료 시 준공검사를 별도로 실시한다.

7.2 준공계 제출 시 상수도 GIS DB 유지관리 및 GIS수정자료(성과도) 작성을 위한 공사도면 및 시설물 속성자료를 수도사업소에 제출하여야 한다.

7.3 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사실명제를 시행하고, 건설공사 시공 관리대장, 시공참여자 및 자재 납품업체 현황과 준공계를 관할 수도사업소에 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

7.4 준공 시 제출서류

① 준공계(상수도 책임감리원 협조)

② 이설배관 상세도

③ 시설물별 속성조사표

④ 공사 주요공정(착공, 전,중,후) 사진

⑤ 상수도 GIS 성과도

※ 예비준공검사 시 제출서류

① 예비준공계

② 공사 주요공정 사진

8. 기타사항

8.1 본 이설공사로 인해 발생된 제반사고의 민․형사상 모든 책임은 원인자에게 있다.

8.2 원인자는 이설공사 시 발생되는 불용관 등에 대해서는 수도사업소와 협의하여 처리하도록 하여야 한다.

8.3 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정)에 의하며 관할 수도사업소와 협의하여 시행하여야 한다.

별 첨 1. 시설자료 성과도 작성방법 1부.

2. 시설물별 속성조사표 1부.

3. 건설공사 시공 관리대장 1부.

4. 시공참여자 현황 1부.

5. 자재납품 현황 1부.

6. 상수도공사 실명제 실시 조건 1부.

7. 수도자재 참고자료 1부.  끝.

[별첨 1]

시설자료 성과도 작성방법

※ 공사현황, 실측도면, 속성조사표로 구성한다.

□ 공사현황

공 사 명
공사위치	구 동 OOO-O	공사기간	0000.00.00~0000.00.00
공사개요	D=OO㎜, L= m	감 독 자	OO급 OOO
시 공 자	OO건설(주)	감 리 자
비 고
위치도면

※ 공사개요 부분은 A4 용지에 별도로 작성하고 실측도면은 A1 용지크기를 기본으로 한다.

□ 실측도 작성 예시

공사명:                                                        (S=1:500)

[ 범례 ]   ○ 기준점    ● 관로 변곡점(측점)        시작점     끝점

□ 작성방법

① 도면의 제목은 총 구간수 및 현재의 구간을 알 수 있도록 작성한다.

(예) #현재 도면번호/총 도면수 : 배급수관정비공사 현장조사서 (#1/3)

② 관로 기준점 : 담장모서리,  관로 기준선 : 담장선

③ 관로가 직선으로 부설되어 있을 경우에는 20m마다 관로 측점을 선정하여 측정하여야 하며 관로의 방향이 변곡되는 지점은 거리에 관계없이 변곡점을 측정한다.

④ 관로에는 구간표시를 한다.

⑤ 시설물에는 시설물번호를 순차적으로 부여한다.

⑥ 도면작성 방법은 아래 사항에 의거 작성한다.

가. 기준점으로부터 수평거리 및 수직거리, 심도를 아래와 같이 도면에 작성한다.

[ 범례 ]   ○ 기준점    ● 관로 변곡점(측점)

⑦ 실측도는 1/500 수치배관도 사용을 기본으로 한다.

⑧ 관로의 분기점이나 관로가 복잡하게 형성된 곳은 도면을 확대하여 사용할 수 있다.

⑨ 실측도면은 관로의 측점을 연결하여 선형을 유지할 수 있어야 하며, 시설물 급수관 등을 별도의 도면에 표기할 경우에도 설치된 관로의 선형이 나타나도록 하여야 한다.

⑩ 관로 및 시설물의 속성은『양식#1』의 “시설물별 속성조사표”에 의하여 별도로 작성한다.

⑪ 시설물(밸브류)의 위치 측정은 관로 위치 측정 방법과 동일하게 작성한다.

[별첨 2]

시설물별 속성조사표

1. 상수도 관로

일련번호	관용도	설 치 년월일	구 경	재 질	평균심도	비 고
1-1	배수관	2015-04-01	150	DCIP	1.2

※ 일련번호 : 구간 및 도면에서 순차적으로 부여한 번호를 기재

(예) 구간번호-일련번호⇒ 1-1

※ 평균심도 : 관로의 상월이나 하월구간을 제외한 관의 일반 지역의 심도

2. 제수밸브

일련번호	밸브용도	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경
1-1

맨홀 형태	철 개 종 류	회 전 방 향	총 회전수	현 재 회전수	구 동 방 법

3. 퇴수밸브(드레인밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	구동 방법	비 고
						본관	밸브
1-1

4. 공기밸브(에어밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	비 고
						본관	밸브
1-1

5. 역지밸브(체크밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	비 고
1-1

6. 감압밸브

일련 번호	설 치 년월일	제작 회사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	설 정 압 력	비 고
1-1

7. 신축관(신축이음)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	비 고
1-1

8. 구역 유량계

일 련 번 호	유량계 명 칭	설 치 년월일	유량계 종 류	형 식	공 칭 구 경	제 작 회 사	유 출 사업소	유 입 사업소	맨 홀 형 태	철 개 종 류
1-1

수 계	표 고	심 도	최고수압	최저수압	적정수압	비 고

9. 수압계

일련번호	설 치 년월일	종 류	표 고	배 수 관 경	수압계 관 경	심 도	최 고 수 압	최 저 수 압	적 정 수 압
1-1

10. 소화전

일련 번호	종 류	설 치 년월일	형 식	심 도	소화전 구 경	배 수 관 경	관 할 소방서명	비 고
1-1

11. 급수탑

일련 번호	설 치 년월일	급수탑 구 경	배 수 관 경	급수탑 높 이	관 할 소방서명	비 고
1-1

[별첨 3]

건설공사 시공 관리대장

공사명 :

수급인 :

현장대리인:
(자격증 :                             )

공종	하수급인		계약 금액	공사 기간	계 약 연월일	현장기술자 또는 현장관리인	비 고
	상호	대표자
※ ① 공종에는 관로부설공사, 이설공사, 누수복구공사, 밸브실공사 등으로 기재 ② 현장기술자는 건설기술자 또는 기능계 기술자가 배치된 경우에는 자격증 및 이름을 기재하고, 기타 자격증이 없는 자가 현장관리인으로 배치된 경 우에는 이름을 기재.

[별첨 4]

시공참여자 현황

구 분		공 종	시 공 참 여 자			참여 기간	비고 (주민등록번호)
			성명	직급	소속
발주 기관	감 독
	준 공
	입 회
감리 업체	감리단장
	토공감리
	배관감리
	용접감리
시공 업체	현장대리인
	현장소장
	기 술 자
	기 능 공

[별첨 5]

자재 납품 현황

자재명	규격	수량	금액 (단위당 단가)	남품업체명 및 대표	납품일	하자 기간

[별첨 6]

<수도자재 참고자료>

【수도법】 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) ① 수도시설(취수·저수·도수 시설은 제외한다) 중 물에 접촉하는 수도용 자재나 제품을 제조 또는 수입하려는 자는 미리 환경부장관으로부터 그 수도용 자재와 제품이 대통령령으로 정하는 위생안전기준에 맞는지에 대하여 인증을 받아야 한다.

② 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품을 제조·수입·공급·판매하여서는 아니 된다. 다만, 학교나 연구기관 등 환경부령으로 정하는 자가 시험·연구 목적으로 수도용 자재나 제품을 제조·수입하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 일반수도 또는 전용상수도를 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 제1항에 따라 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한다.

④ 제1항에 따라 인증을 받은 자는 환경부장관으로부터 인증을 받은 사실을 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 표시하여야 한다.

⑤ 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 인증표시를 하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항에 따라 인증을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위, 인증의 방법·절차, 검사기관의 지정, 수수료와 제4항에 따른 표시방법 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다. [전문개정 2010.5.25]

【수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙】 제2조(수도용 자재와 제품의 범위) 「수도법」(이하 “법”이라 한다) 제14조제1항에 따른 인증(이하 “인증”이라 한다)을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위는 별표 1과 같다. 다만, 정수시설에서 사용되는 경우에는 정수된 물과 직접 접촉하는 자재와 제품만 해당한다.

[별표 1] 위생안전기준 인증대상 수도용 자재와 제품의 범위(제2조 관련) 1. 2011년 5월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분	인증대상
수도관	주철관류(鑄鐵管類)
2. 2011년 11월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
3. 2012년 5월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
기계 및 계측ㆍ제어용 자재 및 제품		밸브류
		펌프류
		수도꼭지류
		유량계류(流量計類)
		수도미터류
4. 2013년 1월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
기계 및 계측ㆍ제어용 자재 및 제품		밸브류
		펌프류
		수도꼭지류
		유량계류
		수도미터류
도료(塗料) 등 그 밖의 수도용 자재 및 제품		콘크리트 수조, 강제 수조 및 현장시공에 의한 관 등의 안쪽 면에 사용되는 도료
		그 밖에 음용(飮用)을 목적으로 정수된 물을 공급하기 위해 사용하거나 설치하는 수도용 자재 및 제품