문서번호	인재기획과-2503
결재일자	2019.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	인재기획과장
협 조

태양광 발전시설 안전관리 계획

2019. 3. 6.

( 인 재 기 획 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

『안전사고 예방을 위한』

태양광 발전시설 안전관리 계획

우리원 건물 옥상 및 지붕에 설치되어 있는 태양광 발전시설에 대한 안전관리를 강화하여 안전사고를 예방하고 함.

□ 시설현황

장소	설치년도	설치용량(kw)	인버터 위치	비고
합 계		157
다솜관 옥상	2007년	55	다솜관 옥상
배움관 옥상	2009년	30	전기실 옥상
창의관 옥상	2010년	30	전기실 옥상
다솜관경사지붕	2018년	42	전기실 옥상

□ 추진배경

❍ 최근 태양광 발전시설 화재가 빈번히 발생함.

- 전국적으로 2018년 태양광 발전시설 화재 78건 발생

- 2018년 서울시 공공시설 태양광 화재 3건 발생

❍ 안전관리를 강화하여 사전에 사고를 예방함.

□ 추진내용

❍ 주요 점검항목(절연․접지저항)에 대한 점검주기 강화

- 자체 시행중인 청사 전기설비 안전점검(4월, 10월)시 중점 관리

❍ 인버터, 접속함 내부 먼지 청소, 열화상 측정 의무화

- 전기실내 열화상카메라 및 불꽃감지기 설치

- 분기 1회 인버터, 접속함 내부 먼지 청소

- 열화상 측정 장비 구매 후 수시로 점검

∙ 소요예산 : 2백만원(인재원청사 보수․보강, 시설비)

- 화재에 취약한 인버터, 접속함 인근에 전기화재용 소화기 비치

❍ 10년 이상된 접속함 교체

- 대상 : 다솜관, 배움관 옥상의 접속함

- 시기 : 2020년 교체(녹색에너지과에 요청)

붙 임 : 태양광 발전시설 안전관리 점검기준  1부.   끝.