2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

관악소방서

[재난관리과]

’19년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비   소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 재난대응과-4854(2019.2.28.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2019. 3. 1. ~ 4. 10.

□ 점검구분 : 일제 정밀조사(해빙기)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 각 센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘19.2.28.기준) : 2,927개소

구분 센터	총계	공설							비상 소화 장치	비상 소방 용수
		소계	소화전				저수조	급수탑
			계	지상식	지하식	다용도
계	2927	2747	2739	447	2284	8	5	3	177	3
현장 대응단	1017	953	950	165	783	2	2	1	61	3
봉천	768	719	717	116	598	3	1	1	49	-
신림	526	496	496	82	412	2			30	-
난곡	616	579	576	84	491	1	2	1	37	-

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 2,747개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리 (366개소)

- 비상소화장치 : 177개소

- 비상소방용수 : 3개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 노후 소화전(30년 이상) 밸브 조사

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용

□ 소방법령상 소화전  내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상(1988.1.1. 이전) : 44개소 (전체 2,734개소의  1.6%)

□  점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

계	현장대응단	봉천	신림	난곡
44	14	8	11	11

❍ 내  용 : 노후소화전 밸브 교체내역 확인 및 대상 조사 등

❍ 점검 후 결과조치

- 119행정정보시스템 고장 수리내역에 소화전몸통 및 제수변

보수 이력을 별도 관리할 예정이므로 대상관리 철저

노후 상수도관로 정비	소화전 정비

	[노후도 측정 기준]
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

❍ 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 여부

❍ 주차구획선 내 소화전 설치여부

□ 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명등 설치상태 조사

❍ 설치상태 및 보수 필요대상 전수조사

구 분	현장대응단	봉천	신림	난곡
소방차 노면표시	9	8	8	7
태양광 조명블럭	5	6	4	4

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰 – 본서담당에게 통보

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 – 본서담당에게 통보

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰 시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상 복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을      개방하여 몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반 바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 조치 후 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구 내 배수상태 확인

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한

민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서

분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전 내 적수(녹물)의 상수도 본관 내

유입방지] - 조사 전 전직원 교육 철저

- 밸브 잠글시 개방의 역순으로 시행하고 스핀들 및 제수 밸브 잠금여부 확인 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터는 자체 실정에 맞는「2019년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획」 수립 추진

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자가(출장) 일제조사 실시

※ 구조·구급대원의 소방용수시설 일제조사는 각 안전센터의 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이가 크므로 현장대응단장 및 각안전센터장이 관내 소방용수시설 등을 감안하여 자체적으로 운영

재난대응과-6487(2017.3.27.)호 『소방용수시설 일제점검 관련 의견 취합 결과 알림』

※ 초과근무는 최대 4시간 이내로 실시

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 소화전 개폐시 녹물 역류로 인한 민원발생 방지 철저

□ 각 안전센터 자체일정 계획은 2019. 3. 6.(수)까지 제출

□ 점검결과는 붙임 서식에 의거 2019. 4. 12.(금)까지 보고.

붙 임  1. 소방용수시설 일제조사 결과서 1부.

2. 소방차 통행로노면표시 및 태양광조명등 점검 결과 2부.

3. 주차구획선 조사결과 1부.

4. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인 요령 1부.

5. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부 1부.

6. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.  끝.