문서번호	수질과-2899
결재일자	2019.3.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	03/25 유병기

제5차 수돗물평가위원회 회의자료

2019. 3

상수도사업본부

(생 산 부)

第5次  會議

2019. 3. 26(화)

본부2층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제4차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제5차 정례회의 자료	4
	가. 3월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원 ) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. 토 의 과 제	7
	○ 서울특별시 수돗물평가위원회 보궐위원 선정
	○ SBS CNBC 아리수 다큐멘터리 제작 협조
	○ ‘19년 수돗물평가위원회 조사사업 추진
	다. ‘19. 4월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   資   料

1. 제4차 회의결과 보고

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ‘19. 2.26.(화), 15:00~17:45

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : ****************

***

※ 위임의결 : ********

○ 회의 안건

- ‘19년 2월 수질검사 평가 및 공표

- 서울시 ‘건강하고 맛있는물 가이드라인’ 보고

- ‘19년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 논의

- 수돗물평가위원회 워크숍 장소 결정

나. 회 의 결 과

○ 2018년 2월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2019. 2. 11(월) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 증발잔류물은 검출결과를 보면 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수중 원수가 다소 낮은 경우도 있는데 원수 증발잔류물 측정시료를 여과수로 하는 것은 아닌지?

☞ 원수를 시료로 측정하고 있음.

▷ 다중이용시설 정수기 통과수의 일반세균이 수질기준을 많이 초과함.

☞ 정수기 통과수에서 일반세균이 초과되는 경우가 종종 있음. 일반세균은 정수기 관리항목은 아니나 채수지점 해당기관에 수질검사 성적서를 회신시 관련내용을 통보하여 정수기 관리에 참고할 수 있도록 하겠음.

▷ 트리할로메탄 생성능이 무엇을 의미하는지?

☞ 원수, 정수를 대상으로 동일한 pH ․ 배양시간 ․ 염소농도에서 소독부산물이 생성될 수 있는 전구물질을 예측할 수 있은 의미가 있음. 소독부산물 생성가능(생성능)을 의미하며 반드시 그 만큼 발생한다는 말은 아님.

2. 「건강하고 맛있는 물 가이드라인」 보고

⁍ 맛있는 물 가이드라인 운영결과 보고 (PT 발표)

□운영결과 먹는물 수질기준에는 모두 만족함. 수질기준보다 강화된 서울시 맛있는 물 가이드라인을 적용하여 목표 달성률 평가결과 ********* 대부분 99% 이상으로 만족 수준 유지

□TOC의 경우 고도처리 초기에는 가이드라인 기준(1.0mg/L) 이하로 유지 가능하여 달성률을 만족하나, ******************************** 가이드라인 충족 어려움

□국내․외 맛있는 물 가이드라인 TOC 기준을 비교하면 서울시가 맛있는 물 가이드라인 기준으로 가장 엄격하게 관리하고 있음 (서울시 1.0mg/L, 부산시 2.0mg/L, 수공 3.0mg/L, 일본 3.0mg/L)

⇒ 『건강하고 맛있는 물 가이드라인』의 TOC 항목은 실제 운영결과를 바탕으로 ********************* 필요함 ******************

▷ 입상활성탄을 얼마나 사용했는지 ☞ ‘10년 영등포 정수센터에 처음 도입

▷ ****에 따른 경제성 효과는 분명히 이해가 되지만, ******************************임

▷ TOC는 ‘건강’, ‘맛있는’ 것과는 다름. ‘건강한’ 쪽으로 가면 BDOC (생물분해성 용존유기탄소), AOC(생분해성 유기탄소) 쪽으로 가야함. TOC는 NOM(천연유기물질) 등의 지표일 뿐임

▷ TOC는 별도 항목으로 가고, 맛있는 물 가이드라인에 AOC나 어떤 다른 항목을 설정하는 방법도 생각해 볼수 있음. 경도가 맛 관련 항목인데 맛있는 물 가이드라인에는 경도는 빠져 있는 상태에서 미네랄은 들어가 있음. TOC도 그런 의미로 생각해 볼 수 있음

⇒ ‘19년 수돗물평가위원회 연구과제로 추진키로 결정

3. ‘19년 수돗물평가위원회 조사사업 연구과제 선정

▷ 선정결과 : 3건 **********

▷ 제안된 연구과제(안)중 2건과 상수도 현안사항으로 위원회에 보고된 ｢건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영결과｣ 논의과정에서 ************************도 연구과제로 결정되어 총 3건 추진

연번	연구과제(안)	제안위원	비고
1	************************* (가제)	제4차정례회의	**
2	************************	*** *********	**
3	****************************	***	**
4	********************************	***
5	***********************************	***
6	**********************	***

4. 수평위 워크숍(공동연수) 결정 : 7.4(목) ~ 7.5(금) *********

5. 기타사항

▷ 2019년 3월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2019. 3. 7(목) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 통과수

2. 제5차 정례회의 자료

가. 3월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2019. 3. 7(목), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7 (채수)
기온 (℃)	관측	6.6	7.8	9.4	9.9	8.4	8.4	7.0
	평년	2.8	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4
강수량 (mm)	관측
	평년	1.8	2.2	2.0	2.0	1.9	1.5	1.2

※ 채수주간(’19. 3. 1. ~ ’19. 3. 7) : 강수량 0mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ******** 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	은평구 갈현로11길 30 *************	은평구 갈현로7길 49 ************)	은평구 갈현로11길 30 *********)
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	강서구 공항대로 124 ************ *************	양천구 신정이펜1로 20 ***********	양천구 신정이펜1로 20 *************

- 정수기 물 : 2개 지점

강북		영등포
	< 정수기 > ○회사명 : ****** ○모델명 : ******* ○필터 : *** ○제 조 일 : ********** ○필터교환 -******* ********* -세디먼트필터교체 ********		< 정수기 > ○회사명 : ******** ○모델명 : ******* ○필터 :***F ○제 조 일 : 2011.5 ○필터교환 *******, ******(************

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목, THM-FP

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	’18.3월
강북	130	30	3.3	5.7	7.5	8.5	2.3	4.02	불검출	0.24	9.4	23.7	10.5
영등포	1,300	90	3.4	5.7	7.5	8.7	1.5	3.32	불검출	0.10	10.3	21.1	10.8

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월	‘18.12월	’19.3월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.40	0.38	7.3	7.3	불검출	0.005	불검출	불검출
		직수	0.05	0.06	0.30	0.23	7.2	7.5	불검출	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.06	0.30	0.15	7.4	7.5	0.002	불검출	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.39	0.34	7.3	7.2	0.002	불검출	불검출	불검출
		직수	0.04	0.07	0.24	0.15	7.2	7.4	0.009	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.07	0.12	0.15	7.3	7.3	0.004	0.002	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.5	0.23	1.3	0.020	0	불검출
		정수기	7.5	불검출	0.6	0.002	11	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.4	0.15	0.9	0.016	0	불검출
		정수기	7.5	불검출	불검출	불검출	380	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                               (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
강북 정수센터	원 수	6	7	2.71	5.7
	정 수	0	0	1.29	1.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	0	0	1.18	1.3
	탱크수	0	0	1.13	0.9
영등포 정수센터	원 수	4	8	2.70	5.7
	정 수	0	0	1.22	1.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	0	0	1.23	0.9
	탱크수	0	0	1.36	1.3

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. 토의과제

○ 서울특별시 수돗물평가위원회 보궐위원 선정

- 보궐위원 1명 (1순위부터 선정순위 결정)

※ 【붙임 1】 수돗물평가위원회 보궐위원 선정 설명자료

○ SBS CNBC 아리수 다큐멘터리 제작 협조

- 4월 수돗물평가위원회 수질검사 동행촬영 및 인터뷰

※ 【붙임 2】 아리수 다큐멘터리 촬영지원 요청 설명자료

○ ‘19년 수돗물평가위원회 조사사업 추진

- 과제추진 : 4월 ~ 10월 ************

연번	연구과제(안)	제안위원	비고
1	************************* (가제)	제4차 정례회의
2	************************	*** *********
3	****************************	***

※ 【붙임 3】 ‘19년 수돗물평가위원회 연구과제 진행상황

다. ‘19. 4월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2019년 4월 2일(화)

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

○ 제6차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2019. 4. 30 (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ‘19년 4월 수질검사 평가, ’19년 수평위 조사‧연구과제 보고 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 수질검사 결과표(서울물연구원) 1부.

4. 수돗물평가위원회 보궐위원 선정 1부.

5. 아리수 다큐멘터리 촬영지원 요청 1부.

6. ‘19년 수돗물평가위원회 연구과제 진행상황 1부. 끝.