유수율 분석

구분	2016년													2017년													2018년
유수율	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	95.32	90.28	99.09	92.35	99.08	95.03	100.09	96.46	94.24	95.39	93.69	94.36	94.07	95.78	90.35	100.79	92.75	99.73	95.17	99.92	94.38	96.22	95.01	95.66	94.89	94.82	95.10	90.61	98.73	91.00	98.28	96.59	101.39	95.49	95.73	94.68	90.91	94.58	93.32
공급량	1,162,268	95,206	87,919	95,266	93,743	99,054	99,116	103,737	104,875	97,026	98,354	93,570	94,402	1,149,882	93,242	84,815	95,007	93,531	98,865	98,804	103,227	101,388	96,704	95,273	93,406	95,620	1,169,585	96,538	88,730	96,580	93,479	97,582	98,599	105,519	105,902	96,918	98,169	94,741	96,828
조정량	1,107,967	85,955	87,116	87,981	92,882	94,134	99,208	100,063	98,830	92,555	92,150	88,290	88,799	1,101,448	84,241	85,482	88,116	93,283	94,085	98,729	97,424	97,551	91,877	91,139	88,633	90,667	1,112,160	87.472	87,599	87,884	91,869	94,253	99,972	100,764	101,375	91,762	89,248	89,603	90,359
공급량 분석	○ 공급량 1,162,268천톤 – 조정량 1,107,967천톤 = 54,301천톤 - 54,301천톤(불감율(2.3%) : 1,249천톤, 공공용수 : 879천톤, 누수량 : 52,173천톤) ○ 공공용수 사용량 : 879,320㎥ ○ 누수발생 건수 : 8,881건(80㎜이상 : 1,529건 17%) 누수량 : 747,469㎥(80㎜이상 : 456,857㎥ 61%) - 자연누수 건수 : 8,657건(80㎜이상 : 1,489건 17%) - 누수량 : 701,114㎥(80㎜이상 : 414,867㎥ 59%) - 원인자 누수 건수 : 224건(80㎜이상 : 40건 18%) - 누수량 : 46,355㎥(80㎜이상 : 41,990㎥ 90%)													○ 공급량 1,149,882천톤 – 조정량 1,101,448천톤 = 48,434천톤 - 48,434천톤(불감율(2.3%) : 1,119천톤, 공공용수 : 1,549천톤, 누수량 : 45,766천톤) ○ 공공용수 사용량 : 1,548,946㎥ ○ 누수발생 건수 : 8,454건(80㎜이상 : 1,439건 17%) 누수량 : 627,129㎥(80㎜이상 : 357,093㎥ 57%) - 자연누수 건수 : 8,201건(80㎜이상 : 1,397건 17%) - 누수량 : 597,182㎥(80㎜이상 : 328,050㎥ 54%) - 원인자 누수 건수 : 253건(80㎜이상 : 42건 17%) - 누수량 : 32,830㎥(80㎜이상 : 29,043㎥ 88%)													○ 공급량 1,169,585천톤 – 조정량 1,112,160천톤 = 57,425천톤 - 57,425천톤(불감율(2.3%) : 1,321천톤, 공공용수 : 2,208천톤, 누수량 : 53,896천톤 ※ 2017년과 비교 공급량은 19,703천톤 증가하였으나, 조정량은 10,932천톤 증가함 ○ 공공용수 사용량 : 2,208,314㎥ (2017년과 비교 659,368㎥ 증가) ○ 누수발생 건수 : 8,399건(80㎜이상 : 1,306건 16%) 누수량 : 839,935㎥(80㎜이상 : 572,585㎥ 68%) - 자연누수 건수 : 7,997건(80㎜이상 : 1,397건 17%) - 누수량 : 779,868㎥(80㎜이상 : 519,601㎥ 67%) - 원인자 누수 건수 : 402건(80㎜이상 : 61건 15%) - 누수량 : 60,067㎥(80㎜이상 : 52,984㎥ 88%)
조정량 분석	○ 2016년 조정량 감 필요 : -267,158㎥(유수율 ≒ -0.02%)													○ 2017년 조정량 감 필요 : -1,916,869㎥(유수율 ≒ -0.17%) (정례검침일/실검침일 차이에 따른 조정량 +1,505,486㎥ + 설 연휴 조정량 +411,383㎥)													○ 2017년과 비교 공급량은 19,703천톤 증가하였으나, 조정량은 10,932천톤 증가 ○ 2018년 조정량 증 필요 : +1,289,869㎥ (유수율 ≒ +0.11%)
	○ 2016.12월 조정량에 대한 분석 - 수돗물 사용기간 : 2016.11.22.일 ~ 2017.02.07.일(설 1.27~1.30 4일) • 수돗물 사용기간에 설 연휴 4일 포함되어 조정량 감소 • 설 연휴 4일간 조정량 감소량 467,931㎥													○ 2017.12월 조정량에 대한 분석 - 수돗물 사용기간 : 2017.11.21.일 ~ 2018.02.08.일(설 2.15~2.18 4일) • 수돗물 사용기간에 설 연휴 없음 ☞ 조정량 보정필요 : 설 연휴 4일간 조정량 감소량 -411,383㎥(유수율 증가)													○ 2018.1월 조정량에 대한 분석 - 수돗물 사용기간 : 2017.12.21.일 ~ 2018.03.08.일(설 2.15~2.18 4일) • 수돗물 사용기간에 설 연휴 4일 포함되어 조정량 감소 • 설 연휴 4일간 조정량 감소량 411,383㎥ ○ 2018.12월 조정량에 대한 분석 - 수돗물 사용기간 : 2018.11.21.일 ~ 2019.02.08.일(설 2.3~2.6간 4일) • 수돗물 사용기간에 설 연휴 5일 포함되어 조정량 감소 • 설 연휴 4일간 조정량 감소량 424,803㎥ ☞ 조정량 보정필요 : 설 연휴 4일간 조정량 감소량 +424,803㎥(유수율 감소)
	○ 정례검침일/실검침일 차이에 따른 조정량에 대한 분석 - 2015.11월 조정량의 검침일은 2015.12.22.~1.7일까지(16년1월납기)이나 정례검침일 보다 일찍 검침하여 조정량 증가(2016년 유수율은 증가요인) : +342.912㎥ - 2016.11월 조정량의 검침일은 2016.12.21.~1.8일까지(17년1월납기)이나 정례검침일 보다 일찍 검침하여 조정량 증가(2016년 유수율은 감소요인) : -392.207㎥ - 2015.12월 조정량의 검침일은 2016.1.22.~2.7일까지(16년2월납기)이나 정례검침일 보다 일찍 검침하여 조정량 증가(2016년 유수율은 증가요인) : +799.821㎥ - 2016.12월 조정량의 검침일은 2017.1.22.~2.7일까지((17년2월납)이나 정례검침일 보다 일찍 검침하여 조정량 증가(2016년 유수율은 감소요인) : -483.368㎥ ☞ 조정량 보정필요 : -267,158㎥													○ 정례검침일/실검침일 차이에 따른 조정량에 대한 분석 - 2016.11월 조정량의 검침일은 2016.12.22.~1.7일까지(17년1월납기)이나 정례검침일 보다 일찍 검침하여 조정량 증가(2017년 유수율은 증가요인) : +392.207㎥ - 2017.11월 조정량의 검침일은 2017.12.21.~1.8일까지(18년1월납기)이나 정례검침일 보다 지연 검침하여 조정량 증가(2017년 유수율은 증가요인) : +406.528㎥ - 2016.12월 조정량의 검침일은 2017.1.22.~2.7일까지(17년2월납기)이나 정례검침일 보다 일찍 검침하여 조정량 증가(2017년 유수율은 증가요인) : +483.368㎥ - 2017.12월 조정량의 검침일은 2018.1.21.~2.8일까지(18년2월납기)이나 정례검침일 보다 지연 검침하여 조정량 증가(2017년 유수율은 증가요인) : +223.383㎥ ☞ 조정량 보정필요 : -1,505,486㎥(2017년 유수율 증가 원인)													○ 정례검침일/실검침일 차이에 따른 조정량에 대한 분석 - 2017.11월 조정량의 검침일은 2017.12.21.~1.8일까지(18년1월납기)이나 정례검침일 보다 지연 검침하여 조정량 증가(2018년 유수율은 감소요인) : -406.528㎥ - 2018.11월 조정량의 검침일은 2018.12.21.~1.8까지(19년1월납기)이나 정례검침일 보다 지연 검침하여 조정량 증가(2018년 유수율은 증가용인) : +573,152㎥ - 2017.12월 조정량의 검침일은 2018.1.21.~2.8일까지(18년2월납기)이나 정례검침일 보다 지연 검침하여 조정량 증가(2018년 유수율은 감소) : -223.383㎥ - 2018.12월 조정량의 검침일은 2019.1.21.~2.8까지(19년2월납기)이나 설 연휴 (2.3~2.6 4일)로 검침을 일찍함에 따라 조정량 감소 : -808,307㎥ ☞ 조정량 보정필요 : +865,066㎥(2018년 유수율 감소 원인)
3. 기 타	○ 보정할 경우 유수율 : (1,107,967-267)/1,162,268 ≒ 95.3%													○ 보정할 경우 유수율 : (1,101,448-411-1,505)/1,149,882 ≒ 95.6%													○ 보정할 경우 유수율 : (1,112,160+424+865)/1,169,585 ≒ 95.2% ○ 2017년과 보정한 유수율로 비교 할 경우 유수율 0.4% 하락 원인은 대형누수 와 원인자누수, 공공용수 사용량 증가로 판단되며 누수가 0.34%증가한 원인임. ※ 4,678천톤(공급량(1,169,585)*0.4%)= 4,019천톤(누수) + 659천톤(공공용수)