문서번호	안전관리과-2886
결재일자	2019.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		안전관리과장	시설국장
박수엽		송민영	04/05 이택근
협조
	도시철도국장		이진용

해빙기 안전점검 추진 결과 보고

2019. 4

도시기반시설본부

(안전관리과)

해빙기 안전점검 추진 결과 보고

해빙기 안전사고 예방을 위한 각 부서별 소관 공사장에 대하여 안전점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진개요

○ 대    상 : 본부 전체 건설공사장

○ 시행시기 : 2019.3.12.(화) ~ 2019.3.20.(수)

○ 시행방법 : 공사관리관, 기술지원감리(비상주) 포함 합동점검

○ 점검내용 : 해빙기 대비 터파기 공사장 등 흙막이 공사 및 경사지에 대한 안전조치 확인, 안전시설 설치 여부, 안전점검 실시 여부 등 관리실태 점검

□ 부서별 추진결과

연번	공사부서	대상공사장 (개소)	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
총 계		70	435	155	155
1	토목부	23	154	50	50
2	건축부	20	119	42	42
3	방재시설부	13	75	32	32
4	도철사업부	5	42	25	25
5	도철토목부	3	15	3	3
6	도철건축부	1	4	-	-
7	도철설비부	5	26	3	3

□ 안전관리과 해빙기 특별 점검 실시

○ 해빙기 대비 분야별 민간전문가와 합동점검 실시(30개 공사장)

○ 시행시기 : 2019.3.4.(월) ~ 2019.3.29.(금)

○ 해빙기점검대상 : 30개 공사장

- 대형공사장 및 대단위 절토사면 등 굴착공사장

점검현장 (개소)	참여인원(명)			점검결과
	계	직원	외부인원	지적건수	조치건수	미조치건수
30	33	12	21	223	220	3

○ 주요 지적사항

- 집수정 주변 안전시설 미흡

- 절, 성토 사면 보호천막 미설치 등 보호조치 미흡

- 흙막이 가시설 보강상태 미흡 등

○ 미 조치건 처리계획

- 공 사 명 :  중랑물재생센터 3차 총인 처리시설 공사

- 점 검 일 : 2019.3.26.

- 조치 계획

연번	점 검 내 용	조 치 계 획	비고
1	구조물 시공을 위해 유입펌프장 흙막이가시설 4단 버팀이 제거되고 3단 띠장이 폐합구조가 아닌 상태에서 배면에 수압이 발생하여 흙막이가시설에 변위가 발생할 위험이 있음.	구조물시공이 완료되어 ‘19.4.11까지 성토로 보강예정	안전
2	부력방지앙카 보강철근 일부 노출	‘19.4.11까지 추가 철근보강예정	품질
3	공동구 저판 일부에 물고임	골조시공 후 집수정 방향으로 구배 조정예정	품질

□ 향후계획

- 향후 안전점검시 미조치 사항 처리결과 확인.

따로붙임 : 각부 해빙기 안전점검 추진실적 각 1부. 끝.

주요 지적사항 및 조치결과 사진

지적사항	조치결과
집수정 주변 안전시설 설치 미흡 (탄천물재생센터 3차 총인처리시설 )	집수정주변 안전시설 설치 완료 (탄천물재생센터 3차 총인처리시설 )
절토면 천막보양상태 불량 (노들섬 특화공간 조성공사)	천막 보양상태 보완완료 (노들섬 특화공간 조성공사)
흙막이 가시설 상부 엄지말뚝과 이웃한 중간말뚝 사이 보강 (신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)	엄지말뚝과 중간말뚝 사이에 토압 전달이 원활히 이루어질 수 있도록 H-Beam 보강 조치 완료 (신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)

지적사항	조치결과
갱구부 앵커하부 단부 보강 (서부간선지하도로 민간투자사업건설공사 2공구)	대구경강관과 시트파일 숏크리트로 보강완료 (서부간선지하도로 민간투자사업건설공사 2공구)
흙막이가시설 띠장 보걸이 설치 상태 미흡 (별내선 1공구 건설공사)	띠장 보걸이 연장 설치 완료
흙막이 가시설 중간말뚝 사이 L형강 브레이싱 미설치 (신림~봉천터널 도로건설공사(1공구))	흙막이 가시설 중간말뚝 사이 L형강 브레이싱 설치완료

지적사항	조치결과
복공하부 H빔에 남아있는 토사제거 (국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사)	토사제거 완료 (국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사)
비가 올 경우를 대비하여 굴착 사면에 비닐을 덮는 등 침투에 의한 붕괴재해 예방조치 요망 (올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 )	굴착사면에 빗물침투 방지 덮개 설치 완료 (올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 )
절토부 사면 보호시설 미설치 (남산예장자락 재생사업)	보호천막 설치 완료 (남산예장자락 재생사업)

지적사항	조치결과
사면 이동통로 미설치 (강남순환도시고속도로 건설4공구)	사면 이동통로 보완 (강남순환도시고속도로 건설8공구)
흙막이 가시설 스티프너 설치 (강남순환도시고속도로 건설8공구)	미설치된 우각부 스티프너 설치 완료 (강남순환도시고속도로 건설8공구)
흙막이 가시설 토류판설치 미흡 (동부간선2공구)	흙막이 가시설 토류판 설치 보완 완료 (동부간선2공구)

지적사항	조치결과
공사부산물 낙하위험 (서울공예박물관 조성공사)	공사부산물 청소작업 완료 (서울공예박물관 조성공사)
가설휀스 기초부 토사유실 (스페이스 살림 조성공사)	토사 보완 및 천막 보양완료 (스페이스 살림 조성공사)
흙막이 가시설 수직구 단부 추락위험 (반포천 유역 분리터널 건설공사)	추락방지시설 설치 완료 (반포천 유역 분리터널 건설공사)

붙임 : 부서별 점검결과 각1부.  끝.