<좋은빛위원회 서면심의(자문) 자료>

대모산도시자연공원(개암약수터) 공원등 개선사업

2019. 03.

(공원녹지과)

사업개요

○ 사업목적

- 노후 공원등을 LED(컷오프형)등기구로 교체하여 인근주민과 공원 이용객의 불편을

해소하고 쾌적한 공원 환경 조성

- 기존 방전등을 LED조명으로 교체함으로써 에너지 절약 및 온실가스 감축에 기여.

○ 사업개요

- 대 상 지 : 강남구 개포동 산53-40 대모산도시자연공원(개암약수터 산책로)

- 설치형태 : 총 22본(전용주)

(현재 총265본, 14년 LED등주16본 교체/16년 LED등기구 44등 교체)

- 개선내용

· 개선전 : 메탈(MH)보안등150W, 22본(색온도 6,500K)

· 개선후 : 컷오프형 LED공원등 50W, 22본(색온도 3,500K)

- 환경분석 : 공원등 뒤쪽 주택가 최소거리 : 300m이상

- 조명환경관리구역 : 제1종

- 현장특이사항 : 산지형공원으로 산책로 인근 주택이 없어 주거지 침입광이 없음

설계발주방법	총사업비	설계비	예산분담	비고(재심번호)
공원녹지과 자체설계	100,000천원	-	100% 시비	-

2.사업 대상지 분석(1)

○ 사업 위치도 및 현황사진

	위치도	주간대상지 전경
위치도	설치 등기구 현황	설치 등기구 현황

3.등기구 세부사양 분석

○ 교체 등기구 현황

			용 량	LED50W(컷오프형)
			치 수	667×290×90mm
			무 게	5.1kg
			색온도	3,500K
			연색성	78Ra
			광효율	120lm/W
			IP등급	65
			등 주	4.5m목재 (암0.3m)

4.조명계획 수립

○ 조명 시뮬레이션 조건

소프트웨어	RELUX
산책로 폭	1.5m
높 이	1.5m
경 간	불규칙
암길이/경사각	0.5m/0˚
보수율	0.75
노면등급	0.07

○ 조명 시뮬레이션 결과

항 목	기 준		산출 값
권장조도[lx]	공원 전반 (KS A 3011) 6-10-15	최소	0.5
		평균	14.9
		최대	21.3
균 제 도	-		산지형
눈부심 지수 [%]	-		13%
연직면조도 [lx]	10 이하		주거지가 인접하지 않음

5.조명계획 수립

○ 조명 시뮬레이션 결과

6.개선효과 분석 및 운영계획

- 점소등 운영계획

· 점등:일몰15분 후

· 소등:일출15분 전(심야시간 소등:22시~04시)

- 상향광과 눈부심이 적고 배광 및 연색성이 우수한 LED등기구를 설치하여 빛공해를     개선함과 동시에 공원내 야간조도를 개선하여 공원이용시민의 보행환경개선하고 범     죄예방효과를 증대함

- 150W 메탈등에서 고효율 50W LED등기구 교체하여 에너지 절감(약70%) 및     에너지 절감에 따른 CO²저감 효과 증대

- 긴 수명으로 LED조명등 설치로 유지관리 용이 및 에너지 절약