문서번호	설비부-5718
결재일자	2019.4.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
김도형		여인웅	04/19 임정규
협조

『서울 소방행정타운(1단계) 건립공사』

기계설비공사 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  4.

서울특별시 도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울 소방행정타운(1단계) 건립공사』

기계설비공사 실정 보고 검토

『서울 소방행정타운(1단계) 건립공사』관련 운영부서(소방학교) 요구사항을 반영한 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림.

관련근거

□ 교육지원과-75(2019.1.3.) 소방행정타운 신축 관련 추가공사 요청사항 변경제출

□ 교육지원과-2660(2019.3.4.) 소방행정타운 신축 관련 추가공사 요청사항 제출

공사개요

□ 공 사 명 : 서울 소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사

□ 위    치 : 서울 은평구 진관동 110-26(은평뉴타운 3-1지구)

□ 공사규모 : 본관동 외 5개동 신축(연면적 25,174㎥)

□ 공사기간 : 2016. 06. 01 ～ 2019. 07. 31

□ 공사금액 : 7,911백만원

□ 도 급 자 : ㈜삼천리이엔지, 인천전기소방설비(주)

□ 감 리 사 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링, ㈜토문엔지니어링, ㈜건일엠이씨

추진 현황

□ 2012.09. : 서울 소방행정타운 건립 기본계획(시장방침)

□ 2014.11. : 설계용역 착공

□ 2015.11. : 설계용역 준공

□ 2016.06. : 설비분야(기계, 전기, 통신) 공사 착공

□ 2018.03  : 전문훈련시설 조기 착공(당초 2단계 → 1단계에 시행)

□ 2018.06. : 본관동, 특수구조단, 중앙훈련장, 생활관, 견사동 준공

□ 2018.10. : 소방학교 입주

실정보고 내용(소방학교 요청사항)

□ 급수 및 소방배관 동파방지 대책 요청

□ 본관동 국제회의장 화장실 급수배관 동파 위험

□ 본관동 후생동 방풍실 소화배관 동파 위험

□ 생활관 지하1층 콘센트형 동파방지열선 화재 우려

□ 안내동 전기온수기 추가 요청

□ 안내동 상주 인원 증가로 온수용량 부족

검토 내용

□ 배관 동파방지 대책 반영

□ 국제회의장 전면 천정이 외기에 노출되어 4층 화장실 급수배관 동파방지열선 반영

□ 본관동 후생동 방풍실 주변 회기 노출되어 동파방지열선 반영

□ 화재위험있는 콘센트형 동파방지열선을 제어판넬형으로 반영

□ 안내동 전기온수기 1대(30L) 추가 설치

공사금액 검토                                 (단위:원)

공종			단위	수량	당초	변경	증·감	비고
4 차 공 사 분	재료비		식	1	80,607,668	97,079,939	16,472,271
	노무비	직접노무비	식	1	33,090,411	34,198,937	1,108,526
		간접노무비	식	1	2,382,508	2,462,322	79,814
	경 비		식	1	17,342,112	19,245,264	1,903,152
	일반관리비		식	1	6,537,713	7,496,337	958,624
	이 윤		식	1	5,867,629	6,260,291	392,662
	공 급 가 액		식	1	145,828,041	166,743,090	20,915,050
	부가가치세		식	1	14,582,803	16,674,309	2,091,505
	제1회ESC(정산)		식	1	2,835,156	2,835,156	0
	제2회ESC(정산)		식	1	2,588,000	2,588,000	0
도 급 공 사 비					165,834,000	188,840,555	23,006,555

□ 단가 적용

□ 증가 물량 : 계약단가 적용

□ 신규 물량 : 협의낙찰율93.031% 적용 [(도급 낙찰율 86.062+100)/2]

건설사업관리기술자 검토내용

□ 「서울 소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사」의 4차수 공사계약 분에 대한 설계변경 실정보고 제출에 대해 적정성 검토 결과, 4차수 2회 설계변경 실정보고 내용으로 시행하는 것이 타당하다고 사료됨.

보고자 의견

□ 책임건설사업관리기술자의 검토 의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 내용을 승인하고자 하며

□ 추후 설계변경 시 승인내용이 반영될 수 있도록 조치하고자 합니다.

따로붙임 : 실정보고 관련 공문 1부. 끝.