문서번호	정수운영과-3561
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	05/22 박동규
협 조
	주무관			신중선
	주무관			김명수
	주무관			이승열
	주무관			박효배

2019년 유효율 관리계획

2019.05.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

2019년 유효율 관리 계획

정수시설 운영 및 처리공정에서 유효율 감소 문제점을 찾아 개선방안

강구 및 대책을 추진하여 생산원가 절감에 기여하고자 함

Ⅰ		유효율 현황

□ 정수센터별 시설현황

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
고도시설용량(천㎥/일)	3,570	250	450	600	450	1,100	720
표준시설용량(천㎥/일)	4,800	400	500	700	600	1,600	1,000
일평균 생산량(천㎥/일)	3,204	201	378	440	443	1,081	661

□ 최근 5년간 상수도본부 전체 유효율 : 98.61%

구 분	취수량(천㎥/년)	생산량(천㎥/년)	유효율(%)	전년대비	비 고
2014년	1,169,493	1,153,159	98.60	증 0.5	목표 : 98.5%
2015년	1,171,740	1,156,808	98.70	증 0.1	목표 : 98.8%
2016년	1,177,406	1,162,268	98.70	-	목표 :99.0%
2017년	1,166,422	1,149,882	98.58	감 0.12	목표 :98.8%
2018년	1,188,013	1,169,586	98.45	감 0.13	목표 :98.7%

□ ‘18년도 정수센터별 유효율

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
취수량(천㎥/년)	1,188,013	74,757	141,428	163,230	163,559	402,072	242,967
생산량(천㎥/년)	1,169,586	73,347	138,017	160,563	161,590	394,700	241,369
유효율(%)	98.45	98.11	97.59	98.37	98.80	98.17	99.34
전년대비(%)	△0.13	0.35	△0.09	0.21	0.42	△0.45	△0.14
생산원가(원/㎥)	265.05	499.71	319.01	323.84	254.34	200.81	236.26

○ 원수비

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
팔당원수(원/㎥)	223	223	223	233.7	233.7
한강원수(원/㎥)	50.3	50.3	50.3	52.7	52.7

2		2018년도 유효율 추진실적

□ ‘18년도 유효율 실적

○ 유효율 향상: 98.11%(전년도대비 0.33% 증가)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
유효율 목 표	97.80%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
유효율 실 적	97.88%	98.36%	98.33%	97.78%	98.11%
일평균 취수량	218천㎥	224천㎥	219천㎥	206천㎥	204천㎥
일평균 송수량	214천㎥	220천㎥	215천㎥	201천㎥	201천㎥

○ 월별 유효율

‘18년 월별	취수량(㎥)	송수량(㎥)	유효율	‘17년 월별	취수량(㎥)	송수량(㎥)	유효율
1월	6,177,600	6,078,400	98.39%	1월	6,116,500	6,013,193	98.31%
2월	5,616,500	5,515,700	98.21%	2월	5,573,200	5,475,875	98.25%
3월	6,127,200	6,022,100	98.28%	3월	6,209,700	6,101,206	98.25%
4월	5,947,100	5,841,400	98.22%	4월	6,215,700	6,102,837	98.18%
5월	6,206,200	6,099,700	98.28%	5월	6,530,000	6,361,526	97.42%
6월	6,241,800	6,131,800	98.24%	6월	6,463,400	6,288,570	97.30%
7월	6,676,200	6,554,400	98.17%	7월	6,736,300	6,554,208	97.30%
8월	6,767,800	6,632,000	97.99%	8월	6,608,000	6,430,517	97.31%
9월	6,212,000	6,088,100	98.01%	9월	6,261,700	6,108,148	97.55%
10월	6,370,100	6,213,500	97.54%	10월	6,167,000	6,037,227	97.90%
11월	6,121,600	5,987,100	97.80%	11월	5,997,800	5,840,619	97.38%
12월	6,292,700	6,183,300	98.26%	12월	6,138,000	6,035,032	98.32%
평균			98.11%				97.78%

○ 유효율 증가 원인

- 2018년 여름철은 전년도에 비해 고탁도 유입기간이 짧아 침전지 슬러지 배출         량 감소

- 정수시설 청소전 담수된 물 옆지로 최대한 회수하여 퇴수량 최소화

- 수질자동측정기 배수(퇴수) 재활용

- 침전지 슬러지 배출량 감소

3		2019년도 유효율 목표 설정

□ ’19년도 유효율 목표 : 98.41%

○ 근    거 : 본부 생산관리과 – 5027(2019.5.14.)

○ 정수센터별 유효율 목표

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
유효율(%)	98.7	98.41	98.10	98.67	98.86	98.50	99.40

※ 1. 영등포‧강북 : ’18년도 유효율 98.7%이상으로 ’18년도 달성치에 0.06% 가산

2. 구의 : ’18년도에 정수센터중 최저 유효율을 기록하여 ’18년도 달성치에 0.51% 가산

3. 광암‧뚝도‧암사 : ’18년도에 98% 초반의 유효율로 ’18년도 달성치에 0.3~0.33% 가산

□ 문제점

○ 금년도 1~4월 원수 pH 상승, 수온차이에 의한 밀도류 현상으로 맥동식 침전지

침전불량으로 슬러지 배출량 증가 하였음

○ 여름철 고탁도 원수 유입기간 길 경우 침전지 슬러지 배출량 증가 예상

○ 침전슬러지 등 배출 제한시 방류수질(용존망간농도 증가) 악화 우려

○ 2019년도 4월말 까지 유효율 추진 실적 : 98.14%

월별	1월	2월	3월	4월	누계
취수량(㎥)	6,267,687	5,567,300	6,299,900	6,242,600	24,377,487
송수량(㎥)	6,142,600	5,472,800	6,183,000	6,127,100	23,925,500
유효율	98.00%	98.30%	98.14%	98.15%	98.14%

4		2019년도 유효율 세부추진계획

□ 취·송수량 분석 및 관리 (유량 변동조사 관리)

○ 유효율 목표(98.41%)달성을 위한 취·송수량 등 일일 분석 실시

□ 시설물 청소 전･후 공사감독 현장관리 철저

○ 침전지, 정수지 등 청소전 담수량 이송 추진

○ 침전지, 정수지 등 청소후 퇴수밸브 잠금상태 확인 철저

□ 공정운영관리 철저

○ 침전슬러지 인발시간 탄력 조정 및 배출량 적정 운영

○ 공정별 밸브 개도상태 확인 철저

○ 시설물 유지보수 공사시 사전업무 협의 시행

□ 수질자동측정기 배수(퇴수) 재활용 극대화

□ 정수지 및 소내 각종 관로 누수여부 순찰 강화 및 보수 실시

□  월별 유효율 향상 추진실적 분석

○ 공정별 유량계 검교정 시행

○ 누수,구내용수,공정수(역세척 등),재활용,방류량 등 증감 원인 분석

○ 노후된 배출수 유량계 교체예정

□  유효율 향상을 위한 직원 업무제안 적극 반영 추진

4		행정사항

□ 2019 유효율 향상 관리계획 수립 보고(생산관리과)

□  매월 유효율 관리실적 추진실적 익월 10일한 보고

□ 경영실적 평가 연계 업무추진 우수직원 표창 상신 등 인센티브 부여

붙임: 물질수지흐름도1부. 끝