□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

광암-I017

광암아리수 정수센터	배출수 처리시설운영 지침	문서번호	광암-I017
		쪽 수	/12

제․개정 이력

개정번호	개정일자	제․개정사유	작성	검토	승인
0	2000.08.31	최초 제정	성시홍	정수현	채희정
1	2000.11.13	배출수자체관리기준 추가	성시홍	정수현	채희정
2	2006.11.13	배출수처리장 운영 변경	한영호	김안수	서재석
3	2008.11.17	조직개편 기관명칭 변경	한영호	김안수	김봉춘
4	2010.11.02	방류수수질기준 및 자체관리기준 변경	한영호	성시홍	김대환
5	2013.11.26	배출수처리시설 운영 변경	김미란	윤광석	이상례
6	2017.09.04	조직개편으로 인한 부서명칭 변경	정지영	정선교	차윤기

1. 목 적

본 지침은 서울특별시 광암아리수정수센터(이하 “우리센터”라 한다)의 배출수처리시설 운영관리 사항을 정하여 정수처리과정에서 발생하는 슬러지를 적정하게 처분함으로서 수질오염을 최소화하고 물환경보전법을 준수하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 지침은 우리센터의 배출수처리시설의 운영 및 유지관리 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 폐수

물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.

나. 폐수배출시설(이하 “배출시설”)

수질오염물질을 공공수역에 배출하는 시설물, 기계, 기구 기타 물체로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

다. 배출수처리시설(수질오염방지시설)

배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

라. 배출허용기준

배출시설에서 배출되는 오염물질의 배출허용기준으로 그 기준은 별표1과 같다.

마. 방류수 수질기준

폐수, 하수 종말처리시설에서 배출되는 물의 수질기준을 방류수 수질기준이라 하며, 그 법적기준은 별표2와 같다.

바. 방류수 자체관리기준

방류수 수질 기준 중 법정 허용기준 보다 강화된 자체 관리 기준을 정하고 그 기준 이내로 방류하여야 하며, 그 기준은 별표3와 같다.

4. 업무절차

가. 업무개요

정수과정에서 발생한 폐수(역세척수 및 침전슬러지)를 물환경보전법에서 정한 배출허용기준 및 방류수 수질기준에 적합하도록 처리하여 공공수역의 수질환경보전 및 법규준수에 그 목적이 있다. 배출수처리시설에는 흡수정, 배출수지, 농축조, 탈수기와 그 부대시설, 방류수 수질 TMS 설비 등으로 구성되어 있다.

나. 시설개요 및 현황

(1) 배출수지(회수조)

배출수지의 시설현황은 9mB×18mL×6.6mH×2지로, 저장용량은 2,138㎥이나, 상·하등수를 동시에 분리처리 하도록 되어있어 실제 운영에 사용되는 유효용량은 1,522㎥이다.

역세척수 일평균 발생량은 13,000㎥(540㎥/회×24회/일)이며, 상등수는 착수정으로 회수하여 원수로 재사용하고 하등수는 1차농축조로 이송하여 처리한다.

(2) 흡수정

침전지내의 슬러지 관랑에 쌓인 슬러지를 48개의 자동밸브로 2개 밸브씩 순차적으로 개폐하면서 슬러지가 흡수정으로 자연유하로 유입된다.

흡수정의 시설현황은 3.4mB×3.4mL×3.2mH×4지로, 지당 유효용량은 37㎥로 일평균 슬러지발생량 3,600㎥을 1차 농축조로 이송하는 역할을하고 있다.

(3) 1·2차 농축조

흡수정에서 이송되는 슬러지와 배출수지 하등수는 1차 농축조로 유입되며, 1차 농축조가 실질적인 배슬러지지 역할을 하고 있다. 1차 농축조로 이송된 슬러지는 자연침강 농축되어, 상등수는 최종처리수로 방류되고 하등수는 2차 농축조로 이송되어 농축처리 된다.

시설현황은 각 ø40m×3.4mH로 지당 유효용량은 4,270㎥씩이며, RC구조로 되어 있다.

(4) 슬러지 농축조

2차 농축조에서 자연 농축된 슬러지를 펌프로 압송하여 자연침강 농축하는 농축처리시설이다. 2차 농축조의 슬러지를 유입시켜 농축시킨 후 저류조로 보내 탈수처리 하는 역할을 하고 있다. 슬러지 농축조에서 발생하는 상등수는 직접 방류하지 않고 모두 2차 농축조로 보내 처리하도록 되어있다.

시설현황은 ø20m×5.0mH×1지로 구성되어 있고 유효용량은 1600㎥이며, RC구조로 되어있다.

(5) 탈리여액 농축조

탈리여액 농축조는 탈수기에서 발생하는 슬러지가 섞인 탈수여액을 유입시켜 농축시킨 후 다시 처리하는 역할을 하고 있다. 탈리여액 농축조에서 발생하는 상등수는 직접 방류하지 않고 모두 2차 농축조로 보내 처리하도록 되어있다.

시설현황은 ø15m×5.0mH×1지로 구성되어 있고 유효용량은 800㎥이며, RC구조로 되어있다.

(6) 슬러지 저류조

슬러지 농축조에서 농축된 슬러지는 자동 공압밸브에 의해서 자연유하로 저류조에 유입되고, 교반기에 의해 농도조정을 거친 뒤, 탈수시설로 이송된다.

시설현황은 2.5mB×9.0mL×2.84mH×1지와 3.4mB×9.0mL×2.8mH×1지로 유효용량은 63㎥과 85㎥이며, RC구조로 되어있다.

(7) 탈수기

우리센터의 탈수기는 필터프레스 탈수기로 일반 탈수기에 비하여 슬러지케잌의 함수율이 낮아 처리비가 경제적이다.

형식은 MEMBRANE FILTER PRESS 3대가 설치되어 있으며,  슬러지 처리량은 슬러지의 농도 및 성상에 따라 다소의 차이는 있으나, 시간당 약 10톤/대를 처리한다.

(8) 기타 부대설비

탈수기를 가동시키기 위해서는 각종 부대설비가 필요하다.

공기압축기, 펌프설비(슬러지, 세정수, 압착수 공급펌프), 벨트콘베이어 등이 있다.

(9) 방류수 수질 TMS 설비

물환경보전법에 의거 설치된 수질원격감시체계로서 TMS실, SS측정기, pH측정기, COD측정기, 자동시료채취기, 자료수집기, 시료수조 및 기타 부대시설로 구성되어있다.

다. 운영방법

(1) 배출수지(회수조)

여과지 역세척 배출수는 여과전 처리과정에서 이미 응집된 미세플록            이 여과지 모래층 내에서 추가적인 응집이 일어난다.

그 결과 통상적으로 역세척 배출수는 충분히 응집시킨 입자를 포함   하여 침강성이 양호하여 30분 정도면 침강이 거의 완료된다.

따라서 역세척수가 배출수지에 유입되면서 침강이 시작되어 흡입관에  이르러서는 상.하등수 분리가 이루어져 동시 처리가 가능해진다.

상등수는 회수펌프에 의하여 착수정으로 이송되고, 하등수는 슬러지 펌프에 의해서 1차 농축조로 이송되어 농축 처리된다.

회수펌프는 40마력 4대와 50마력 1대로 구성되어 있고, 슬러지펌프는  30마력 2대로 구성되어 있으며,  수위계 1대로 상·하등수 펌프가 자동  으로 가동된다.

회수펌프 가동 시 배출수지 전체적으로 전기용량이 부족하므로 5대 이상 가동되지 않도록 하여야 하며, 하등수 슬러지 이송펌프는 A 또는 B로 전환하여 가동하되 일주일 간격으로 교대 운전 하여야 체크벨브의 막힘현상을 방지할 수 있다.

배출수지 유입부의 침사지에 모래퇴적여부를 주기적으로 점검하고 준설하여 퇴적모래가 정류벽을 넘지 않도록 하여 후처리설비의 트러블을 방지할 수 있다.

(2) 흡수정

흡수정의 용량은 지당 37㎥로서 침전지에서 슬러지 배출 시 일정량씩 연속적으로 배출시켜야 한다.

슬러지 이송펌프는 지당 20마력 2대씩 총 8대가 설치되어 있으며, 지당 수위계가 설치되어 있어 2대씩 개별적으로 운전된다.

가동되지 않는 펌프가 있는 경우에는 반드시 체크벨브 상단의 수동벨브를 잠가 배관막힘 또는 동파 등이 발생되지 않도록 하여야 하고, 평상시는 예비 없이 전량 가동하여야 한다.

처리용량은 시간당 약 1,000㎥으로 인위적으로 침전지에서 슬러지를 배출시키거나, 침전지 청소 시에는 처리용량을 감안하여 배출되도록 하여야 한다.

침전슬러지에는 각종 이물질이 함유되어 있어 후처리설비에 트러블을 발생시키므로 배슬러지지 유입부에 자동스크린이 설치되어 있다.

배슬러지지 점검 시에 슬러지펌프 가동상태 및 스크린 정상가동여부와 협잡물 처리상태도 확인하여 협잡물 수거리어카를 주기적으로 청소하여야 한다.

침전지 청소 시에는 청소하는 지의 슬러지만 유입되도록 하고, 나머지 지에 대해서는 배출수량을 조절하거나, 청소시간을 피하여 배출토록 한다. 홍수 시 및 연평균보다 고탁도시에는 침전지에 슬러지를 일부 체류시켰다가 수질 안정 시에 처리토록 한다.

(3) 농축조

(가) 1·2차 농축조

흡수정으로 들어온 침전슬러지나 배출수지 하등수가 1차 농축조로 우선 유입된 후 펌프로 2차 농축조로 이송처리되도록 운영하여 1차 농축조가 배슬러지지 역할을 하고 있다.

1·2차 농축조 상등수는 방류구로 자연유하하여 전량 배출하고 있다.   슬러지 인발펌프는 지당 2대씩 설치되어 있으며, 짝·홀수일을 정하    여 A호, B호 교대로 운전 하여야 슬러지 라인막힘을 예방할 수 있다.

슬러지수집기(스크레퍼)는 중심구동형으로 슬러지 부하계가 설치되   어 있으므로 점검시마다 부하계를 확인하여 슬러지가 상등수로 방류되지 않도록 슬러지 인발펌프 등을 조정하여 운영하여야 한다.

(나) 슬러지·탈리여액 농축조

슬러지 농축조는 1600㎥으로 2차 농축조 슬러지를 농축 시키는 농축조 전용으로 사용하고, 탈리여액 농축조는 800㎥으로 탈수기여액을 주로 처리하는 농축시설로 운영하며, 필요에 따라서는 둘 다 농축조로 운영한다.

슬러지수집기(스크레퍼)는 중심구동형으로 슬러지 부하계가 설치되  어 있으며, 점검시마다 부하계를 확인하여 슬러지 인발량을 조정하여야 하며, 슬러지 농축조는 가급적 충분한 슬러지가 농축되어 있어야 양호한 오니케익을 생산할 수 있으므로 슬러지 부하계를 수시로 확인하여 슬러지 계면높이가 3～4.5m가 유지되도록 운영하는 것이 바람직하다.

(4) 슬러지 저류조

슬러지 저류조는 탈수처리를 위한 슬러지의 농도를 균일하게 유지하여 원활한 탈수작업이 되도록 하는 것이 가장 큰 목적이다.

그러기 위해서는, 2차 농축조에서 농축된 슬러지를 연속적으로 인출 하여야 하고, 슬러지저류조의 수위변화가 작아야 하며, 유입되는 슬러지와 지내의 슬러지가 균일하게 혼합될 수 있도록 교반하여 주어야 한다.

간혹 슬러지라인을 한동안 사용하지 않거나, 슬러지가 고농도로 농축되어 슬러지 라인이 막힐 경우 세정수 라인을 활용하여 세관작업 하여야 한다.

(5) 탈수기 및 부대설비

(가) 탈수기 가동

① 탈수기를 가동하기 위해선 공기압축기(콤프레샤)를 우선 가동하여, 각종 공압밸브가 작동 하도록 하여야 한다.

② 여포 세정수 펌프를 가동한다.

③ 벨트콘베어를 D번, C번, B번, A번순으로 가동한다.

④ 슬러지 유입라인의 메인밸브를 열어준다.

⑤ 탈수기 자동운전 시 AUTO상태에서 ON스위치를 누르면 ①～④번

까지 자동으로 가동된다.

(나) 슬러지 계량장치

슬러지 계량장치는 용량 40㎥로 좌·우 양쪽으로 2대가 설치되어 있으며, 자동운전 시 한 쪽이 세팅치에 도달하면 C번 벨트콘베어가 정·역회전을 하여 반대쪽으로 채워지도록 되어있다.

슬러지 계량장치의 계근량을 참조하여, 오니 운반차량의 적재량(20톤 이하)에 적합하게 상차할 수 있도록 운전하여야 한다.

(6) 방류수 수질 TMS 설비

(가) 각종 수질자동측정기 및 자동시료채취기

측정기별 메뉴얼에 따라 이상점검, 정기점검, 긴급점검 등을 수행하여 측정기 및 자동시료채수기의 최적 상태를 유지하도록 관리하여야 하며, 유지·관리기록부를 작성하여야한다.

측정기 등의 점검 및 정비로 정상작동이 불가능 할 시에는 점검·정비 전 미리 한국환경공단 수질관제센터에 사유서를 제출하고 유선으로 통보하여야 하며, 측정기기 점검일지를 작성하여 보관하여야 한다.

(나) 샘플링 수조 및 펌프

샘플링 수조는 항상 청결하게 유지관리 되어야 하며, 주1회 이상 청소를 실시하여야 한다.

샘플링 펌프는 항상 정상가동 될 수 있도록 관리되어야 하며, 2대를 주기적으로 교체 운전하여야 한다.

5. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	배출시설 및 방지시설 운영일지	1년	담당	3년	담당과장

6. 관련표준

가. 수질관리절차서

나. 수질관리지침서

7. 첨 부

가. 별표

(1) 별표1 : 수질오염물질의 배출허용기준

(2) 별표2 : 방류수 수질기준

(3) 별표3 : 방류수자체 관리기준

나. 별지

(1) 별지1 : 배출시설 및 방지시설 운영일지

[별표1]

수질오염물질의 배출허용기준

대상 규모 항목 지역구분	1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상			1일 폐수배출량 2 천세제곱미터 미만
	생물화학적 산소요구량 (㎎/L)	화학적 산소요구량 (㎎/L)	부유 물질량 (㎎/L)	생물화학적 산소요구량 (㎎/L)	화학적 산소요구량 (㎎/L)	부유 물질량 (㎎/L)
청정지역	30 이하	40 이하	30 이하	40 이하	50 이하	40 이하
가지역	60 이하	70 이하	60 이하	80 이하	90 이하	80 이하
나지역	80 이하	90 이하	80 이하	120 이하	130 이하	120 이하
특례지역	30 이하	40 이하	30 이하	30 이하	40 이하	30 이하

-----------------------------------------------------------------------------------

광암-I017

[별표2]

----------------------------------------------------------------------------------

광암-I017

----------------------------------------------------------------------------------

광암-I017

방류수 수질기준

구 분	적용기간 및 수질기준
	2010.12.31.까지	2011.1.1. 부터 2011.12.31.까지	2012.1.1.부터 2012.12.31.까지				2013.1.1. 이후
			Ⅰ지역	Ⅱ지역	Ⅲ지역	Ⅳ지역	Ⅰ지역	Ⅱ지역	Ⅲ지역	Ⅳ지역
생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	10(10) 이하	10(10) 이하	10(10) 이하	10(10) 이하
화학적 산소요구량 (COD) (mg/L)	40(40) 이하	40(40) 이하	40(40) 이하	40(40) 이하	40(40) 이하	40(40) 이하	20(40) 이하	20(40) 이하	40(40) 이하	40(40) 이하
부유물질 (SS) (mg/L)	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	20(30) 이하	10(10) 이하	10(10) 이하	10(10) 이하	10(10) 이하

[별표 3]

-----------------------------------------------------------------------------------

광암-I017

방류수 자체관리 기준

구 분	ＣＯＤ (ｍｇ／L）	SS (ｍｇ／L）	pH (ｍｇ／L）	비 고
법률기준	40	10	5.8 ~ 8.6
자체관리기준	10	8	6 ~ 8

[ 별지 1]

배출시설 및 방지시설 운영일지

결재	주무관	과장

년   월   일    요일

1. 방지시설 Cycle Counter 및 설정 Time (처리방법:물리,화학적 처리)

Cycle Counter 구분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8 회	9회	10회	11회	12회	13회	14회	15회	16회	17회	18회	19회	20회	21회	22회	23회	24회
필터프레스 1호
필터프레스 2호
필터프레스 3호
구분	SLUDGE 압입						SLUDGE 압착						Free open						연속운전 휴식
설정시간	분						분						초						분
운영근무자명

2. 폐수 배출량과 처리량

구 분			전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	폐수량(㎥)
침전슬러지수	신배슬러지지
	구배슬러지지
역세척수	재활용(회수량)
	농축처리량
슬러지 농축	신1차농축조
	구1차농축조
탈수처리량	탈수기	1호기
		2호기
		3호기
탈수기 정수 사용량	압착수	1호기
		2호기
		3호기
	세정수	1호기
		2호기
		3호기
배출량 (최종방류수)

3. 전력사용량

수전라인	전일지침		금일지침		사용량		검침시간	참고사항
-line		kwh		kwh	0	kwh

4. 오염물질 측정 내용

항목 구분	pH	BOD COD	SS	n-Hex	총질소	총인		분석일
원폐수
방류수

5. 오니케익생산현황

탈수기 총가동시간(HR)	농축슬러지 처리량(㎥)	슬러지 농도(%)	오니케익 생산량(Ton)	오니케익 함수율(%)	반출량(Ton)	보관량(Ton)

6. 방지시설 고장 유무 및 특이사항

시설명	이상유무	고장내용 및 특이사항
배슬러지지	-
1차농축조	-
2차농축조	-
배출수지	-
탈수기동(제어반)	-

7. 지도, 점검 받은 사항

점검기관	조사자 인적사항	점검사항	점검결과

8. 작업 사항

금일 한일
내일 할일 (작업지시)

서식 광암-I017-지1

------------------------------------------------------------------------------------

광암-I017