광암아리수 정수센터	배출수 수질관리 지침	문서번호	광암-I015
		쪽 수	/6

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

광암-I015

제․개정 이력

개정번호	개정일자	제․개정사유	작성	검토	승인
0	2000.08.31	최초 제정	이동조	정수현	채희정
1	2006.11.13	자가측정 항목 변경	한영호	김안수	서재석
2	2008.11.17	조직개편 기관명칭 변경	한영호	김안수	김봉춘
3	2017.09.04	조직개편으로 인한 부서명칭 변경	정지영	정선교	차윤기
4	2018.01.01	인사발령으로 인한 기관장 변경	정지영	정선교	윤창진
5	2019.01.01	인사발령으로 인한 기관장 변경	정지영	정선교	박동규
6	2019.01.18	인사발령으로 인한 담당변경	정경숙	정선교	박동규
7	2019.02.25	인사발령으로 인한 담당변경	이미숙	정선교	박동규

1. 목 적

이 지침은 서울특별시 광암아리수정수센터(이하□우리센터□라 한다) 의 배출수 수질관리에 필요한 사항을 정하여 수질환경보전에 기여하고, 맑은 물 생산을 도모하는데 그 목적이 있다

2. 적용범위

본 규정은 우리센터의 배출수에 대한 수질관리를 위한 필요사항에 대하여 적용 한다.

3. 용어의 정리

가. 수질오염물질

수질환경에 악영향을 미치는 물질로서 pH, BOD, COD, SS, n-H 추출물         질 등 기타 물질을 말한다.

나. pH(수소이온농도)

수중에 산과 염기의 농도를 나타내는 것으로, pH가 7이면 중성, 7보다          작으면 산, 7보다 크면 염기를 뜻한다.

다. BOD(Biochemical Oxygen Demand)

수중에 함유되어 있는 유기물이 일정조건하에 미생물에 의하여 분해되고 안정화될 때 소비하는 산소량을 말하고, 일반적으로 20℃에서 5일간에 소비하는 산소량으로 나타낸다.

라. COD(Chemical Oxygen Demand)

수중 유기물이 화학적으로 산화 분해되어 안정화하는데 필요한 산소요구량으로 독성이 강한 폐수의 오염도를 측정한다.

마. SS(Suspended Solid)

수중의 잘 가라앉지 않는 부유고형물을 말한다.

바. n-Haxan 추출물질

수중의 유류성분을 말하며, 광유류와 동·식물유지류로 분류한다.

4. 업무절차

가. 배출수량 통제 및 처리계획 수립

침전지 청소, 공사, 장마 등에 의한 고탁도 유입 등이 예상되거나, 배출수 배출량이 증가할 경우 사전에 배출수 처리계획을 수립하고, 배출물량을 조정하는 등 관련자와 업무협조 및 통제를 원활히 하여 배출되는 전량을 적절하게 분배 처리토록 하여야 한다.

나. 배출수 재활용

배출수지로 유입되는 배출수의 상등수는 착수정으로 회수하여 전량 재활용하여 원수비를 절감 하여야 한다.

다. 배출수 처리시설 정상가동 여부 일일점검

배출수를 적정하게 처리하기 위해서는 배출수 처리시설에 설치되어 있는 각종 기기 및 시설물이 정상적으로 가동하여야 하며, 이를 위해서는 매일 각 처리공정별 정상가동 여부를 점검하고, 이상 발견 시 예비시설로 교체운전하거나, 즉시 복구조치하여 정상가동 될 수 있도록 하여야 한다.

또한 즉시 복구조치가 불가능한 고장발생 등에 대하여는 관련부서와 긴밀히 협조하여 빠른 시일 내 조치될 수 있도록 하고, 고장 등으로 인한 정상적인 처리가 불가능할 경우에는 수질환경오염 최소화 방안을 수립하여 시행하여야 한다.

정상적으로 가동되는 장비라도 정비계획을 수립하여 예방정비를 실시할 수 있도록 하여야 하며, 예비기능이 있는 장비에 대하여는 정기적으로 교대운전을 할 수 있도록 하여 사고발생을 최소화 하여야 한다.

라. 오니케익 생산량 조정

침전지 청소 및 고탁도 유입 등으로 슬러지 발생량이 증가할 경우 오니케익 생산량을 최대로 생산할 수 있도록 지원하여야 하고, 생산된 오니케익을 원활히 처리할 수 있도록 관련업체와 협의조치 하여야 한다.

또한 슬러지부하에 의한 각종 처리시설에 무리한 부하로 인한 트러블이 발생되지 않도록 슬러지 농축량을 적절히 분배 하여야 하고, 기술적 지원과 각종 계측기 활용을 독려하여 감시·감독 하여야 한다.

마. 배출수 수질실험

배출수 처리시설을 원활히 운영하고, 적법하게 처리하여 배출되는 방류수에 대하여 다음과 같이 수질실험을 하여 관리 하여야 한다.

또한 필요에 따라 배출시설에서 발생되는 유입수 및 배출수 처리 공정별 처리상태를 확인할 수 있는 공정실험을 병행하여 실시할 수 있다.

(1) 수질 시료채취 방법

배출수는 최종 방류구에서 시료채취를 원칙으로 하며, 필요에 따라서는 방류수조에서 실시한다. 시료채취는 30분 이상 간격을 두고 2회 이상 시료를 채취하여 동일량을 잘 혼합하여 1개의 시료를 만든다.

(2) 수질실험항목

수질실험항목은 pH, COD, SS, 및 기타 필요항목을 실시한다.

(3) 실험 및 시료채취 횟수

실험주기 및 시료채취 횟수는 주 1회 이상 실시한다.

(4) 실험방법

각 항목별 수질실험방법은 항목별 실험방법은 수질오염공정시험기준에 의한다.

(5) 실험 시 유의사항

배출수 등 실험 시에는 시료채취 후 즉시 실험하거나 5℃이하의 냉장보관 하여야 한다.

(6) 실험결과의 활용

① 해당부서에 데이터를 통보하여 운영에 참조하도록 한다.

② 월별 배출수처리시설 운영현황을 본부로 보고하고, 운영에 참조․활용한다.

바. 방류수 수질감시

방류수 수질은 수질 TMS(수질원격감시체계), 탈수기동 및 중앙제어실 제어시스템을 통하여 감시한다.

사. 관계기관 방류수 수질검사 대응요령

(1) 적용범위

정수센터 배출수처리 계통 및 최종방류수 법적 수질관리에 적용하며, 관계기관의 수질검사 채수, 지도감독, 법적 허용기준 준수여부 점검 등에 적용한다.

(2) 관계기관

환경부, 경기도청 등 방류수 수질관리 지도감독 부서

(3) 단계별 대응요령

① 점검기관 방문

- 우리센터 정문 보안 점검 시 대기토록하고 담당자가 정문으로 방문하여 안내한다.

- 점검기관 점검자 이동은 반드시 정수센터 담당자 2인 이상 동행을 원칙(용역사직원 단독 응대 금지)으로 한다.

② 점검기관 시료 채수

- 점검기관의 채수지점과 동일한 지점에서 동시 채수하여, 물연구원과 서울시보건환경연구원에 신속히 점검기관의 검사항목과 동일한 항목에 대해 수질검사 의뢰한다.

- 수질검사 의뢰 시 신속한 결과가 필요한 시료임을 고지하여, 최대한 빠른 시일 내에 검사 결과를 확인할 수 있도록 협의한다.

- 수질검사의뢰와 동시에 점검내용 및 검사결과를 본부(생산부)에 보고한다.

5. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	수질자가측정기록부	1 년	담당	3 년	담당과장

6. 관련표준

가. 수질관리절차서

나. 배출수처리시설운영지침

7. 붙  임

가. 별지

(1) 별지 1 : 수질자가측정기록부

[별지 1]

수 질 자 가 측 정 기 록 부

수질 자가측정 기록부 측정일: 년 월 일							결재	담 당		과 장		소 장
처리관계 구분				⑪처리전						⑫처리후
				평균				최대		평균		최대
①폐수량 ㎥/일
수질	② 외 관
	③ 수 소 이 온 농 도 (PH5.8 - 8.5)
	④ B O D
	⑤ C O D
	⑥ 부 유 물 질 량
	⑦기타	대 장 균 수
		노 말 헥 산
⑧사용약품		약품명	사용량			사용처				사용방법
		고분자응집제	kg			약품혼화조				용해후혼합주입
⑨조업내역		조업시간	용수사용량		냉각수사용량				재이용수량		폐수배출량
		시간/일	㎥/일		㎥/일				㎥/일		㎥/일
⑩방지시설		이상유무	운 영 상 황 (처 리 방 법 약 술)

서식 광암-I015-지1

------------------------------------------------------------------------------------

광암-I015