문서번호	전산정보과-6391
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		전산정보과장	요금관리부장
윤석배		송종선	06/04 조두업
협 조
	행정운영과장			박희복
	급수운영과장			정재현
	재무회계과장			김분숙
	주무관			박종회

전산실 장비 재배치 작업 계획

2019. 6.

상수도사업본부

(전산정보과)

전산실 장비 재배치 작업 계획

상수도본부 전산실 노후 부대장비(UPS등) 교체와 전산장비 재배치등으로 효율적인 전산실 운영을 하고자 함.

1				추진개요

□ 작업개요

○ 작업장소 : 상수도본부 본관 1층

○ 대상장비 : 서버 11대, 스토리지 1대, 부대장비 9대, 기타 2대

○ 작업기간 :  ‘19. 6. 4. ~ 30

○ 작업내용

- UPS 및 분전반 2대 설치, 통신실 전기공사

- 전산장비 서버실에서 통신실로 이전 설치

- 노후장비 추가 불용처분, 미사용 케이블 철거등

□ 그간의 작업 실적

○ 클라우드센터 전산시스템 이관 및 이전 : ‘17. 12 ~ ’18. 12,

- 17개 전산시스템 이관, 2개 시스템 재개발 후 이관, 5개 장비 이전

○ 노후 전산장비 불용 처분(서울시 SR센터 무상양여) : ‘19. 4. 12.

- 서버 27대, 스토리지 5대, 네트워크(스위치등) 167대, 기타 8대

○ 전산실 부대장비 구매 및 전기공사 용역 계약 : ‘19. 4월말

- UPS(75KAV) 및 분전반 각 2대 조달구매 : 91,790천원

- 전기공사 용역(피닉스코리아) : 17,414천원

○ 전산실 전기배선 및 부대장비 사전실사 : ‘19. 5. 20 ~ 31

- 전산실 유지보수 업체(피닉스코리아)에서 작업공간, 전기배선, 장비안전등 확인

2				작업계획

□ 전산실 배치도(안)

*

*

□ 추진일정

구분	작업일정	작업대상	비고
항온항습기 이전 및 설치	· 19. 6. 4(화) ~ 5(수)	· 서버실, 통신실 항온항습기 각 1대	서비스중단 없음
통신실 서버랙 재배치	· 19. 6. 10(월)	서버 7대(서버랙 2개)	서비스 일시중단
부대장비 설치 및 통신실 전기공사	· 19. 6. 14(금) ~ 16(일)	UPS 2대 및 분전반 2대 통신실 전기공사	〃
장비이전 설치	· 19. 6. 19(수)	서버 4대, 스토리지 1대,기타 2대	〃
노후장비 불용처분	· 19. 6. 24(월) ~ 7. 12(금)	서버 3대, 부대장비 8대, 기타 1대	서울시SR센터 무상양여

□ 세부 작업 계획

1. 항온항습기 이전 및 철거

○ 작업일시 : ‘19. 6. 4(화) ~ 5(수)(근무시간 중 작업)

○ 작업대상 : 항온항습기 2대(서버실은 이전, 통신실은 철거)

○ 작업내용

- 통신실 항온항습기(30R/T, 2007년) 및 실외기 불용처분 위해 철거

- 항온항습기(15R/T, 2014년) 서버실에서 통신실로 이전 설치

○ 작 업 자 : 전산정보과 1명, 유지관리업체 5명

※ 작업간 유의사항 : 항온항습기 냉매는 환경오염 방지 위해 전문업체 회수

2. 신규 UPS 설치 및 전기공사

○ 작업일시 : ‘19. 6. 14.(금) 21시 ~ 6. 16(일) 18시

○ 작업대상 : 신규 UPS(75KVA) 2대 및 분전반 2면

○ 작업내용

- 신규 UPS 및 분전반 설치 및 이중화, 통신실 전기공사

- 노후 UPS 3대(2002년) 및 분전반 2대 불용처분을 위해 철거

- 서비스 중단 최소화 위해 서버실에서 임시전원 공급 후 작업

○ 작 업 자 : 전산정보·급수운영과 6명, 유지관리업체 6명, 전기공사업체 6명

3. 전산장비 이전 설치 및 재배치

○ 작업일정 : ‘19. 6. 10.(월) 및 6. 19(수)

○ 작업대상 : 서버 11대, SAN 스위치 2대, 스토리지 1대

○ 작업내용

- 통신실내 서버랙 2개(서버7대) 작업공간 확보 위해 재배치(6.10)

- 서버랙 2개, 스토리지 1개 서버실에서 통신실로 이전 설치(6.19)

○ 작 업 자 : 전산정보과 1명, 급수운영과 1명, 유지관리업체 4명

4. 노후 전산장비 및 부대장비 불용 처분

○ 기    간 : ‘19. 6. 24. ~ 7. 12

○ 대상장비 : 서버 3대, UPS 5대, 항온항습기 2대, 백업장비 1대

○ 불용처분방법 : 서울시 도시금속회수센터(SR센터)에 무상양여

○ 추진절차

- 불용전산장비 하드디스크 물리적 포맷(디가우징) 실시

- 항온항습기 냉매 및 UPS 배터리 전문업체 회수 및 처분

- 상수도사업본부 → 서울시 도시금속회수센터 무상양여 처리

3				행정사항

□ 작업기간 중 서비스 중단 사전 공지 : 전산정보과·급수운영과

□ 노후 장비 불용 처분 추진 : 재무회계과

□ 기존 전산실 리뉴얼 공사   : 행정운영과

붙임 : 1. 전산실 작업 전후 배치도 상세내역 1부.

2. 작업별 세부 계획서 각 1부.