문서번호	관리과-6833
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
양희원		이희신	06/11 代이희신
협 조
	주무관			성무열

관사 도시가스 안전점검 관련

시설 수리 계획 보고

2019.  6.

중랑물재생센터

관리과

관사 도시가스 안전점검 관련 시설 수리 계획 보고

우리 센터내 관사아파트에 대해 도시가스사업법에 따른 안전점검(자율점검)시 점검업체로부터 위해사항 및 시설 개선 요청에 따라 해당 시설을 수리하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

- 도시가스사업법 제20조(공급규정) 및 동법 제26조(안전관리규정)

: 자율점검(안전점검) 업체(예스코)의 개선권고서에 따른 시설 개선 요청

(부식방지조치: 전위불량)

□ 점검내용 및 조치사항

점검위치	점검항목	점검결과	조치사항	비고
관사아파트 (2,3동)	부식방지 조치	-600mV 전위불량	부식방지조치 (양극설치)	기준 : 전위 -850mV이하

□ 추진계획

○ 수리방법 : 시중 견적

○ 수리업체 : ㈜자성산업 ((주)예스코 제기고객센터)

○ 수리기간 : 6월 30일한 (개선조치 마감일)

○ 소요예산 : 금 2,090,000원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 :　1. 개선권고서 및 현장사진 각1부.

2. 견적서 1부.  끝.