문서번호	총무과-6135
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(6)

주무관	총무과장	한성백제박물관장			결재
김동현	오천석	06/11 김기섭
협 조

시설관리 업무일지

(2019. 6. 11. 월)

한성백제박물관

(총무과)

시설장비 가동현황

2019년 6월 11일(월) 날씨: 구름조금(강수량:9.5㎜)  온도: 16.1 ~ 21.6℃ 습도: 59.5 ~ 87.8%

구분	실별		난방·냉방 가동상태						조명상태		비고
			가동시간		온도 (℃)		습도 (%)		점등시간
					기준	상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00 ~ 24:00		20±2	20.1	50±5	52.8	유물과 관리
	1-2		00:00 ~ 24:00		20±2	19.1	55±5	54.8	〃
	수장전실		00:00 ~ 24:00		20±2	21.6	50±5	48.8	〃
	2-1		00:00 ~ 24:00		20±2	19.8	50±5	50.9	〃
	2-2		00:00 ~ 24:00		20±2	19.3	45±5	46.8	〃
	3		00:00 ~ 24:00		20±2	20.1	50±5	52.9	〃
	4		00:00 ~ 24:00		20±2	20.9	50±5	47.6	〃
	4-1		00:00 ~ 24:00		20±2	21.0	50±5	49.2	〃
	임시		00:00 ~ 24:00		20±2	20.9	50±5	46.2	〃
전시실	제1실
	제2실
	제3실
	기획전시		10:00 ~ 13:20						07:50 ~ 13:20		환기
홀	전시		07:00 ~ 11:30 13:00 ~ 18:00						09:00 ~ 21:30		환기
	교육										환기
강 당											〃
관리동			07:00 ~ 18:00						사용자 관리		환기
카페테리아			11:00~14:00,17:00~20:00						사용자 관리		환기
직원식당			09:00 ~ 17:00								환기
구 분				환기·조명 가동시간								비고
				환기시설						조명시설
관리동 복도
수장고 복도
교육동 복도
경비실 앞										17:00 ~ 08:00
사무동 썬큰
주차장		지하2층		09:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00 (매시10분)						06:00 ~ 23:00
		지하3층		09:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00 (매시10분)						06:00 ~ 23:00
옥 외		지하1층, 1층								20:00 ~ 23:00
		옥상								20:00 ~ 23:00
화장실		교육동		07:00 ~ 19:00						사용자 관리
		전시동		07:00 ~ 19:00						〃
		사무동								〃
무대상부
하해장										09:00 ~ 09:45
기계실										사용자 관리
전기실										〃
발전기실				16:00 ~ 16:10						〃
중앙감시실/소화가스실				07:00 ~ 21:00(수시)						00:00 ~ 24:00
훈증실										유물과 관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 ( 점 검 ) 내 용																	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 1,652.7Gcal (금일 사용량 : 0.2Gcal)
- 보일러 1,2호기 :														빙축열 현황
- 냉동기 1,2호기 :														전일잔량 :	75	%
- 지 열 시 스 템 :														사 용 량 :	9	%
- 백 업 냉 동 기 :														금일잔량 :	65	%
- 비 상 발 전 기 :														축열후량 :	65	%
○ 일일점검 사항
- [기계] 수장고 온·습도 모니터링 및 유지관리																		이상없음
- [기계] 간이정화조(4개소) 펌프 점검																		이상없음
- [건축] 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검																		이상없음
- [전기] 박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검																		이상없음
- [전기] 전층 조명 점등 상태 점검																		이상없음
- [방재] 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검																		이상없음
- [방재] 이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검																		이상없음
- [방재] CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검																		이상없음
- [방재] 승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검																		이상없음
기계		- 오수 간이정화조 거름망 청소 및 부유물 제거
전기		비상발전기 무부하운전 및 점검
건축		방역소독 작업지원
통신		조명,음향 및 영상 장비 점검
방재		소화기 점검
시 설 관 리 공 무 직 근 무 상 황
구분	총원		주간	주야		야간	비번	휴무	병가		결원	근무자 명단
계획	14		7			3	3		1			주간	*********************************
근무	14		7			3						야간	*************
휴무							3		1			비번	******************
○ 특이사항 : 없음.

붙임 : 온습도일보 1부.  끝.