문서번호	급수운영과-10320
결재일자	2019.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		06/14 박희철
협 조
	주무관			최지영

상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고(6.13.)
상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고(6.13.)

2019. 6.

강남수도사업소

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

2015년 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 2015. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2019. 6. 13.(목) 기온(16.6 ~ 28.8℃)

○ 공 급 량 : 413,616㎥(전년대비 증 58,131㎥)

6월 공급량 누계 : 4,894,328㎥ (전년대비 감 105,859㎥)

2019년 공급량 누계 : 59,892,233㎥ (전년대비 감 2,051,992㎥)

○ 증‧감원인 : 온도변화(전년대비 최고기온 1.8℃ 상승)

전년도 기온 : 18.3 ~ 27.0℃

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 지난주 대비 )         단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	84,337	22,445	11,739	20,060	22,586	6,273	1,234
	20%P	21%P	8%P	24%P	75%P	18%P	15%P
지난주 (6.6 목)	329,279	86,369	135,988	63,761	7,415	28,923	6,823
금 주 (6.13 목)	413,616	108,814	147,727	83,821	30,001	35,196	8,057
차이량분석	요일변화(공휴일 ⇒ 평일)

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 전일 대비 )           단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	7,446	2,239	-10,225	-4,743	18,949	1,218	8
전 일 (6.12 수)	406,170	106,575	157,952	88,564	11,052	33,978	8,049
금 일 (6.13 목)	413,616	108,814	147,727	83,821	30,001	35,196	8,057
차이량분석	온도변화(전일대비 최고기온 2.4℃ 상승)

※ 공급량 담당자 : 강남구 총괄-제영도, 청담-고원석, 서초-김병주, 암사-고태우

서초구 총괄-최지영, 반포-이동규, 방배-안효민, 방배가3-안효민

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량               단위 : ㎥

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P	반 포 ㎥ %P	서 초 ㎥ %P	방배가3 ㎥ %P	암 사 ㎥ %P	방 배 ㎥ %P
6월 6일			9
6월 7일			14	133
6월 8일			28	49	8	4
6월 9일			44		60	1
6월 10일					74
6월 11일	373		246	217	311
6월 12일				39	38	11
6월 13일			31	42	32	16

일 유량트렌드 분석결과 조치

□  최소 유량 증가 현상이 발생한 서초, 방배가3, 암사, 방배중블록에 대하여 집중 누수탐지 실시

- 서초중블럭 : 양재시민의숲역주변 양재동 244번지 일대

- 방배가3중블럭 : 내방역주변 방배동 961번지 일대

- 암사중블럭 : 청계산입구역주변 신원동 195번지 일대

- 방배중블럭 : 이수역주변 방배동 435번지 일대

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	229	9,687	74	3,532	73	2,895	37	2,011	17	292	17	276	11	681

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적   근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	108	38,691	42	15,934	33	13,037	24	8,048	5	962	1	365	3	345

붙임 : 일 공급량 현황 1부.  끝.