문서번호	설비부-9051
결재일자	2019.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		김은덕	전결 06/18 임정규
협조

『시민생활사 박물관 리모델링(증축) 전기공사(총차2회,2차1회)』

설계변경 및 정산 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

도시시설기반본부

설 비 부

설계변경 및 정산검토보고

『시민생활사 박물관 리모델링(증축) 전기공사(총차2회,2차1회)』

「시민생활사 박물관 리모델링(증축) 전기공사」에 대하여 건설사업관리단으로 부터 설계변경 보고가 제출되어 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 시민생활사 박물관 리모델링(증축) 전기공사 설계변경 및 정산 검토 보고(총차2회,2차1회) : ㈜경호 건설2019-6249호(2019.6.17.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 시민생활사 박물관 리모델링(증축) 전기공사

□ 공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 6,919.78㎡), 주차장(주차 81면, 면적 1,975㎡)

□ 공사기간

- 제2차 : 2019. 01. 11. ~ 2019. 06. 20.

- 총 차 : 2017. 12. 04. ~ 2019. 06. 20.

□ 도 급 비 : 제 2차  1,078,590,000원(총차 1,778,590,000원)

□ 시 공 사 : ㈜삼경파워텍/ ㈜팔팔전기통신소방

□ 감 리 사 : ㈜경호엔지니어링 건축사사무소

Ⅲ		검토내용

□ 변경사유

현장여건 변경에 따른 실정보고 및 의뢰부서 추가 요청사항 등 선행(건축분야)공종에 따른 차수물량 변경으로 설계변경

□ 설계변경 내용

○ 건축변경으로 전기시설 보강 및 추가 설치(설비부 6010호)

- 뮤지엄샵, 수유실 및 인포데스크 구획 설치로 전기시설 추가설치

- 보안요원실 및 안내실 이전으로 전기시설보강

- 수장고내 항온항습을 위한 천정 조명기구 변경교체 [매입형→직부형]

○ 전열교환기 FCU용 콘센트 및 화장실, 수장고 배기휀 설치(설비부 6010호)

- 전원공급선로 포설(분전반~배기휀) : 11개소(화장실 8개소, 수장고 3개소)

- 전열교환기용 콘센트 및 FCU용 콘센트 설치

○ 옥외 특고압 인입맨홀 설치 제외(설비부 6010호)

- 현장여건상 맨홀 설치공간 확보 불가로 직접 인입포설 : 1개소

○ 옥외 조명공사 설치 변경(설비부 6010호)

[(마스터플랜) 박물관 증축공사 좋은빛위원회 심의(자문)결과 조치내용 등 반영]

- 지하주차장 상부 옥외 조명등 설치물량 조정 : 감 35등

- 지하주차장 내부 조명등 설치물량 현장확인 조정 :  증 28등

- 기타 실내 조명등 현장여건에 따라 위치 및 물량 조정 : 증 22등

○ 전기자동차 충전기설치에 따른 전원공급시설 설치(설비부-8256호)

- 지하주차장 충전기 전원공급설비(분전반, 케이블 포설 등)

○ 본관(A동) 옥상 지붕층(2개소) 피뢰접지설비 변경 설치(설비부-8256호)

- 옥상 난간 아연도강판 미반영으로 난간상부에 수평도체(알루미늄 8mm) 설치

○ 옥외 보안등주 방수형 접속함 보강 설치 반영(설비부-8256호)

- 보안등주내 누전사고예방을 위한 누전차단기(ELB) 내장형 “방수형 접속함” 13개소 설치

○ 등기구 설치 간접등→직접등으로 설치방법 변경(설비부-8256호)

- 교육실 및 사무공간의 건축분야에서 각 실 텍스 설치로 등기구 직접등으로 변경

○ 옥외 보안등주 방수형 접속함 보강 설치 반영(설비부-8256호)

- 보안등주내 누전사고예방을 위한 누전차단기(ELB) 내장형 “방수형 접속함” 13개소 설치

○ 옥외 캐노피 구조물(철골회랑) 설치변경으로 조명기구 설치방법 변경

- 구치감동과 여성공예센터 사이의 캐노피 중앙부 유리천정 설치로 조명기구 배열 변경

[건설사업관리단의 기술검토의견서,  건축부-4219호(2019.3.18.)]

※ 당초 : 18등×1열(중앙배열)  ⇒ 변경 : 9등×2열(측면 배열) [다운라이트 20W]

□ 설계변경 주요 내용 및 세부물량변경 : 붙임 참조

Ⅳ		정산내용

□ 경비 정산내용

○ 총 차

[단위 : 원]

구 분	당초 금액	정산 금액	증 감	비 고
산업안전보건관리비	31,434,755	22,554,840	감)8,879,915
국민건강보험료	15,838,334	10,655,498	감)5,182,836
국민연금보험료	23,198,501	14,040,650	감)9,157,851
노인장기요양보험료	1,037,410	697,934	감)339,476
퇴직공제보금	18,714,771	3,339,000	감)15,375,771
산재보험료	34,431,112	34,632,902	증)201,790
고용보험료	7,680,786	7,725,800	증)45,014

○ 2차

[단위 : 원]

구 분	당초 금액	정산 금액	증 감	비 고
산업안전보건관리비	18,839,915	9,960,000	감)8,879,915
국민건강보험료	15,838,334	10,655,498	감)5,182,836
국민연금보험료	23,198,501	14,040,650	감)9,157,851
노인장기요양보험료	1,037,410	697,934	감)339,476
퇴직공제보금	18,714,771	3,339,000	감)15,375,771
산재보험료	18,684,265	18,886,055	증)201,790
고용보험료	4,168,029	4,213,043	증)45,014

□ 물가변동 조정금액 정산내용

[단위: 천원]

구 분	당초 금액	정산 금액	증 감	비 고
물가변동조정액	69,498,000	66,793,000	감)2,705,000	VAT 포함

Ⅴ		도급비변경내용

□ 총차 변경(증·감) 내용

[단위: 원]

구 분	변 경 전	변 경 후	증 · 감
도 급 액	1,553,720,000	1,517,529,090	감)36,190,910
물가변동액	63,180,000	60,720,910	감)2,459,090
소 계	1,616,900,000	1,578,250,000	감)38,650,000
부 가 세	161,690,000	157,825,000	감)3,865,000
합 계	1,778,590,000	1,736,075,000	감)42,515,000

□  제2차 변경내역

[단위: 원]

구 분	변 경 전	변 경 후	증 · 감
도 급 액	917,356,363	881,165,453	감)36,190,910
물가변동액	63,180,000	60,720,910	감)2,459,090
소 계	980,536,363	941,886,363	감)38,650,000
부 가 세	98,053,637	94,188,637	감)3,865,000
합 계	1,078,590,000	1,036,075,000	감)42,515,000

Ⅵ		검토결과

□ 현장여건 변경에 의한 실정보고 및 제경비 정산 등 건설사업관리기술단의 설계변경사항에 대하여 검토한 결과 적합하여 계약부서에 변경계약 의뢰코자 함.

붙   임  1. 설계변경 주요 내용 및 세부물량변경 내용 1부.

2. 감리단 설계변경 요청 및 검토의견서 1부.  끝.