	과 업 내 용 서
	소나무협동마을 주민공동이용이설 신축공사 설계 용역 2019. 6 강 북 구 (도시관리국 도시재생과)

목     차

Ⅰ. 용역일반지침

Ⅱ. 적용요령

Ⅲ. 설계지침

1. 건축분야

2. 구조보강분야

3. 기계설비분야

4. 전기․통신분야

5. 기타

Ⅳ. 용역성과품 제출

Ⅰ. 용역일반지침

1. 과업 명칭

소나무협동마을 주민공동이용이설 신축공사 설계 용역

2. 과업의 목적

마을공동체 활성화를 위해 주민커뮤니티 공간인 주민공동이용시설(마을회관)을 마을주민 이용에 활용코자 주민참여 설계방식으로 주민공동이용시설 건립을 위한 건축설계 시행

3. 과업의 개요

가. 과업의 위치

1) 대지위치 : 강북구 삼양로41길 15(미아동 745-120)외 2필지 (미아동745-71,121)

2) 대지면적 : 318㎡

3) 지역/지구 : 제2종일반주거지역, 최고고도지구

나. 과업의 규모

1) 설계규모 : 지상4층, 연면적 632㎡(관계법령 및 대지조건에 따라 변경될 수 있음)

2) 예정공사비 : ￦2,027,000천원(관급비, 이전비, 부가가치세 포함)

3) 설계용역비(예정) : ￦99,717천원(부가가치세 포함) ※ 계약시 금액이 변경될 수 있음

※건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 소방, 통신, 인테리어 등 제반분야의 설계비, 측량비, 손해배상보험료, 설계자문, 주민설명회, 주민회의 등 일체의 비용이 포함됨

건축규모	층별	면적(㎡)	용 도	비고
시설내용	지상1층	190	북카페	디자인, 세부시설 및 층별 면적, 용도는 법령 허용범위 내에서 주민회의 또는 위원회 심의를 통해 조정할 수 있음
	지상2층	190	다목적강당
	지상3층	126	소모임방
	지상4층	126	독서실
	옥상	-	옥상텃밭, 태양광 발전시설
	계	632

다. 과업의 내용

1) 건축, 기계설비, 전기 등의 기본 및 실시설계

2) 각종 심의(계약심사 포함) 및 행정업무 수행

3) 기타 본 과업수행을 위하여 발주자가 요구하는 업무

라. 과업기간 : 착수일로부터 12.13.(금)까지 (공휴일 포함)

마. 공지사항

1) 공사발주 예정시기 : 2020년 3월

2) 공사예정기간 : 2020년 3월 ~ 2018년 9월 (계약일로부터 9개월)

3) 공사발주방법 : 일반입찰

4. 과업의 범위

가. 본 과업은 미아동 소나무협동마을 주민공동이용이설 신축공사 설계용역에 적용한다.

나. 본 과업은 서울특별시 강북구청(이하 “발주기관”이라 한다)과 용역자(이하 “계약상대자”이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 측량 등 관련조사 및 건축 인허가에 필요한 도면과 구비 서류 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료 등 감독관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 시행한다.

다. 본 용역은 계약일로부터 성과품 납품 후 준공검사 완료시까지로 하되, 공사 시행중 “발주기관”이 미비한 도면 수정이나 자료 제출 요구시에 “계약상대자”는 이를 지체 없이 이행하여야 한다.

라. 예비검사

“계약상대자”는 설계용역 준공예정일 최소 5일전에 납품목록 및 중간성과품을 제출   하여 예비검사를 받도록 하여야 하며, 수정을 요하는 부분은 협의하여 수정하여야     한다.

마. “계약상대자”는 본 과업수행 기간 중 서울시 공공건축가 자문, 서울시 경관심의, 우리구 건축위원회 자문 등에 필요한 관련 자료를 준비하고, 자문(심의)사항은 설계에 반영하여야 한다.

바. 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 “발주기관”의 지시에 따라 수행한다.

사. 본 과업 시행기간은 계약일로부터 130일간으로 하며, 다음의 경우에 한하여 감독관의 승인을 얻어 과업 시행기간을 변경할 수 있다.

- 천재지변으로 인하여 조사 시행이 불가능하게 되었을 경우

- 설계발주부서의 방침에 의하여 과업 시행이 중단되었을 경우

- 설계발주부서의 계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

- 발주처에서 시행하는 심의 일정 지연(보완, 재심, 속개 등)

5. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

“계약상대자”는 계약 후 10일내에 과업을 착수하여야 하며, 착수 시에는 참여기술자의 인적사항, 참여 과업내용, 참여 예상기간을 기재하고, 과업수행계획서 (별첨2 작성기준 참조)와 용역 추진 예정공정표를 제출하고, 감독관의 승인을 받아야 한다.

1) 착수신고서

2) 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 자격증 사본 첨부)

3) 예정 공정표

4) 용역비 내역서

5) 분야별 참여기술자 투입 계획

6) 보안각서

7) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

나. 업무협의 및 공정보고

“계약상대자”는 설계진행 중 다음 사항을 이행하여야 한다.

1) 착수신고서 제출시 발주자와 1차 업무협의를 한다.

2) 2차 업무협의는 과업수행계획서 제출시(착수일로부터 10일 이내)에 하고, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

① 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정시

② 기본계획 완료시

③ 실시설계 완료시(유지관리 계획 포함)

④ 각종 심의 및 자문회의 시

⑤ 계약심사 시

⑥ 공정보고시(필요시)

⑦ 준공 및 성과품 작성

3) 주간보고 : 매주1회 월요일 17:00까지

4) 중간보고 : 기본설계 완료시, 실시설계 완료시

5) 수시보고 : “발주기관”이 지정한 감독관(이하 감독관이라 칭함)의 요청시 “계약상대자”는 위 보고의 각 단계에서 보고 내용 승인을 얻은 후 감독관이 지정한 일시에 소나무협동마을 주민회의에 참석하여 보고 후 의견을 수렴하여 발주기관이 인정하는 합리적인 의견에 대해서는 설계에 반영한다.(회의 진행비 일체 부담)

※ 마을회의 참석하여 세부설계에 대한 주민협의(주민 참여형 설계시행)

다. 설계변경 및 조정

설계진행중 “발주기관”이 필요하다고 인정되어 설계내용 변경 또는 수정을 요할 시         “계약상대자”는 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이 이행하여야 한다.

라. 감독

“계약상대자”는 모든 설계과정에서 감독관의 지시 감독을 받아야 한다.

마. 관계법령 준수

“계약상대자”는 설계내용이 건축법(건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 적합 설계),         도시계획법, 소방법, 주차장법 등 제반 관련 규정에 저촉되지 않도록 하여야 한다.

바. 자료제출 등

“계약상대자”는 “발주기관”이 필요하다고 인정하여 과업 도중이나 준공 후 요구하는 자료의 제출이나 출석 설명에 성실하게 응하여야 한다.

사. 설계 관련조사 등

“계약상대자”는 설계와 병행하여 필요한 조사를 “계약상대자”의 부담으로 감독 입회하에 실시하여야 한다.

아. 설계하자

“계약상대자”의 설계상 중대한 하자로 인하여 용역설계시, 공사 시공시 및 공사 완료 후 인명 피해, 시비 손실 등을 초래하였을 때에는 계약기간을 불구하고 “계약상대자”는 이에 대한 변제 및 민․형사상 책임을 진다.

자. 업무내용 비밀 유지

“계약상대자”는 업무수행과 관련한 일체 사항을 “발주기관”의 승낙 없이 임의로 누설하여서는 안 된다.

차. 작업반 구성

“계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어 전문 분야별(건축, 기계, 전기, 소방등) 기술자로 구성된 작업반을 편성하여 과업을 수행하되 구성원의 이력서, 작업반, 조직표등을 사전에 “발주기관”에 제출하여야 하고 기계설비, 전기, 통신설비 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에 의한 해당 분야 기술 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 건축사가 총괄하여야 한다. (전력시설물의 설계도서는 전기 분야 기술자가 작성하여야 한다.)

“계약상대자”는 본 과업의 최종설계 보고서상에 참여기술자의 명단과 실제로 참여한 업무내용을 구체적으로 명기하여 “별첨1”과 같은 양식에 의거 제출하여야 한다.

카. 설계협력업체

“계약상대자”는 본 과업을 수행하면서 기계, 전기, 소방 등 전문 분야에 대한 설계협력업체를 선정코자 할 경우에는 엔지니어링기술진흥법, 전력기술관리법, 기술사법, 소방법 등 관련법에 적법한 자격을 갖춘 업체 중에서 선정하여 “발주기관”의 승인을 받아야 한다.

타. 관계기관 협의

“계약상대자”는 소방시설물에 대하여는 소방 관련 법규 내용을 숙지 설계에 반영하여야하며 상하수도, 도시가스, 전기, 전화 등의 수탁공사에 대하여는 관련부서와 협의 후 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

파. 각 분야별 내역 분리

“발주기관”은 용역 성과품 제출시 건축, 기계, 토목, 조경, 전기 및 통신설비(전화, 인터폰, TV, 방송설비) 등 각 분야별로 내역을 분리하여 작성 제출하여야 하며, 총괄내역서는 감독관과 협의하여 제출하여야 한다.

하. 하도급 신고

1) 설계자는 본 용역과업과 관련된 모든 사항에 대하여 발주자의 사전승인 없이는 타업체에 하도급을 할 수 없다.

2) 설계자는 발주자로부터 사전승인을 득하여 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주자에게 통지하고 관리를 받아야 한다.

① 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

② 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

③ 하도급 기간 및 하도급 금액 등

3) 설계자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

① 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

② 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

4) 설계자는 하도급 부분에 대하여 발주자로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)하여야 한다. 이를 어기거나 대금을 어음으로 지급하는 등 태만할 경우에는 발주자가 직불할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의하여야 한다.

5) 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과는 전적으로 설계자의 책임으로 한다.

6. 기타

가. 설계변경

용역 종료 후 공사 진행 중 설계변경에 대한(설계도면 미비 및 부적합한 부분, 산출근거 상이, 구조계산서 상이 등) “발주기관”의 공사감독관이 요구할 때 “계약상대자”는 즉시설계변경도면을 작성하여 “발주기관”에 제출하여야 한다.

나. 공사 진행 중 발주처의 설계변경으로 인한 각 실 배치 등이 변경되어 도면 수정이 필요할 시는 이에 응하여야 하며, 또한 건축물 관리대장 등재를 위한 제반 절차를 수행하여야 한다.

다. “발주기관”은 아래와 같은 사유가 있을 경우 본 과업 용역을 일방적으로 해약할 수 있다.

- “계약상대자”의 실정 변화로 과업 이행이 불가능하다고 인정될 때

- “발주기관”의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때 또는 고의적인 불성실로 과업 성과를          만족하게 기대할 수 없을 때

- 기타 계약 조건을 위배할 때

라. 설계하는 자재는 필수 불가결한 것 이외에는 모두 국산품(KS품)으로 하며, 규격품(생산되고 있는 것에 한함)으로 설계한다.

마. 대지현황 자료 분석 검토

- “계약상대자”는 대지의 현황에 대한 실사를 실시하여 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접대지에 손실을 초래할 사항, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하고 “발주기관”과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

- “계약상대자”는 대지경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하매설물, 이용가능한 시설이나 상태 조사자료, 일반적 기록 추가정보 등을 참조 설계하여야 한다.

바. “계약상대자”는 용역완료 후에라도 정부 감사기관으로부터 보완설명 등의 요구가 있을 경우에 관련자료 제출 및 보완 설명하여야 하며 감사지적에 따른 변상요구가 있을 때에는 “발주기관”이 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 하며 이에 대하여 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

사. “계약상대자”는 공사비 범위 내에서 설계하여야 하며 설계공사비가 산출공사비 보다 초과하더라도 추가 설계용역비를 지급하지 않는다.

아. “계약상대자”는 건설기술 진흥법 제34조2항, 동법시행령 제50조3항 규정에 의한 설계  등 용역업자의 손해배상 보증서를 “발주기관”에 제출하여야 한다.

자. 기타 본 과업지시서에 명기가 없거나, 의문이 있는 사항은 감독관과 협의하여 감독관의 지시에 따른다.

Ⅱ. 적용 요령

1. 용역의 수행은 본 지침서에 의하되 세분적인 사항은 “계약상대자”가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

2. 본 지침서 외에 서울시, 정부 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 지침서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지침서를 우선 적용한다.

3. 본 지침서에서 제시된 사항은 “계약상대자”가 임의로 해석할 수 없으며, 지침서 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 “발주기관”측 감독관의 지시에 따른다.

4. 본 지침에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 “발주기관”의 승인 후 채택될 수 있다.

5. “발주기관” 및 관계부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

6. 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나. 이 경우 “발주기관”과 협의하여야 한다.

7. 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계 반영 시에는 검토 보고서가 있어야 한다.

8. 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 “발주기관”의 승인을 받아야 한다.

Ⅲ. 설계 지침

1. 건축분야

가. 건축 계획

ㅇ 용역 납품 시점에서 제반 법규(입법예고 포함)에 적합하여야 함.

ㅇ 현장여건을 정확히 조사한 후 기존건축물 등 주변현황 등을 분석 계획에 반영할 것.

ㅇ 각종 편의시설 및 위생시설은 사용자가 편리하고 합리적인 유지 관리가 될 수 있도록 설계.

ㅇ 각 기능별의 유기적 관련성 등을 고려하여 평면 계획을 작성하여야 한다.

ㅇ 쾌적한 실 환경 및 안전을 위한 계획을 할 것.

ㅇ 인체치수, 동작치수, 기기, 집기 등의 배치 및 조작치수에 의거 정하며 경제적이고 효율적인 공간 구성

나. 세부 설계 지침

ㅇ 건립 계획 : 각 기능실의 효율적인 층별 배치로 이용자의 편의 도모

- 층별 배치 기본방향

․ 모든 시설물은 『장애인,노인,임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률』에 적합한 노약자의 안전 및 편의시설을 최대한 설치

(1) 실별 세부계획(안) :

․ 각 용도와 정서에 맞는 색채 및 자재 사용

․ 각 층 씽크대, 화장실 설치

․ 창호, 출입구 방범시설 설치 및 대책 강구

․ 내부시설은 손 끼임 방지처리, 각 모서리 안전 처리

․ 방수, 방습, 방음(출입문 등 포함) 시설을 설치

․ 내부 붙박이 수납장 설치(내부자재는 친환경 및 불연, 난연재 마감재 사용)

▴기타 : 책상, 식탁, 기타 집기류 등을 설계도면에 표기할 것.

(4) 기타 건축지침

․ 시설물의 사용연한 내 그 기능이 확보할 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축 비구조부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력한다.

․ 시설물의 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

․ 시설물의 안전관리, 보전 및 보수 등에 고려하여 필요한 비용, 인력, 장비 등 시설물의 유지관리방법을 제시하여야 한다.

․ 환경마크, HB마크 인증 친환경 건축재료를 사용하도록 함.

․ 설계서 납품시 시설별 필요장비 목록과 사양을 작성하여 제출하여야 함.

2. 부대토목분야

가. 지장물 조사

ㅇ 계획구간 내 각종 지하 매설물,  배수시설 및 지상 시설물에 대해 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영한다.

ㅇ 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기하여야 한다.

ㅇ 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

ㅇ 공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사중에 손상이 없도록 한다.

3. 기계설비분야(해당되는 분야 적용)

가. 기본지침

1) 수질오염이나 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

2) 건축, 전기 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

3) 보수, 유지 관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

4) Life Cycle Cost를 고려하여 초기 투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비 방식을 고려한다.

5) 자동제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율의 극대화와 인력절감을 기한다.

6) 『에너지절약 설계기준』에 의한 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적설비 방식을 추구한다.

8) 열원기기, 송풍장치 및 배수배관 등에서 최대한 소음 및 진동을 방지할 수 있는 방법으로 채택할 것

9) 기계실에 있는 MCC 동력반은 보수점검하기 위한 충분한 공간을 확보 설계하여야 한다.

10) 배관 및 덕트의 설비기자재는 강도, 변형, 연신율, 부식 등을 고려하여 선택한다.

(2) 냉․난방설비

1) 부분 및 전체 냉ㆍ난방 시스템과 냉ㆍ난방 변환이 용이한 시스템으로 검토하여 설계 하여야 한다.

2) 냉난방 설비 장치의 용량 계산을 위한 외기 조건은 각 지역별로 위험율 2.5%를 적용함을 원칙으로 한다.

3) 열원 기기는 부분 부하 운전 및 전 부하 운전효율이 좋은 것을 선정하고 보일러,            냉동기, 송풍기 등은 부하 조건에 따라 최고의 성적계수를 유지할 수 있도록 대수           분할 또는 비례ㆍ순차 제어를 고려하여 장비용량 및 설치대수를 선정한다.

4) 환기 시스템은 실내 공기를 오염시키지 아니하는 범위에서 최소한의 외기를 도입할 수 있도록 계획하고 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를 감소시킬 수 있을 때에는 외기 냉방 시스템을 적용하여야 한다.

5) 기계환기로 인한 동력 소모를 줄일 수 있도록 자연 환기를 적극 활용하여야 한다.

6) 열원장비는 설비열원은 EHP(천정형 냉․난방 시스템)로 설계, 실외기 설치시 바닥부하계산, 접근금지 울타리, 소음, 일조권 등의 민원사항을 감안하여 설계한다.

7) 덕트의 보온은 에너지 손실을 최대한 방지하고 노출 덕트시 습기차단이 잘되고 개보수시 재활용이 가능한 보온재를 채택하여야 한다.

(3) 위생설비

1) 급수, 급탕, 위생 설비에는 절수형 기기를 설치하도록 강구한다.

2) 배수계통은 관내의 공기 유통을 원활히 하여 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지하고 배수계통내의 환기를 위하여 통기관을 설치한다.

3) 배수계통은 오물이 정체하거나 막히지 않도록 배관하고 관내를 쉽게 청소할 수 있도록 적당한 위치에 청소구를 설치한다.

4) 우수는 분뇨 정화조 계통의 오수관 또는 분류식의 오수관에 배수시켜서는 안된다.

5) 급수는 수도직결방식과 가압장치를 병용사용토록 하되 소방용수에 대하여는 소방관련법에 적합하도록 설계하여야 한다.

6) 급수계통은 내식성 자재로서 수격방지가 되는 구조로 하되, 배관재의 연결부위는 유지보수가 용이한 방법으로 채택한다.

7) 양변기와 화변기는 후레쉬밸브 부착형으로 하며, 소변기는 감지기를 부착하고 수도법에 의한 절수형을 설치한다.

(4) 도시가스 설비

1) 건축의 기본설계 단계에서 해당 지역 가스 공급 사업자와 협의하여 가스설비에 대한 기본사항을 정하며 공급가능여부를 서면으로 확인한다.

2) 가스기구 선정 시는 다음 사항을 기준으로 한다.

① 공급 가스 종류, 압력 유량에 적합한 기구를 선택할 것

② 열에 의해 주위의 손상이 없을 것

③ 연소에 필요한 급배기가 가능할 것

④ 가스 기구의 손질이나 점검이 가능할 것

⑤ 가스 미터기는 전기 개폐기, 전기 미터에서 60㎝이상 떨어질 것

3) 배관 경로와 위치는 안전성을 위하여 다음의 원칙에 의한다.

① 외력과 부식 온도 변화에 의한 손상이 우려되지 않는 경로와 위치로 한다.

② 시공과 점검이 용이한 장소에 설치한다.

③ 배관이나 가스 기구 부근에 설치된 가스 누출감지기로 가스 누출을 감지하고 중앙집중 감시반에서 신호에 의해 긴급 차단 밸브를 개폐하거나 경보를 발생시킬 수 있어야 한다.

(5) 기계설비 자동제어

1) 공조설비, 환기설비, 열원설비, 급배수설비 및 위생설비 등에 대한 제어판, 검측기기, 조절장치 및 이와 관련된 배선은 에너지 이용효율의 향상을 위하여 중앙관제식 기계설비 자동시스템으로 채택한다.

2) 전 건물의 유지관리를 통합관리 할 수 있도록 기계설비 자동제어 및 엘리베이터

비상호출 장치를 방재실과 통합하여 설치한다.

3) 배수펌프의 작동상태 및 HHWL를 사무실에서 감지 할 수 있는 시설을 설치한다.

(6) 소화 및 방재설비

1) 소방 관련법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 시설기준과 건축법 등을 기준으로 계획 설계한다.

2) 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 한다.

3) 연결 송수관은 매입형으로 하여야 하며, 소방수 위치를 자동제어와 협의하여 설계토록 한다.

4. 전기․통신분야(해당되는 분야 적용)

(1) 기본지침

1) 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 융통성이 있는 계통으로 계획할 것

2) 시설물 유지관리 보수 및 안전관리에 역점을 둘 것

3) 각종 전기기설비는 에너지 절약에 역점을 둘 것

4) 장차 부하 변동에 따른 신축성이 있는 계통을 구성할 것

5) 고장이 적고 고장시 수리 교환이 용이한 구성으로 할 것

6) 기술 진보에 따른 설비 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있을 것

7) 건축, 기계설비 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각각 구성 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 분전반설비

1) 수전설비의 용량산정은 타구, 시, 도에 건축된 유사건물의 수용율, 부하율, 피크전력을 조사, 충분히 고려하여 산정할 것

2) 수,변전설비는 경제성, 신뢰성, 안정성 및 향후 유지관리에 용이하게 계획할 것

3) 전력수급 지점은 사전에 현장을 충분히 조사 확인 후 해당 한국전력공사와 협의하여 결정할 것

4) 배전전압은 3상4선식 380V~220V로 계획할 것

(3) 전력간선설비

1) 각 층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하 중심에 둘 것

2) 각 층은 각종 시설에 충분한 전력이 공급되도록 하고 향후 부하 변동을 고려할 것

3) 간선의 길이는 최단거리가 되도록 할 것

4) 전압강하의 기준은 내선규정을 따를 것

(4) 동력설비

1) 동력제어반과 각 기기의 평면배치 및 조화성을 고려 할 것

2) 진동하는 기기의 배관에는 가요전선관을 사용할 것

3) 동력배관과 설비배관의 증기 및 고열에 대한 배관 이격거리를 고려하여 설계할 것

4) 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려(A=0.052ln)할 것

5) 기계설비 배수펌프 제어반설치여부 확인

(6) 전등 및 전열설비

1) 조도의 기준은 KS A 3011 및 IES기준에 따른다.

2) 조명기기는 LED 조명기구를 반영 할 것

3) 조명기구 설치는 증설 및 위치 변경에 쉽게 대응할 수 있도록 고려 할 것

4) 건물의 에너지절약을 고려하여 조명등 점멸 개소수(6등)를 설정하고, 창측에는 별도의 스위치 및 센서등 설치를 고려한다.

5) 가급적 조명기구 종류수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보의 편의성을 고려할 것

6) 옥외에 설치하는 외등은 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 할 것

7) 콘센트 설비는 전열 및 동력용을 고려하고 220V 접지극을 반영 할 것

8) 콘센트는 5회로를 초과하지 말 것

(7) 통신설비

1) 구내통신선로설비 또는 방송공동수신설비를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치할 것

2) 구내통신선로설비 또는 방송공동수신설비는 그 구성과 운영에 있어 사업용 전기통신설비와의 접속이 용이하도록 할 것

3) 구내통신선로설비, 방송공동수신설비, 이동통신구내선로설비 등은 초고속정보통신망 및 종합유선방송망을 접속하기 위한 통신 장비를 설치할 수 있도록 할 것

4) 구내통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보할 것

5) 예비회선수를 20% 이상 확보할 것. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관시설이 확보되는 경우에는 그러하지 아니한다.

6) 사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기 설치를 고려하여 장차 증설을 고려하여 소요 회선수 및 제반 시스템에 적합하도록 설계할 것

7) 인터넷통신망을 설계에 반영할 것

8) 지하층의 바닥면적이 1,000㎡ 이상일 때 이동통신 구내선로 설비의 설치방안을 검토 시행할 것

9) 각 층마다 소요회선수에 필요한 단자함을 설치하여 장차 증설을 고려하여 설계할 것

10) 통신설비 계통, 방송설비 계통, CCTV설비 계통 별로 구분하여 설계할 것

(8) 방송설비

1) 일반방송(안내방송, BGM) 및 비상시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능토록 설계할 것

2) 비상방송 설비는 소방법의 규정을 준수할 것.

3) MAIN AMP 외에 LOCAL AMP를 설치 시 Remote Control이 가능토록 설계 할 것.

4) ATT 설비가 있는 경우에는 3선식 배선으로 설계할 것

5) 스피커의 수량과 AMP의 용량은 충분하고 스피커의 배치가 적절하도록 설계할 것

6) 비상방송을 겸한 방송설비의 스피커 배선은 HIV 1.6㎜이상의 전선을 사용할 것

7) 방송용 스피커는 반사음 및 반경을 구획하여 충분한 음량으로 설계할 것

(9) 공시청 설비

1) TV 출력레벨은 최종단 수구까지의 출력레벨이 아날로그채널 65~85(dB), 디지털채널 45~75(dB)가 되도록 설계할 것

2) 유선방송 예비관은 구내통신 관로에 병행하여 확보할 것

3) 방송공동수신설비에 관하여는 「방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시」에서 정하는 바에 따라 설계할 것

4) 간선은 FB-2V, 분기선은 5C-2V 동축케이블을 사용할것

(10) 전기소방설비

1) 소방시설공사업법, 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 건축법 및 기타 법규에 준하여 설계하고, 사용용도에 알맞은 시설을 검토하여 반영 할 것

2) 유도등(피난구, 통로)은 실용도 및 소방법에 적합한 규격을 알맞은 장소에 설치할 것

3) 감지기는 연기감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방법 규정에서 정한 적합한 감지기로 설치할 것

4) 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성 할 것

5) 비상조명등 설비 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부를 확인할 것

6) 실시설계 전 소방서와 협의 후 설계할 것

(10) 피뢰 및 방범설비

1) 낙뢰로부터 건물 인원 및 장비를 보호하기 위한 관련규정을 검토하여 피뢰설비를 고려할 것

2) 역류현상 억제용 Surge Protector를 설치할 것. (고감도장비)

3) 방범 및 안전을 고려한 CCTV 등의 감시설비를 고려 할 것.

4) 모든 시설은 장래 확장(초기, 중기, 최종)에 대응 할 수 있도록 각종 설비용량을 감안하여 설계되도록 할 것.

5. 기타(조경)분야(법령상 해당될 경우 적용)

가. 일반사항

1) 기본계획에 관한 사항 : 토지이용 및 동선체계, 조경공간과 건물의 유기적 배치, 위치에 맞는 수목선정 및 식재에 관한 사항.

2) 주위 현황 연계에 관한 사항 : 수목현황 및 분석, 주변환경 및 경관분석, 지형 및 수계분석, 기후 조사.

3) 조경면적확보 및 식재기준 : 건축법규 및 시 조례가 정하는 조경면적, 식재밀도, 식재비율을 확보하여야 한다.

4) 지하, 지상구조물, 실내, 옥상에 조성되는 녹지에는 수목생육에 적합한 별도의 시설을 계획하여야 한다.(적정 토심,토양,일조량,인공조명,급수,배수,방수,유지관리등)

5) 수종선정 : 중부지방에서 생육이 가능하고 조경수로 활용되는 수종을 제시

6) 조경공사 표준시방서 참조

6. 철거공사 분야

1) 각종 철거공법을 비교 분석하고 환경 및 주변건물에 피해를 최소화 할 수 있는 공법을 선정, 설계안을 작성하여야 한다.

2) 부지 내․외의 “발주기관”이 수용한 기존 건물에 대한 철거계획를 하여 철거내역서를  별도작성 제출한다 (건물철거 잔재중 사용가능 품목 및 수량을 정확히 산출하여 설계에 반영 정산)

3) 건축물과 설비폐자재 처리계획은 폐기물관리법 및 서울특별시건축물폐자재 등 업무처리지침과 관계법규등에 의거 폐기물처리비(수집․운반포함)는 추후 정산처리토록 계획한다.

※ 중간처리업체 처리시 폐기물처리비의 단가는 복수견적 산출단가적용

Ⅳ. 용역 성과품의 제출

1. 성과품 제출

가. 중간 설계

ㅇ 기본설계도(A3) 5부(백도) .

ㅇ 설계설명서(부지 현황사진(5“×7”) 첨부) 5부 .

나. 실시 설계

종 류	규 격	부 수				비 고
		건축	설비	전기	통신
백도 도면(A3 좌철) 백도 도면(A3 반책)	A3 A3	3 5	3 5	3 5	3 5	분야별 제본
공사시방서(특기시방 포함)	A4	5	5	5	5
구조안전 및 내진설계확인서 내진설계체크리스트	A4	1	-	-	-
예산내역서(실내역)	A4	5	5	5	5	분야별 합본()
일위대가표(실)	A4	5	5	5	5
단가산출조서	A4	5	5	5	5
수량산출조서	A4	5	5	5	5
조감도(사진)	5×7	10매	-	-	-
유지관리지침서	A4	3	-	-	-
각종 설계계산서	A4	각 3부	각 3부	각 3부	각 3부
각종 설계기준 및 자료	-	-	-	-	-
공사예정공정표(CPM/PERT)	A4	3	-	-	-
기타 관계부서 협의용 도면	-	소요량	소요량	소요량	-
CD(또는 USB)	5매(전공종 각종설계도서 포함)
※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출하여야 한다. ㅇ 설계원도는 CAD 작업 후 CD롬(또는 USB)에 저장하여 제출한다. ㅇ 설명서, 공사시방서 등을 워드프러세서 작업 후 CD롬(또는 USB)에 저장하여 제출한다. ㅇ 공사내역 및 수량산출서 엑셀변환 후 CD롬(또는 USB)에 저장하여 제출한다.

다. 설계 납품 기한

ㅇ 실시설계 최종납품 : 착수일로부터 130일 이내

2. 성과품 작성에 대한 세부사항

“계약상대자”는 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여     작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 관련법규 및 제반 규정 준수

(1) 건축법 및 건축사법

(2) 건설기술관리법

(3) 건설산업기본법

(4) 환경정책기본법

(5) 산업안전보건법

(6) 에너지이용 합리화법

(7) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준(지식경제부)

(8) 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 유선방송국 설비에 관한 기술기준(지식경제부)

(9) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 화재안전기준(행정안전부)

(10) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

(11) 환경보전법

(12) 도시가스사업법

(13) 수도법

(14) 전기용품안전 관리법

（15）엔지니어링기술진흥법

（18）승강기제조 및 관리에 관한 법

（19）수질환경보전법

（21）오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법

（22）소음진동규제법

(23) 영유아보육법

(24) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률

(25) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

(26) 건축공사 표준시방서(국토교통부)

(27) 토목공사 표준시방서(국토교통부)

(28) 조경공사 표준시방서(국토교통부)

(29) 상수도공사 표준시방서

(30) 건축기계설비 표준공사시방서(국토교통부)

(31) 건축전기설비 표준공사시방서(국토교통부)

(32) 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

(33) 가설공사 표준시방서(국토교통부)

(34) 건설환경관리 표준시방서(국토교통부)

(35) 건설공사안전시공관리 시방지침서(국토교통부)

(36) 서울특별시 전문공사시방서

(37) 한국산업규격(KS)

(38) 건축구조설계기준(건교부 고시 제2006-333호)

(39) 건설공사 품질시험기준(국토교통부)

(40) 하수도 시설기준(환경부)

(41) 상수도 시설기준(환경부)

(42) 조경기준(국토교통부 고시 제2009-35호)

(43) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)

(44) 전기설비기술기준 및 전기설비기술기준의 판단기준(지식경제부)

(45) 내선규정(대한전기협회)

(46) 도시가스 안전관리기준 통합고시(지식경제부)

(47) 전기공급약관(한국전력공사)

(48) 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(지식경제부)

(49) 공공건축물의 설계도서 작성기준(국무총리령)

(50) 기타 관할 행정기관의 자치법규 등

(51) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

(52) 건축공사 품질 및 규격관리실무 편람

(53) 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

(54) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

(55) 건축전기설비 설계기준(국토교통부)

(56) 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준(지식경제부)

(57) 콘크리트구조설계기준(국토교통부)

(58) 지하매설물 안전관리요령(국토교통부)

(59) 관련 행정부처의 각종 고시

(60) 장애인편의시설 설치 매뉴얼(2006년, 서울시)

(61) 건설공사 원가계산 작성 요령(2008년, 서울시)

(62) 교통약자의 이동편의 증진법

(63) 서울시 친환경건축기준(서울시 예규 제705호)

(64) 시공상세도면 작성지침(도로관리담당관-1825호, 2008.2.1)

(65) 디자인서울 가이드라인(2008, 서울특별시)

(66) 공사용 임시시설물 디자인가이드라인(서울시 2009)

(67) 서울시 복지시설 유니버설디자인 가이드라인(어린이집)

(68) 국공립어린이집 스페이스브랜딩 디자인 가이드라인(서울시)

나. 계산서

ㅇ 구조계산서, 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방부하계산서, 기계설비용량계산서, 에너지절약계획서, 정화조 등.

3. 시방서 작성에 관한 사항

가. 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기하여야 함.

나. 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성하되 합권하여 작성.

다. 시방서는 서울시전문시방서 및 관련 기준에 적합토록 작성.

라. 일반시방서에는 설계 개요, 인허가 사항, 일반 시공방법에 대하여 기술.

마. 특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음 사항을 포함 작성하여야 함.

ㅇ 레미콘 구입시 KS 규정상 슬럼프 허용 오차를 고려하여 현장타설시 소정의 슬럼프치가 확보될 수 있도록 특별시방서에 명기할 것.

ㅇ 각종 자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

ㅇ 각종 구조공법과 이에 따른 부수시설 및 장비 사용에 관한 사항

ㅇ 관련 공사간의 시공 책임 한게 명시

ㅇ 가설시설물의 설치에 관한 사항(가건물, 비계, 흙막이, 형틀 등)

ㅇ 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

바. 자재시방서에는 사용재료의 품질, 규격 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항을 명기하여야 함.

사. 특수 공법 및 특수 자재로서 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련 사항을 충분히 검토 작성하여야 함.

아. 사용 자재에 있어서는 제조회사의 고유 제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 함.

자. 도면 및 시방서 콘크리트의 품질(강도, 슬럼프치, 설계방법, 시공 순서, 콘크리트 타설 순서, 균열 방지 대책, 양생 방법 등)에 대해 명기할 것.

4. 예산 내역서

가. 예산 내역서의 작성은 강북구 일위대가표 및 정부 제정 관련공사 표준품셈을 적용하여야 함.

나. 공사비 내역서는 재정경제원 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상 기준 및 사용 기준을 적용한다.

ㅇ 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재 가격)으로 한다.

- 국토교통부 또는 조달청 실적공사비를 적용한다.

- 조달정보지에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격을 현장 조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

ㅇ 직접노무비

- 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중 노임을 적용한다.

- 국토교통부 또는 조달청 실적공사비을 적용한다.

다. 공사비에는 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 도시가스 인입비, 시운전비    (전기, 기계)등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

라. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가 산출조서 근거를 기록할 것.

마. 표준품셈에 명시되지 아니한 특수 사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술 수준과 여건이 감안되어야 함.

바. 주요 자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함.

사. 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

아. 정부기관 준용 품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

자. 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부.

차. 수량의 산출은 건설부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계한다.

ㅇ 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 법률시행령, 법률시행규칙

- 재무회계예규

- 기타 관련 법규 및 기준

5. 예정공정표 작성

가. 예정공정표는 반드시 CPM/PERT 기법으로 설계원도 및 백도로 작성하고, A4 규격으로 축소하여 제출한다.

나. 공사기간 산정시 태풍, 혹서, 혹한 등으로 인한 작업불능일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

【별첨 1】 용역업무수행계획서 참여기술자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역회사 :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사,감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	주민등록번호	자격증번호

【별첨 2】

과업수행계획서 작성기준

1. 과업수행계획서 작성기준의 운용

1-1 목  적

본 과업 수행계획서의 작성기준은 강북구에서 시행하는 미아동 소나무협동마을 주민공동이용이설에 관련되는 설계과업의 계약상대자가 제출하는 「과업수행계획서」의 표준적 지침으로서 설계과업의 목적을 충분히 반영한 과업수행계획서를 작성하는 것을 목적으로 한다.

1-2 적용범위

본 과업 수행계획서의 작성기준은 강북구에서 발주하는 미아동 소나무협동마을 주민공동이용이설 설계과업의 과업수행계획서 작성에 적용한다.

1-3 제출시기

설계과업의 계약상대자는 「과업수행계획서」를 계약 후 10일 이내에 제출하여야 한다.

2. 과업수행계획서의 구성

과업수행계획서의 구성은 다음을 기본으로 한다.

1) 과업의 개요

① 명칭

② 목적

③ 개요

④ 시설물 위치도

2) 과업의 내용

3) 과업의 수행방법

① 설계조건

② 적용기준

③ 요청자료

④ 설계흐름도(FLOW CHART)

⑤ 업무협의

⑥ 세부방안

⑦ 품질관리방안

⑧ 교통처리계획

4) 공정표

5) 과업수행조직표

① 조직표

② 설계장소

6) 성과품

3. 과업수행계획서 작성기준

3-1 과업의 개요

1) 명 칭

2) 목 적 : 과업의 목적에 대하여 간결하게 기재한다.

3) 개 요

개요로서, ①과업의범위, ②계약금액, ③용역수행기간, ④예상공사시기, ⑤공사발주 형태,

⑥시설물위치, ⑦발주기관, ⑧계약상대자에 대하여 기재한다.

4) 시설물 위치도

3-2 과업의 내용

1) 과업의 내용은 계약내용과 과업지시서 내용에 따라 명확히 작성한다.

2) 작성항목은 계약서, 과업지시서, 현장설명 및 제1차 협의사항을 기초로 하여 설계순서에 따라 조사, 검토 및 분석, 설계 등으로 구분하여 정리한다.

3) 수량이 명시되어 있는 것, 또 명시가 가능한 것에 대해서는 수량을 기입하고 적용란에 필요에 따라서 구체적 장소, 범위 등을 나타내는 것으로 한다.

3-3 과업 수행 방법

설계를 실시하는데 있어서 그 작업계획에 대한 구체적 방침을 기재한다.

1) 설계조건

(1) 설계조건은 과업지시서에 나타내어져 있는 사항 또는 법규기준 등에서 명확한 것에 대하여 정리하여 기재한다.

(2) 설계조건 중 검토를 요하는 것, 또는 현지상황에 따라 판단하여 설정해야 할 사항에 대해서는 발주기관과 협의에 의해 정하는 것으로 한다.

(3) 특허공법이 필요한 경우에는 이에 대하여 요약기재하고 발주기관과 협의후 채택한다.

(4) 설계조건은 시공성, 경제성, 안정성, 유지관리 등을 고려하여 기재한다.

2) 적용기준

(1) 설계에 적용되는 법규, 지침 등을 비롯하여 각종 시방서, 지침서, 기준, 편람 등을 기재한다.

(2) 신기술, 신공법 및 특수구조물에 대한 사항은 발주기관과 협의하여 설계에 적용하도록 한다.

3) 요청자료

계약서, 과업지시서, 현장설명 등에 의해 발주기관이 제공할 자료, 또는 과업수행에 필요한 자료로 발주기관의 협조가 필요한 자료를 정리하여 기재한다.

4) 설계흐름도(FLOW CHART)

설계흐름도에 업무의 흐름이 명확히 파악되도록 설계작업 순서를 나타내고, 사전협의 시기에 대해서도 명시한다.

5) 업무협의

(1) 업무협의는 협의시기, 협의내용 및 관련 협의기관으로 구분하여 표기한다.

(2) 내용란에는 발주기관 또는 관련기관과 협의할 사항과 주요한 제출예정 자료를 기재한다.

(3) 관련협의기관은 발주기관이 사전에 제시한 기관 및 부서외에 계약상대자도 설계업무의 수행에 필요하다고 판단되는 협의기관을 예측하여 기재한다.

(4) 협의기록은 협의후 계약상대자가 바로 작성하여 발주기관의 확인을 얻어 제출한다.

6) 세부방안

세부방안은 각 작업구분에 따라서 구체적 작업방침, 방법 등에 대해서 기재한다.

(1) 준비작업

작업방법의 검토, 관련자료의 수집 등 준비작업에 관하여 기재한다.

(2) 조사 및 자료수집

① 현지조사에 대해서는 일반적 조사사항을 기술함과 동시에 당해지점에서 상세하게 조사해야 할 사항을 기재한다.

② 과업수행에 필요한 조사사항과 자료 등을 기재하며, 조사사항에 대하여는 조사물량, 조사방법 등을 기재한다.

(3) 기본계획

① 조사된 자료를 근거로 하고 발주기관의 방침에 따라 기본계획에서 실시되어야 할 구체적인 사항에 대한 내용과 방법 등을 기재한다.

a. 타당성조사 검토에 필요한 제반사항

b. 기본설계 후에 용지에 변경이 생긴 경우

c. 시방서, 기준의 변경이 있는 경우

d. 구조물 형식 선정과 이에 따른 적절한 공법을 선정하는데 필요한 제반사항

e. 구조물 형식에 따른 추정공사비의 산출에 관한 사항

f. 유사 공사에 대한 추정 공사비의 산출에 관한 사항

g. 전체 건설공사에 대해서 본 과업에 필요한 일정과 비용에 관한 사항

h. 대지 내 건축 외부공간에 대한 계획 수립에 필요한 제반사항

② 주민, 이해당사자, 관계기관의 의견을 수렴할 방안에 관한 사항

③ 기타 실시설계에 앞서 검토하여 결정되어야 할 중요한 사항들에 대하여 기재한다.

(4) 기본설계의 검토(기본설계 기완료 된 경우)

① 실시설계의 전 단계인 기본설계가 이미 완료된 경우에는 기본설계에서 정해진 기본 사항들 중 설계조건 등에 중요한 변경이 있는 경우 그 사항을 기재한다.

a. 사업계획시의 조건이 기본설계시에 변경된 경우

b. 기본설계후에 용지에 변경이 생긴 경우

c. 시방서, 기준의 변경이 있는 경우

d. 관련 계획의 변경이 있는 경우

e. 주민, 이해당사자, 관계기관의 의견 중 기본설계에 반영해야 할 경우

f. 기타 중요한 변경

② 기본 설계의 검토는 업무의 기본방향을 설정하는 중요한 작업이므로 구체적으로 기재한다.

a. 계획조건, 설계조건 중 검토를 필요로 하는 사항

b. 발주기관과의 협의 및 승인 일정과 내용에 관한 공정사항

c. 공간요구 조건에 관한 계획 사항

d. 계획구조물 형식을 결정하기 위한 사항

e. 공법을 결정하기 위한 사항

(5) 상세설계

① 기본설계(또는 기본설계 검토)에서 계획된 설계방침에 따라 실시되는 설계사항들에 대한 구체적 내용, 방법 등에 관하여 기재한다.

a. 구조물 설계

b. 기초의 설계

c. 가시설 설계

d. 조경 설계

e. 유지관리시설 설계

f. 전기 설계

g. 기계 및 소방설비 설계

h. 기타

② 설계에 있어 특히 고려되어야 할 사항 또는 반영되어야 할 사항에 대해서는 구체적인 내용, 실시방법 등을 기재한다.

③ 단계별 공사 또는 확장계획이 있는 경우에는 그에 따른 실시설계 해당부문의 작업내용, 방법 등을 명확히 한다.

④ 관련계획 및 장래계획에 있어 특기사항이 있는 경우 이를 기재한다.

3-4 공 정 표

1) 설계의 실시공정표는 설계업무항목, 흐름도(FLOW CHART), 사전계획 등에 기초하여 공종별로 횡성공정표(BAR CHART)로 나타내는 것으로 한다.

2) 기본사항의 결정 등 관련기관과의 조정이 필요한 경우는 그 기간을 공정표에 기재한다.

3) 업무협의 시기 및 기간을 공정표에 표시한다.

4) 공종별 참여기술자의 명단을 기재한다.

3-5 과업수행조직표

1) 조직표

담당기술자에 대해서는 실제로 담당하는 책임기술자를 비롯하여 분야별 책임기술자, 실무기술의 성명과 담당업무를 조직표로 만들어 작성한다.

2) 설계장소

(1) 본 과업을 수행하는 장소에 대해서 기재한다.

(2) 본사, 지사 등과 공동작업이 될 경우는 필요에 따라서 그 연락처도 기재한다.

3-6 성 과 품

성과품에 대해서는 계약서, 과업내용서, 성과품 작성기준 등에 기초하여 발주기관에 제출할

성과품의 종류, 수량 등을 기재한다.

【별첨 3】 구조안전 및 내진설계 확인서(관련 법령상 대상인 경우).

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 11. 9.>
구조안전 및 내진설계 확인서(5층 이하의 건축물 등)
1) 공사명								비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2		층수 (높이)		/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	지반분류				지하수위
	기초 형식
	지내력 기초		설계지내력 fe= t/m2		파일기초		적용파일직경= fp = ton
9) 내진설계 개요	해석법		내진설계범주(A,B,C,D)
			등가정적해석법, 동적해석법
	중요도계수		IE=		건물유효 중량		W=
10) 기본 지진력 저항시스템			X 방향			Y 방향		구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템
	반응수정계수
	허용층간변위		Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
11) 내진설계 주요결과	지진응답계수		CSx=			CSy=
	밑면전단력		VSx=			VSy=
	근사고유주기		Tax=			Tay=
	최대층간변위		Δx,max			Δy,max
12) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부		피로티			유, 무
			면외어긋남			유, 무
			횡력저항 수직요소의 불연속			유, 무
	수직시스템 불연속					유, 무
13) 비구조요소	건축비구조요소							공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계ㆍ전기 비구조요소
14) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자: 건축구조기술사 □ 설계자: 건축사 □ 주 소: 또는 주 소: 연락처: 연락처:
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

【별첨 4】건축물 내진설계 도서 Checklist(관련 법령상 대상인 경우)

용 역 명
확 인 기 간
확인자	구조설계자	서명
	구조기술사	서명

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견 (구조기술사)
	건축구조 - 일반사항	세부내용
공통 사항	∙ 구조설계의 안전성 여부	a. 캔틸레버구조(체육시설의 지붕지지구조, 강당의 외곽기둥, 공연장의 캐노피구조 등) b. 무주 대공간구조(체육시설, 격납고, 공연 시설, 집회 및 관람 시설 등) c. 초고층건물의 코어구조, 메가컬럼, 전이구 조(전이벽, 전이보, 전이슬래브, 벨트트러 스, 벨트월 등) d. 탑다운공법에 의한 지하구조(선기초기둥, 바닥구조, 램프구조, 코어구조 등) e. Lifting공법을 적용한 구조(Lift-Slab, 무주 대공간지붕구조 등) f. 합성구조의 기둥, 보의 부재 g. 합성접합부 및 PC접합부
	∙구조해석모델링	a. 2개동 이상이 있는 건축물의 해석시 다 이아프램의 분리여부 b. 경기장과 같은 구조물에서의 다이아프램 의 처리 b. 트러스바닥구조에서의 다이아프램 처리 c. 가새구조의 수평보가 바닥개구부에 위치 한 경우에 대한 처리 d. 횡력을 전이하는 바닥구조의 처리
	∙지진력저항구조	a. 구조도면에 지진력저항구조요소의 구분 된 표시 b. 지진력저항요소의 구조형식에 적합한 내 진상세의 적용여부 c. 지진하중의 영향을 받는 기초구조 및 지 반의 검토

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견 (구조기술사)
	건축구조 - 일반사항	세부내용
RC조	∙건물의 용도 및 규모에 따라 적절한 구조형식 인지 여부
	∙구조계산 적용 설계 규준이 세부 기준과 부합여부	a. 건축법 및 동법시행령 b. 건축물의 구조기준등에 관한 규칙 c. 건축구조기준 (대한건축학회) d. 콘크리트구조설계기준(한국콘크리트학회) e. 내진설계지침서작성에관한연구(Ⅱ) (국토교통부) f. 건축기초구조설계기준(대한건축학회) g. A.C.I. CODE h. 건축구조규칙 관련법규 i. 철골 철근콘크리트구조계산 기준 (각 기준은 최신판을 적용한다.)
	∙구조설계에 사용하는 컴퓨터프로그램의 적 합여부
	∙상부층에 비하여 하 부층에 강성이 지나 치게 작지 않도록 하 며 인접층간의 강성 변화가 최소가 되도 록 하였는지 여부
	∙힘의 흐름의 갑작스 러운 변화는 없는지 여부	슬래브와 기둥 혹은 벽의 모서리가 만나는 부분은 하중의 차이가 심하여 균열 발생률이 높다.
	∙실제 사용하중과 설 계하중의 부합여부
	∙적재하중의 저감계수(Reduction Factor) 사용의 적합여부

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견(구조기술사)
	건축구조 - 슬 래 브 설 계	세부내용
RC조	∙슬래브 배근시 주열대 및 주간대 구간의 표현은 명확하며, 배근의 적합여부
	∙슬래브 크기에 따라 적정한 두께로 되었으며, 필요한 보강은 되었는지 여부
	∙슬래브 절곡부분 배근방법의 적합여부 (보강근 추가)
	∙캔틸레버 슬래브 배근은 상, 하부 이중배근 하였는지 여부
	.장스팬 일방향슬래브가 있는 경우 슬래브의 신축변형을 억제하는 Tie Beam이 적절히 배치되어 있는지 여부
	∙차량진입로 경사로의 절곡부위는 바퀴의 충격에 대한 하중을 충분히 고려하였는지 여부
	건축구조 - 보 설 계	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙장스팬인 경우 Camber의 필요 여부	설계 시, 처짐을 충분히 고려하여 선정했다면 Camber필요 없음
	∙스터럽 간격 및 철근량의 적합여부
	건축구조 - 기 둥 설 계	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙Hoop의 배근방법이 적용 기준 등 과의 부합여부

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견(구조기술사)
	건축구조 - 기 초 설 계	세부내용
RC조	∙지반조사결과에 맞도록 설계하되 건물의 수직하중(고정하중+적재하중)이 풍하중 또는 지진하중과 동시에 작용할 경우에 대해 고려되었는지 여부
	∙기초의 선정방법은 적합한 지 여부
	∙기초의 유효두께는 적정한 지 여부
	∙말뚝기초인 경우 간격 및 배치는 적정 한 지 여부
	∙동일 건물내에서 이질기초가 발생할 경우 즉, 직접기초와 말뚝기 초가 동시에 존재할 경우에는 부등침 하에 대한 점검
	∙기초중심과 수직하중 작용점 사이의 편심에 의해서 발생되는 모멘 트에 대한 고려는 되었는지 여부
	∙말뚝 근입 길이가 짧을 경우에 대해 적절히 설계하였는지 여부
	∙기초의 주근과 부근의 위치는 적정한 지 여부
	∙기초철근의 외단은 상부로 표준갈고리 설치가 필요한지 여부	휨철근의 정착길이가 확보되면 표준갈고리가 필요 없음
	∙PHC PILE 기초인 경우 파일과 기초 를 일체화하는 Anchoring 을 설계 하였는지 여부
	∙온통기초인 경우 역배근으로 되었는지 여부
	∙인접한 기초의 근입 깊이가 다른 경우 수평 및 수직거리의 기초가 안전하도 록 레벨조정 및 보강방법이 되어있는 지 여부
	∙줄기초 (지내력 및 말뚝) 상부의 내력 벽에 개구부가 있을 경우 줄기초 상단 부에 보강철근을 배근하였는지 여부

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견(구조기술사)
	건 축 구 조 - 철 근 콘 크 리 트 - 벽 체 설 계	세부내용
RC조	∙지하 외벽 설계시 단부의 지지조건은 합리적인지 점검
	∙지하 외벽인 경우 토압 및 수압 등의 영향에 대한 점검	철근배근이 역배근으로 설계되었는지 등
	∙내진벽 개구부의 보강방안으로 헌치보 (Hunch Beam)의 반영 필요성 여부 검토
	∙지하 외벽 지지방향에 따른 수평보 및 버트레스 설치 여부의 점검
	건 축 구 조 - 철 근 콘 크 리 트 - 벽 체 설 계	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙지하 외벽인 경우 토압 및 수압 등의 영향에 대한 점검
	∙내진벽 개구부의 보강방안으로 헌치보(Hunch Beam)의 반영 필요성 여부 검토
	∙지하 외벽 지지방향에 따른 수평보 및 버트레스 설치 여부의 점검
	건 축 구 조 - 철 근 콘 크 리 트 - 기 타 설 계	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙계단구조 설계 방법의 적합여부
	건 축 구 조 - 철 근 콘 크 리 트 - 골 조 해 석	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙건물의 부등침하와 수평이동에 대한 안전성 점검
	∙수압에 의한 부력에 대한 건물의 안전 성 점검	Rock Anchor 및 Dewatering 반영 여부 등

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견(구조기술사)
	건축구조 도면 - 철근콘크리트 - 주심도	세부내용
RC조	∙도면의 축척은 적절히 표시되어 있는 지 점검
	∙층별 기둥 크기의 표시에 있어서 가능 한 편심이 일어나지 않도록 기둥 중심선을 일치시켰는지 여부
	∙층별 기둥 크기 및 기둥부호는 설계서 와 일치하는지 점검
	∙방향성 있는 기둥의 경우 주축방향이 바뀌지 않았는지 여부
	건축구조 도면 - 철근콘크리트 - 기초, 각층평면도	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙콘크리트, 철근강도는 표시되어있는지 여부
	∙기초부호 및 단면이 설계서와 일치하 는지 여부
	∙기초의 Bottom Level은 동결선 이하 인지 여부
	∙기초가 인접대지 및 도로경계선을 침 범하지는 않는지 여부
	∙기초 Level이 복잡한 경우 기초 단면 도로 표현하였는지 여부	단차를 주어 기초의 불안정 등
	∙기초 저면의 Level은 표시되어있는지 여부
	∙Pit의 위치는 정확하게 표시되어있는 지 여부
	∙돌출부 및 개구부는 크기, 위치가 설 계서와 일치하는지 여부
	∙바닥 Level에 단차를 두는 경우 도면 에 표시되었는지 여부
	건축구조 도면 - 철근콘크리트 - 각층평면도	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙기둥 중심간 거리는 설계서와 일치하 는지 여부
	∙Exp. Joint가 필요한 경우 도면에 표 시하였는지 여부
	∙수평 및 수직헌치가 있을 경우 상세표 현이 되어있는지 여부
	∙하나의 기둥에 다섯 개의 보가 정착될 때 시공성 점검

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견(구조기술사)
	건 축 구 조 - 철 골 - 일 반 사 항	세부내용
S조, SRC조	∙재료 및 허용응 력도의 적정성을 여부	a.KS규격외 종류 여부, 특정업체 사양여부 ｂ허용응력도 값 여부 ｃ휨재의 횡좌굴 ｄ재료의 선정과 선정 사유 ｅ학회 규준 및 관계법규 검토
	․ 하중과 외력의 적정성 여부	a.실 용도와 하중은 적정하게 산정하였는지 ｂ마감하중 반영여부 ｃ내화 피복의 종류 ｄ크레인 사용조건과 사용빈도 ｅ반복하중과 피로 검토 ｆ기기의 정하중과 동하중 반영 ｇ 기기의 증설검토 ｈ 지붕 물매, 적설의 치우침 ｉ 눈의 비중 설정은 정확한가 ｊ 수압면적, 풍동시험 여부 ｋ 지역과 지반계수 적정성 ｌ 건물의 중요도, 세장비와 지진력 산정 적정성 ｍ 재연주기 검토, 종국내력과 하중 계수
	․ 응력도 산정의 적정성 검토 여 부(해석모델, 해 석결과, 변형)	a.강비의 가정, 지진요소와 그 부담률 및 변형 추정성 ｂ합성보의 산정 ｃ강역 및 치환 변단면 부재 검토 ｄ주각의 고정도와 그영향 ｅ경계조건 검토 ｆ상용해석과 정밀계산 했는지 여부 ｇ가정조건과 실제상황이 부합한 지 여부 ｈ동적해석 여부, 탄성해석 또는 비탄성 해석 ｉ층간 변위와 내진요소, 변형능력 및 복원 능력 ｊ 거주성 평가 및 판단 ｋ 익스팬션 조인트의 위치와 폭의 적합성

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견(구조기술사)
	건 축 구 조 - 철 골 - 일 반 사 항	세부내용
S조, SRC조	∙부재의 처짐에 대해 충분히 검토하였는 지 여부
	∙보의 처짐 차이에 따른 슬래브의 추가 응력에 대한 점검
	∙두께가 40mm 초과하는 Plate를 사용할 때 강도 등이 접합 및 구조 설계시 제대로 고려되었는지 여부
	∙압축재의 설계에서 세장비는 적절하게 검토되었는지 여부
	∙주요 부재와 2차 부재 접합이 적절히 반영되었는지
	∙철골보 웨브 개구부 필요시 구조계산 및 보강방법이 설계되었는지 여부
	건 축 구 조 - 철 골 - 골 조 해 석	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙대각선 방향의 지진력에 대해서는 충분 히 검토하였으며, 내진벽의 위치 및 개 소수는 적절한 지 여부
	∙ X축에 관한 검토는 Y축에 장기 휨응 력도를 Y축에 관한 검토는 X축에 장기 휨응력도를 가산하여 단면검토를 하였는지 여부
	건 축 구 조 - 철 골 - Deck Plate Slab	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙수평 강성이 확보될 수 있도록 설계되 었는지 여부
	∙슬래브의 두께는 적절한 지 여부
	∙Shear Connector의 설계가 합리적인지 여부
	∙Deck Plate의 Rib가 철골 보에 나란할 경우 감소계수 등은 적절히 적용되었는 지 여부
	∙Deck Plate의 Rib가 철골 보에 직각으 로 설계되었는지 여부

구 분	검 토 및 확 인 내 용		검토의견(구조기술사)
	건 축 구 조 - 철 골 - 보(합성보 + S. R. C 보)	세부내용
S조, SRC조	∙합성보의 처짐은 합성보로서의 실제거 동에 대해 산정하고 그 값은 구조적인 장애, 사용상의 장애를 일으키지 않는 한 도로 설계되었는지 여부
	∙철골․철근 콘크리트 보에 사용하는 스 터럽은 적절한 지 여부
	건 축 구 조 - 철 골 - 기 둥(철골기둥 +SRC 기둥)	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙철골․철근콘크리트 기둥에 사용하는 띠철근은 적절하게 설계되었는지 여부
	건 축 구 조 - 철 골 - 주 각 부 설 계	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙주각의 고정조건이 구조물의 기능에 적 합한 선정인지 여부
	건 축 구 조 - 철 골 - 접 합 부 설 계	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙진동, 충격 또는 반복응력을 받는 접합 부에는 일반볼트를 사용하지 않도록 하 였는지 여부
	∙트러스 부재의 접합부는 존재응력을 충 분히 전달하고 또한 부재의 허용내력의 1/2이하의 내력이 되어서는 안되므로 이 에 대한 고려를 하였는지 여부
	∙모멘트는 플랜지가 전단력은 웨브가 부담 하는 경우는 웨브접합부 검토시 접합면과 볼트 중심간 편심거리 e값에 의한 추가모 멘트를 고려하였는지 여부
	건축구조 - 철 골 - 이음부(보+기 둥) 설계	세부내용	검토의견(구조기술사)
	∙보 웨브에 대해서는 존재응력에 대하여 여유가 있어도 모재강도의 1/2정도의 응 력을 전달할 수 있게 설계하였는지 여부