문서번호	시설보수과-1773
결재일자	2019.7.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	이호복	07/05 조선행
협 조
	주무관		양은조

1처리장 저단 상배수펌프 점검보고

2019년7월

난지물재생센터

시설보수과

1처리장 저단 상배수펌프 점검보고

1처리장 저단지하실에 설치되어 상배수펌프  장시간사용으로

절연저항이 파괴되어 운영에 어려움이 많음.

1		#1저단 상배수펌프 설비현황

◇ ∮50×0.1㎥/min×45m  1.5KW  2대

◇ 설치장소:1처리장 저단 지하실

◇설치년도: 2004년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2019. 07. 02.(화)

◇ 점검자: 김재우, 배명섭,이영준

◇ 점검결과: 장시간사용으로 부식 및 절연저항 파괴

◇ 점검의견: 신제품으로 교체

3		조치계획

❍ 연간단가 업체에 의뢰 교체코저 함. 끝.