건설기술심의 검토의견서

○ 안 건 명 : 동부간선도로 지하차도 관리사무소 및 도봉문화센터 건립공사 설계용역 발주심의

분 야

검   토   의   견

비 고

건 축

건 축

건 축

기 계

전 기

전 기

토 목

토 목

조 경

조 경

1. 종전 건축규모 변경에 따른 「설계용역발주심의」 요청 건축규모(지하2층, 지상 5층, 연면적 4,522.54㎡)에 대하여 사업계획 변경 방침을 수립  바라며,

- 본 설계용역 발주심의(설계변경에 따른 용역발주 심의)를 받은 후 심의 ‘채택의견’ 에 따라  설계에 반영할 수 있는 범위 및 설계에 반영 계획과 기타 문제점 등 해결 방안에 대하여 방침을 수립할 것.

2. 1p ② 시설규모 연 면 적 : 4,522.54㎡ (±7% 이내 조정)에 연면적의 ±7% 이내 조정은 과도한 공사비 증감이 이루어질 수 있으므로 ±3% 이내로 조정할 것.

또한 p5에 (2) ① 내부공간 a. 설계 의도에 따라 전체 연면적의 ±3% 범위 내에서 ~. 내용용과 도 상이함

3. 녹색건축, 에너지효율, B/F 등 관련하여 설계 중 인증을 받아야 하는 예비인증은 인증 등급에 따라 세부 설계단계의 일정을 명시할 것.

1p 인증항목별 등급기준

인증항목	인증등급
건축물 에너지효율등급 인증	1등급 인증
녹색건축 인증	최우수(그린1등급) 인증
장애물 없는 생활환경(B/F) 인증	최우수등급 인증

4. 녹색건축물인증 최우수(그린1등급), 에너지효율등급 1등급, 연도별 신재생에너지 의무비율 계산서, 신재생에너지 에너지BF 인증 최우수 등급 인증 등 예비인증 적용 항목 및 예상점수 등을 설계설명서에 수록할 것.

5. 과업내용서 상의 목표예산(p13), 예정공사비(p1, 120) 에 대하여 예정 공사비 범위 내 설계를 수행하도록 설계 중(설계검토 및 보고 시)에 예정공사비 자료 검토 내용을 포함하도록 하고 설계설명서에 등에 예정공사비 내역을 수록할 것.

6. 17p 7) 신기술, 신공법의 도입에 신공법을 제외할 것.

(2) 신기술은  ~. 은 설계심의 시 신기술 건설기술심의(설계심의) 시 일괄심의를 받으므로 별도 신기술 심의를 받지 않음

(3) 서울특별시 건설기술심의위원회 심의(공사비가 100억원 이상)나 건설신기술 활용심의위원회 심의 또는 자문을 받아야 한다. 는 내용은 일괄심의를 받으므로 삭제할 것.

7. 129p ‘b. 중간설계 성과품의 종류 및 납품부수‘ 중간설계 성과품에 종류 및 납품 부수에 다음을 납품 목록에 추가할 것.

- 각종 계산서

· 건축 : 구조계산서(가설구조물<비계, 동바리 등>에 대한 설계도서 포함)

· 설비 : 부하계산서(냉·난방), 장비 등

· 토목 : 흙막이계산서

- 설게VE 항목 및 설계반영 검토 결과(설계설명서 수록)

8. 26p (7) ‘하도급 사항’ → (7) ‘하도급 및 관계전문기술자의 협력’ 으로 수정할 것.

- 건축법에 의한 관계전문기술자의 협력을 받을시 ②번과 같이 발주기관에 통보토록 추가 명시할 것.

※ 건축법 제23조 제1항 17호 : 관계전문기술자의 협력

건축법 제67조 제1항 : 관계전문기술자의 협력

건축법시행령 제91조의3 : 관계전문기술자의 협력

9. 53p (10) 장애인 등 편의시설 계획은 다음 사항을 추가할 것.

- 여성 주차구획의 주차 규격(일반형 2.3×5.0m, 확장형 2.5×5.5m. 확장형 50%이상 설치)을 준수할 것.(여성주차구획을 연접하여 설치할 경우 확장형으로 설치, 「서울특별시 주차장 설치 및 관리조례」 제25조의2 참고)

- 여행주차장 주차구획의 표시는 분홍색 실선으로 표시하고,  여성마크를 표시할 것.

- 장애인주차구획을 확대하여 계획하고 주차장에서 건축물로의 진입로는 장애인 및 보행자 출입에 지장이 없도록(보행공간 확보 등) 계획할 것.

[기계분야]

10. 기타사항(오타 등) 수정할 것.

- 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(p17)

산업통상자원부 고시 제2016-194호

→ 산업통상자원부 고시 제2018-244호(2018.12.28.)

- 건축물의 설기기준 등에 관한 규칙 제11조의2(p57)

→ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제11조의2

[전기분야]

11. (3) 소방(전기)분야 설계지침에 다음사항을 추가할 것.(108P)

○ 지하주차장이므로 감지기는 연감지기로 검토하고 필요시 정온식, 차동식 및 기타 적정한 감지기로 설치할 것.

12. ‘(1) 기본지침’내용중 다음 사항을 추가할 것.(109P)

○ 통신분야의 설계에 반영된 계산서를 추가 검토하고, 설계도서에 반영할 것.

- CATV 공청설비시스템에 대한 각 실별 전계강도계산서

- 방송 AMP용량 계산서

○ 통신선로에 침입하는 낙뢰 서지에 대비하여 적정 피뢰설비를 계획한다.

13. (2) 정보통신설비 설계지침 ’내용중 다음 사항을 추가할 것.

② 방송 및 음향설비 (110P)

○ 옥내와 옥외 및 층별, 구간별로 방송할 수 있도록 설계한다.

14. ‘주차관제설비 설계지침’사항을 추가할 것.

○ 입출방식은 주차권발행기 방식, RF카드, 카메라인식 방식등으로 검토 한다.

○ 관리자 호스트 컴퓨터에서 각 주차장 현장 입출차 상태를 실시간 동영상으로 항시 모니터링 할 수 있도록 한다.

[토목 분야]

15. 서울특별시 전문시방서는 2018년 전면 개정되어 기존 토목편, 건축편, 건축기계설비편, 건축전기설비편, 건축정보통신설비편, 산업환경설비편, 조경편 총 6개 분야에서 공통편, 시설물편, 사업편으로 통합되고 세부 내용은 공사별로 코드화 되었으니 과업내용서내 전문시방서와 관련된 내용은 개정된 최신 내용을 참고하여 수정할 것

16. 「건설현장 근로자를 위한 편의시설 확충 방안」(도시철도토목부-6563,`18.5.)에 따라 공사 설계시 근로자 편의시설(화장실, 식당, 탈의실 등)이 내역에 반영될 수 있도록 해당내용을 보완할 것

- 「건설근로자법 제7조의2」에 의거, 근로자 편의시설(화장실, 식당, 탈의실)을 설계(공종별 물량내역서 등)에 반영할 것

17  (p65) ‘(4) 하수도 계획’의 강우강도 공식은 변경된 최신기준을 적용할 것

※ 강우강도 공식은 2030하수도정비기본계획(변경)에서 적용한 공식 사용

• 지선관거(확률년수 10년) :   [eqn: {586.3237} over {t ^{0.4621} +1.1235}]

- 강우강도 : 75.6mm/hr

• 간선관거(확률년수 30년) :   [eqn: {999.3199} over {t ^{0.5162} +2.4809}]

- 강우강도 : 92.9mm/hr

[조경 분야]

18. 외부주차장에는 그늘을 제공 할 수 있는 그늘목 식재를 검토할 것(p.10)

19. ④설계하중 관련 구조물상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부위 및 옥상녹화 부위는 집중호우에 따른 토양내 강수 하중과 조경식재에 따른 생육하중, 이용자 하중 등을 추가 고려할 것(p.60)

20. 조경시설물 설계와 관련 아래 내용을 수정할것

- l. 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 해당지역의 조례에 의하되 방문객의 이용이 극대화될 수 있는 위치에 주변의 경관을 고려하여 설치한다.(p.75)

21. 식재설계와 관련 아래내용으로 수정할 것

- d.인공지반에 수목 등 식재설계시 토양 및 토심은 서울특별시 전문시방서 식재기반조성공사(SMCS 34 30 10)의 기준을 따른다.(p.76)

22. 이식설계와 관련 아래내용으로 수정할 것

- c. 제거대상 수목은 작업환경과 주변여건 및 제반비용을 종합적으로 고려하여 현장내 제거 또는 타지역 반출 후 제거될 수 있도록 설계에 반영한다(p.77)

23. 오자수정 및 용어의 통일

- 재생식물 → 자생식물(p.76)

2019. 7. 3

기술심사담당관  (서명)