문서번호	시설과-2951
결재일자	2019.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
류준영	박관현	임원빈		07/11 代임원빈
협 조
	총무과장		代김영제

비상발전기 법정 사용전검사 시행계획

2019.  7.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

비상발전기 법정 사용전검사 시행계획

우리박물관『비상발전기 교체공사』가   완료됨에 따라 전기

사업법 관련규정에 의거 한국전기안전공사 사용전검사를

아래와 같이 시행코자 함.

관련근거

❍ 전기사업법 제63조 및 동법시행규칙 제31조제5항(사용전검사)

❍ 박물관 비상발전기 교체공사 추진계획<시설과-1160(2019.3.26)호>

추진경위

❍ 2019년 4월  3일 : 제작구매 ․ 설치 발주

❍ 2019년 4월 26일 : 조달청 총액계약

❍ 2019년 5월  7일 : 제작구매 ․ 설치 착수

❍ 2019년 6월 26일 : 설치완료 및 시운전

❍ 2019년 6월 28일 : 준공검사

검사개요

❍ 대상장비 : 비상발전기 750KW×1식

❍ 검사일시 : 2019. 7. 15(월/휴관일)<19:00~22:00>

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

❍ 참여인원 : 총12명

- 박물관직원 : 시설과장(총괄)외 분야별 담당자 5명, 시설관리 공무직 2명

☞  분야별 담당자 – 전기(류준영), 통신(이태준), 전산(박수진), 기계(박기완), 영상(이준의)

☞   공무직(시설) – 전기(장재용), 기계(이경수 – 제습기, 항온항습기 등)

- 안전공사 : 법정검사팀 실무자 2명

- 제작업체 : ㈜대흥기전 실무자 2명

※ 유지보수 업체직원 상주(해당분야) 및 협력업체 비상연락망 유지

작 성 자	경영지원부 부장 임원빈 ☎ 0105 과장 박관현 ☎ 0130 담당 류준영 ☎ 0124

검사내용

❍ 비상발전기 외관상태 및 정상가동 여부

❍ 기기간 신호전달 및 정전인식 후 자동운전 상태

❍ 전기사업법에 의한 전기설비기술기준 적합여부 등

주요절차(시간대별)

❍ 16:00~17:00 : 무부하운전 및 이상유무 점검(사전점검)

❍ 18:30~19:00 : 검사절차 및 응급조치 등 사전회의

❍ 19:00~21:00 : 비상발전기 사용전검사 실시

❍ 21:00~22:00 : 검사종료 후 장비별 가동상태 확인점검

※ 일시정전 예상시간

=> 19:00 ~ 21:00 : 한전전원과 발전기간 절체시험 중 1분이내 4회

◆ UPS와 연결된 시설장비는 무정전(전산서버, 통신장비, CCTV 등)

행정사항

❍ 비상발전기 사용전검사 일정 제작업체 통보

❍ 박물관 사용전검사 일정안내 및 조치사항 협조(전부서)

❍ 시설관리 공무직 검사참여에 따른 연장근무수당 지급.  끝.