＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	중랑구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	용마폭포공원 체육시설 정비사업 시행 관련 협의 요청에 따른 회신

1. 서울시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 공원녹지과10456(2019.6.18.)호로 협의 요청하신 용마체육공원 체육시설 정비 사업에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바라며, 공사 착공시 일별 작업계획서를 우리사업소로 통보하여 관계자가 입회할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 용마체육공원 체육시설 정비사업

나. 회시내용

1) 용마배수지 상부 출입을 통해 사용 가능한 굴삭기 등 모든 장비의 총 중량은 3.5ton이하로 제한.

2) 굴착은 최소형의 굴착 장비로 시공하되 배수지 구조물 밖에서 집토 및 상차 할 것.

3) 배수지 성토층 아래 시트 방수층이 파손되지 않도록 시공시 세심한 주의 필요.

4) 다짐 장비는 소형의 롤러 장비 사용 및 구조물에 충격을 주지 않도록 무진동으로 작업.

5) 토공 정리시 배수가 잘되도록 구배를 두어 표면 배수처리가 되어야 함.

6) 바닥 콘크리트 타설시 배수지 구조물 밖에서 레미콘 차량 및 펌프 카로 타설 할 것.

7) 그물망 휀스 기초는 지주 기초가 1m로 배수지 방수시트 파손이 우려되어 배수지 상부 슬래브에서 30cm이상 상토 층을 유지하고 기초 판을 설치 할 것.

8) 노면관리를 위한 약품 및 소금 등의 사용이 불가 함.

9) 배수지 상부는 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수 조례 제15조1항에 따라 컨테이너 설치는 불가 함.

10) 배수시설은 배수지 상부에 정체하지 않도록 하고, 집수되는 우수를 도로상 하수도에 연결할 것.

11) 위 정비공사로 인하여 발생되는 배수지 시설물의 보수·보강에 소요되는 모든 비용은 『중랑구』 부담으로 함.

12) 배수지 상부에 기 설치된 가설건축물(컨테이너)은 금회 공사 시행 전에 철거 또는 이설하신 후 결과를 통보하여 주시기 바람(관련근거: 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수 조례 제15조2항).  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강정구		주무관	김대용		시설관리과장	07/12 천성훈
협조자
시행	시설관리과-16804	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 시설관리과(3층) (행당동)	/
전화	02-3146-2802	/전송	02-3146-2839	/		/	대시민공개