문서번호	정수과-1970
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	★강북아리수정수센터소장
김홍년		정희중	07/19 서대훈
협 조
	주무관			장호

2020년 예산편성

입상활성탄 구매 추진 계획 보고

2019. 07.

강북아리수정수센터

2020년 입상활성탄 구매 및 교체 계획 보고

입상활성탄의 교체주기가 도래함에 따라 입상활성탄의 기능 회복 하고자

아래와 같이 구매 교체하여 정수처리 공정 운영에 만전 기하고자 함

Ⅰ		고도정수처리시설 현황 및 입상활성탄 교체시기

□ 강북정수센터 활성탄흡착지 시설현황

시설명	시 설 규 모	활성탄 종류	활성탄충진량(㎥)	활성탄 사용기간
활성탄흡착지	48지(5m×15.0m×2.9m) ※ 현재 36지 사용	석탄계 (중국산)	7,767㎥ (215.75㎡×36지)	5년 경과 (‘14.10월~현재)

□ 정수센터별 활성탄흡착지 교체시기(관련문서: 생산관리과-2344(‘18.3.7)

구 분	계	영등포		광 암	암 사	강 북	구 의	뚝 도
		1정수장	2정수장
고도용량(만㎥/일)	357	22.5	22.5	25	110	72	45	60
활성탄량(㎥)	41,107	2,337	2,966	2,902	12,463	7,767	5,280	7,392
교체시기(년)		‘18년	‘16년(완료)	‘19년	‘20년	‘20년	‘21년	‘22년

Ⅱ		입상활성탄 교체 주기 본부 방침

□ 2015.7 : 입상활성탄 재생방안 연구결과 보고(서울물연구원 → 본부)

○재생시설 도입시 재생주기 4년 이내, 요오드흡착력 600mg/g에 도달전 재생

□ 2016.10 : 입상활성탄 재생시설 건설관련 경제성 검토결과 (본부 급수부)

○자체 재생(4년주기)보다 신탄교체(6년주기)가 더 경제적이여 재생시설 건설 보류

※  영등포 2정수장  : 총 10개지 중 7개지 재생(’14년 1개, ’15년 1개, ’16년 5개), 3개지 신탄 보충(’16년)

※ 영등포 1정수장 입상활성탄 교체계획 보고(부본부장 방침,2017.7)

Ⅲ		우리정수센터 입상활성탄 교체주기 관련 품질변화 조사

□ 입상활성탄 품질변화 조사결과 요오드흡착력  700mg/g 으로 품질이 저하된

상태 → 2020년도 예산반영 후 교체 필요

※ 입상활성탄 연도별 품질 변화 조사

검사항목	신탄	단위	입상활성탄(흡착지1-8,2-8지조사평균) 품질
			‘15년하반기 (1년경과)	‘16년하반기 (2년 경과)	‘17년하반기 (3년경과)	‘18년하반기 (4년경과)	‘19년 상반기 (4.5년 경과)
요오드흡착력	1058	mg/g	760	703	795	683	733
MB탈색력	190	mL/g	110	60	65	40	60
회분	6.0	%	8.5	6.1	6.4	7.0	6.8

Ⅳ		소요예산

○ 규    모 :  입상활성탄 36지중 18지(3,884㎥) 구매 및 교체

○ 소요금액  :  ***********

****************************************************

*****************************************************

*****************************************************

○ 예산과목  : 상수도사업비용,영업비용,정수비,재료비(일반재료비)

○ 산출근거

입상활성탄 구매 품질기준

시료명 시험항목	환경부 (수처리제 기준)	서울시	수자원공사	부산시
메틸렌블루탈색력	150mg/l이상	①180mg/l이상	180mg/l이상	200mg/l이상
요오드흡착력	950mg/l이상	②1000mg/l이상	1000mg/l이상	1000mg/l이상
유효경		③설계값 적용 광암(0.9±0.1㎜)	0.9±0.1㎜ 또는 0.65±0.1㎜	0.6∼1.2㎜
균등계수		④1.9이하	1.9 이하 또는 2.1 이하	2.0이하
충전밀도		⑤0.40～0.48g/㎤	0.43 g/㎤ 이상	0.40g/㎤ 이상
회분		⑥8%이하	9%이하	9%이하
경도		⑦95 이상	95 이상	95 이상

입상활성탄 구매 품질기준 가격 견적조사

구분	단위	물가자료 (2019.7월)p1023	활성탄조합(부가세미포함)	2019년 설계값적용	산출가격(부가세 미포함)
입상활성탄 (석탄계)		유효경0.9mm(8*30mesh) 회분8%이하	유효경0.9mm(8*35mesh) 회분 8%이하		1,930,000원 (활성탄조합적용)
	kg	4,300원	-
	㎥	겉보기 비중0.45적용 2,128,500(1,935,000원)	1,903,000원(1,730,000원)
굴상비	㎥	-	-	80,000원	80,000원
포설비	㎥	-	-	80,000원	80,000원

Ⅴ		조치계획

□‘20년 활성탄흡착지 18개지의 입상활성탄 구매 및 교체 ************** 요구

○ 서울시 입상활성탄 구매 품질기준 적용

유효경 0.9±0.1mm(강북), 요오드가 1000mg/l이상, 메틸렌블루

탈색력180mg/l 이상, 충전밀도 0.45g/cc, 회분8%이하 적용

붙임 :1. 입상활성탄 구매기준 선정을 위한 자문회의결과 1부.

2. 물자자료 조사가격(‘19.7) 1부.

3. 2019년 활성탄조합 공시가격 1부.

4. 입상활성탄 서울시 성분규격   1부.

5. 입상활성탄 품질시험결과(2015~2018년)1부.

6. 입상활성탄 굴상 및 투입계획(광암)1부.   끝