검 토 의 견 서

◎사업명 : 서부간선 지하도로 민간투자사업(2공구)

◎분  야 : 토목구조

◎제  목 : 개착구간 박스 구조물 시스템동바리 설치

구 분	검토의견서	비 고
동바리 구조검토서	1. 서울시 도시기반시설본부 안전관리과에서 제공한 동바리 구조검토서에 대한 검토의견임. 2. [구조계산서] 구조계산서상의 사용자재와 실제 사용 사용자재의 제원을 비교하여 제시해 주시기 바람 3. [구조계산서] 구조안전성 검토시 설계기준은 최신본을 적용하시기 바람 4. [구조계산서] 합판검토에 사용한 단면성능은 섬유방향 0도 검토한 바, 반드시 시공시 합판의 방향을 확인하여 구조계산서와 일치되도록 관리 필요 5. [구조계산서] 헌치부에 대한 구조검토 및 시공상세도 작성이 필요하며, 중앙부 하부 시스템동바리와 슬래브 하부 시스템동바리 간 수평연결재로 결속하도록 도면 보완이 필요 박스로 표신된 오픈 구간의 구조검토 및 시공상세도 작성 필요 6. [구조계산서] 장선재, 멍에재의 강종은 SS400이 아니라 SPSR400으로 수정하고 허용휨응력, 허용전단응력은 시스템동바리 수평재 및 대각재의 허용휨응력, 허용전단응력과 통일하시기 바람 7. [구조계산서] 헌치부 거푸집을 Steel plate로 시공할 경우 Steel plate의 구조 안전성 검토 수행하였는지 확인 필요 8. [구조계산서] 종횡방향 구배에 따른 시스템동바리 구조 안전성 검토 미고려된 것을 확인되는 바 이를 반영할 필요가 있음 9. [구조계산서] 응력검토 결과에서 시스템동바리 u헤드와 하부 자키베이스에 대한 응력검토가 누락되었으므로 확인하여 보완하시기 바람

2019. 7. 22

한국안전교육기술원 수석연구원

김 곤 묵   (인)

[거푸집 및 동바리 설계기준(2018.6.21. 개정고시)]

1. 압축부재의 허용하중 산정시 시험값이 아닌 압축성능(안전인증값)을 적용

2. 3차원 해석시 수직재와 수평재, 수평재와 가새재의 경계조건은 힌지로 간주하고 힌지부(접합부)에는 회전강성을 적용하지 않음(설계자 판단에 의한 경계조건 문구 삭제)

3. 재사용 제품 성능저하에 따른 추가 안전율(1.3) 삭제

※ 적용시점

- 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우

종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있음