문서번호	수질과-7568
결재일자	2019.7.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	代김봉철	07/29 유병기

제9차 수돗물평가위원회 회의자료

2019. 7

상수도사업본부

(생산부 수질과)

第9次  會議

2019. 7. 30(목)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제8차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제9차 정례회의 자료	4
	가. 7월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 구의·뚝도 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	나. 토 의 과 제	6
	○ ‘19년 수평위 연구과제 보고
	- 서울시 아리수 홍보정책 실효성 높이기 실태조사
	- 건강하고 맛있는물 가이드라인 적정성 조사연구
	○ ‘19년 수돗물평가위원회 심포지엄 일정(공지)
	다. ‘19. 8월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ‘19. 7.4.(목), 16:00~18:30

- 장    소 : 제주 공동연수 세미나실

○ 회의참석(8명)

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : ************

******** *******

○ 회의 안건

- ‘19년 6월 수질검사 평가 및 공표

- ‘19년 수평위 연구과제 진행상황 논의

- ‘19년 수평위 심포지엄 개최일정 논의

- 문래동 수질사고 관련 논의

나. 회 의 결 과

○ 2018년 6월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2019. 6. 4(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 매월 2개 정수센터 수계에 대하여 10개지점을 수질검사를 하는데 회의자료에 정수센터별 수계와 채수지점 등을 표시해 줬으면 좋겠음. 수질검사 과정을 이해하는 데 많이 도움이 될 것 같음.

☞ 매월 회의자료에 수질검사 대상 정수센터 수계와 채수지점을 표시해서 별도 첨부하도록 하겠음.

⇒ 수평위 수질검사 대상 정수센터 및 수계 수도꼭지 지점 1부 [붙임5]

2. ‘19년 수돗물평가위원회 연구과제(3건) 진행상황 관리

▷ 수돗물평가위원회 책임하에 수행단계별 진행사항을 잘 관리하고 연구내용에 내실을 기하기 위하여 7월 정례회의에서 과제별 보고회 실시

- 건강하고 맛있는물 가이드라인 적정성 조사연구 ⇒ 착수보고

- 서울시 아리수 홍보정책 실효성 높이기 실태조사 ⇒ 중간보고

※ 어린이 수돗물 인문교양 만화도서 제작은 8월 정례회의 시 중간보고 실시

※ 연구결과는 10.29(화)일 개최예정인 수평위 심포지엄 주제발표

3. ‘19년 수돗물평가위원회 심포지엄 일정 결정

▷ 일    시 : 2019. 10. 29(화) 14:00~17:00

※ 10월 정례회의는 당일 오전 실시후 심포지엄 장소로 이동

▷ 장    소 : 한국프레스센터 국제회의장

▷ 착안사항 : 수평위 대표적 행사로 주제발표 등 내실있는 심포지엄 개최 준비

4. 문래동 수질사고 관련 논의

▷ 여태까지 문제가 없었는데 갑자기 왜 이런지?

☞ 1973년 부설된 800mm 1.75km 배수본관의 노후화에 따른 이탈물질이 관말 정체구역에 장기간 침전되었고 한계상황에 도달함에 따라 세대 옥내배관으로 노후배관의 침전물 유입이 원인인 것으로 추정하고 있음

▷ 공사나 어떤 밸브조작이 가장 원인이 큰데 이런 사실이 없었다면 **********************************이 될수도 있음

▷ 몇 년전에 기사를 보면 특별한 원인이 없었는데 한강변의 건축물에서 진동이 발생한 적이 있다고 함. 녹물발생원인을 미루어 추정컨데 어떤 충격 또는 물흐름이 바뀌면 교란이 발생할 수도 있음.

▷ 노후배관은 너무 표면이 울퉁불퉁해서 침전과 달리 침적임. 교란이 생기면 탈락이 생길수 있음. 노후배관 교체를 하면 효과는 분명히 있을것임.

▷ 노후배관을 교체하면 효과가 반드시 있는지? 원인을 규명하려는 이유는 다른지역에서 발생했을 때 매뉴얼을 만들려는 것임.

5. 기타사항

▷ 2019년 7월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2019. 7.9(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

2. 제9차 정례회의 자료

가. 7월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2019. 7. 9(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9 (채수)
기온 (℃)	관측	24.1	25.4	27.6	29.7	26.7	25.1	25.0
	평년	23.7	23.9	24.1	24.3	24.4	24.4	24.3
강수량 (mm)	관측			0.0			0.0
	평년	10.9	8.7	6.7	6.2	8.5	9.2	11.3

※ 채수주간(’19. 7. 3. ~ ’19. 7. 9) : 강수량 0mm

○ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ******** 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
구의	성동구 동일로 43길 13 **************	성동구 청계천로 506 **********	성동구 청계천로 506 **********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
뚝도	중구 다산로44길 85 ***************	중구 다산로 78 ********	중구 다산로 78 *******

- 정수기 물 : 2개 지점

구의		뚝도
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○필터 : ********* ○제 조 일 : ******** ○필터교환 - ******** ******* ***************		< 정수기 > ○회사명 : ** ○모델명 : ********* ○필터 :********** ○제조일 : ********** ○필터교환 *************** ****

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목, THM-FP

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	’18.7월
구의	20	150	5.4	5.4	7.6	7.5	4.53	3.58	0.14	0.22	13.6	5.0	15.9
뚝도	110	100	5.7	6.0	7.8	7.2	3.24	2.67	0.14	0.06	20.1	25.0	18.6

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월	‘19.4월	’19.7월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.07	0.07	0.34	0.44	7.0	6.9	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.07	0.07	0.21	0.33	7.0	7.2	0.008	0.009	불검출	불검출
		탱크수	0.09	0.15	0.10	0.18	7.1	7.0	0.003	0.009	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.07	0.07	0.41	0.6	7.1	6.9	불검출	0.002	불검출	불검출
		직수	0.07	0.07	0.22	0.37	7.4	7.1	불검출	0.008	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.09	0.18	0.12	7.3	7.0	0.003	0.006	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.33	1.6	0.033	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	불검출	0.002	87	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.37	1.6	0.041	0	불검출
		정수기	7.0	불검출	불검출	불검출	220	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사항목 : 2-MIB, 지오스민, TOC, 과망간산칼륨소비량

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

○ 검사결과 : 서울물연구원 문래동 수질검사로 참여로 7월 수평위 수질검사 미참여

나. 토의과제

○ ‘19년 수평위 연구과제 보고

구분	과제명	수행기관	과업기간	비고
중간보고	서울시 아리수 홍보정책 실효성 높이기 실태조사	소비자 시민모임 서울시 지부 (운영위원장 오숙영 박사)	5. 2 ~ 11. 30
착수보고	건강하고 맛있는물 가이드라인 적정성 조사연구	이화여자대학교 산학협력단 (박찬혁 교수)	6. 20 ~ 11. 30
※ 초등학교 수돗물 교양만화 ‘아리수리 마아수리 아리수 얍!’ : 8월 정례회의시 중간보고

○ ‘19년 수돗물평가위원회 심포지엄 일정(공지)

- 일    시 : 2019. 10. 29(화) 14:00~17:00

※ 10월 정례회의는 당일 오전 실시후 심포지엄 장소로 이동

- 장    소 : 한국프레스센터 국제회의장

- 착안사항 : 수평위 대표적 행사로 주제발표(통상 4건) 등 내실있는 심포지엄 개최 준비

다. ‘19. 8월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2019년 8월 6일(화)

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제10차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2019. 8. 27 (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ‘19년 8월 수질검사 평가, ‘19년 수평위 조사‧연구과제 중간보고 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. ‘19년 수평위 연구과제 진행상황 1부.

4. 연구과제(착수,중간) 보고자료 2부(1건 별도첨부).

5. 7월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부. 끝.