문서번호	설비부-11699
결재일자	2019.7.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
전상은		김은덕	07/31 임정규
협조

『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

2019. 7.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

돈화문 민요박물관 건립 전기공사와 관련하여, 감리단으로부터 제출된 공사실정보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 박물관과-7714(2019. 7.16.)

【돈화문 민요박물관 건립 관련 요구사항 반영 요청】

□ 설비부-11115(2019. 7.22)

【주관부서(박물관과) 요청사항 검토 지시】

□ 건설관리감리단 ㈜혜원까지종합건축사 제2019-266(2019. 7.31.)

【주관부서(박물관과) 요청사항 검토 보고】

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 돈화문 민요박물관 건립 전기공사

□ 공사위치 : 종로구 와룡동 5-9외 1

□ 계약현황

차 수	계약금액(원)	준공금액(원)	계약기간	비 고
총 차	461,035,000		2018. 1.10. ~ 2019. 8.31.
제1차	216,841,000	216,841,000	2018. 1.10. ~ 2019. 4.30.	완 료
제2차	244,194,000		2019. 5. 1. ~ 2019. 8.31.

□ 계약업체 : ㈜이본건설

□ 감리업체 : ㈜혜원까지종합건축사사무소

Ⅲ
		실 정 보 고

□ 주요 실정보고 내용

○ 주관부서(박물관과) 요청사항 반영

연번	요청사항	검토 결과	변 경 사 항		증·감액(원)	비 고
			당 초	변경
1	전력간선 신설	전력간설 신설 반영	F-CV４C×２５㎟ : ０ｍ	F-CV４C×２５㎟ : 38ｍ	증 758,568
2	지하1층 전등설비 변경	전등설비 타입 변경 반영	천정매입형 : 64개 노 출 형 : 0개	천정매입형 : 0개 노 출 형 : 64개	증 2,263,488
3	지상1층 전등설비 변경	전등설비 수량 변경 반영	TYPE-LJ : 41개	TYPE-LJ : 22개	감 6,503,007
			TYPE-LK : 7개	TYPE-LK : 5개
			TYPE-LL : 4개	TYPE-LL : 2개
			TYPE-LP : 3개	TYPE-LP : 0개
계( 직 접 비)					감 3,480,951

○ 직접비 증감에 따른 보험료 및 기타 제경비

연번	구 분	사 유	증·감액(원)	비 고
1	직접비(재료비, 노무비, 경비)	공사금액 증감으로 발생	감 3,480,951
2	산재보험료, 고용보험료	공사금액 증감으로 발생	증 91,992
3	건강보험료, 연금보험료	공사금액 증감으로 발생	증 40,881
4	안전관리비	실사용금액 반영	-
5	간접비(제경비, 일반관리비, 이윤 등)	상기 항목 금액변동으로 발생	감 331,122
합 계			감 3,679,200

□ 설계변경금액

차 수	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
총차	461,035,000	457,355,800	감 3,679,200
제2차	244,194,000	240,514,800	감 3,679,200

□ 감리단 기술검토 의견

○ 주관부서(박물관과) 요청사항을 반영

○ 각층 전시환경구축을 위한 전력간선 설치 및

○ 지하1층(상설전시설) 조명기구 타입 변경과 지상1층(한옥)의 조명기구 수량 조정이 필요하며

○ 상기 물량변동에 따른 공사금액 변경이 필요하다 사료됨.

Ⅳ
		보 고 자 의 견

□ 감리단 실정보고 내용 검토한 결과,

○ 주관부서(박물관과) 요청사항 반영 등 현장여건을 고려, 설계물량 변경사항을 적용하여 시공하는 것이 타당함.

○ 따라서, 감리단 실정보고는 적정함으로 실정보고에 승인통보하고자 함.

붙임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.