2019년 7월 수질 검사 현황

수질검사결과

○ 서울시 취수원수의 수질은 「상수원관리규칙」에서 정한 31개 항목을 검사하고 있으며 그 결과는 붙임 성적서와 같음

○ 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 수돗물(아리수)의 수질은 먹는물 수질기준에 적합하였음

Ⅰ. 수질검사 개요

○ 대     상 : 6개 아리수정수센터 취수원수 및 정수 수질

○ 검사 항목

▷ 법정검사 항목

- 취수원수 : 31개 항목(월간 8, 분기 23)

- 정    수 : 60개 항목(월간 60)

○ 검사 기간 : 2019. 7. 1. ～  7. 31.

○ 검사 기관 : 서울시 서울물연구원

○ 검사 결과 : 수돗물(아리수)의 수질은 먹는 물 수질기준에 적합

Ⅱ. 2019년 7월 원 ․ 정수 수질

□ 법정 정수 수질 현황

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수질검사결과(60개항목)
				광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3		분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4		대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	유해영향 무기물질	납	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		불소	2㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		비소	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		셀레늄	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9		수은	0.001㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10		시안	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		크롬	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		질산성질소	10㎎/L이하	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
14		카드뮴	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15		붕소	1㎎/L이하	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
16		브롬산염	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17	건강상유해영향유기물질	페놀	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		카바릴	0.07㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		1,1,1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		벤젠	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		톨루엔	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		크실렌	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
33		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
34	소독제 및 소독부산물	잔류염소	4.0㎎/L이하	0.42	0.57	0.56	0.45	0.6	0.58
35		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하	0.025	0.022	0.028	0.024	0.032	0.03
36		클로로포름	0.08㎎/L이하	0.013	0.014	0.017	0.014	0.021	0.019
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
38		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하	0.008	0.006	0.008	0.007	0.009	0.008
39		클로랄하이드레이트	0.03㎎/L이하	0.0006	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0007
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하	0.0005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
43		포름알데히드	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하	0.001	불검출	0.001	불검출	불검출	0.001
45	심미적영향물질	경도	300㎎/L이하	70	58	57	55	61	60
46		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	1.0	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8
47		냄새	무 취	무취	무취	무취	무취	무취	무취
48		맛	무 미	무미	무미	무미	무미	무미	무미
49		동	1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
50		색도 (도)	5도이하	0	0	0	0	0	0
51		세제	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
52		수소이온농도	5.8~8.5	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1
53		아연	3㎎/L이하	0.008	불검출	불검출	불검출	0.002	불검출
54		염소이온	250㎎/L이하	24.9	19.9	20.7	20.7	22.5	23.6
55		증발잔류물	500㎎/L이하	140	119	121	126	122	128
56		철	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
57		망간	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
58		탁도 (NTU)	0.5NTU이하	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06
59		황산이온	200㎎/L이하	14	11	10	11	11	12
60		알루미늄	0.2㎎/L이하	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.04
판 정			먹는물수질기준60항목적합

□ 취수원수 수질 현황

연번	항 목	취수원수 수질검사 결과(31개 항목)
		광 암	강북	암사	자 양	풍 납
1	수소이온농도(pH)	7.5	7.3	7.5	7.5	7.7
2	생화학적산소요구량(㎎/L)	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0
3	부유물질(㎎/L)	2.4	8.1	3.8	4.1	3.8
4	용존산소(㎎/L)	6.5	6.7	7.4	6.3	7.9
5	총대장균군(CFU/100㎖)	87	260	1,200	1,100	520
6	분원성대장균군(CFU/100㎖)	8	180	350	390	97
7	암모니아성질소(㎎/L)	0.091	0.087	0.079	0.073	0.066
8	질산성질소(㎎/L)	0.795	0.856	0.967	0.909	0.890
9	음이온계면활성제(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	불 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11	카 드 뮴 (㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12	비 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13	시 안(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14	수 은(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15	납(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	6가크롬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17	유 기 인(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18	폴리크로리네이티드비페닐(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19	셀 레 늄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20	카 바 릴(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	테트라클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23	트리클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24	페 놀(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25	사염화탄소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26	1,2-디클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27	디클로로메탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28	벤 젠(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29	클로로포름(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30	안티몬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31	디에틸헥실프탈레이트(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

월간검사항목		분기검사항목

※ 구분 :

Ⅲ. 서울시 정수센터별 급수 지역 현황

아리수정수센터명	소장	시설용량 (만톤/일)	자치구 수	수 도 사업소	급 수 구 역	전화번호
계	-	480	25	8	서울시 전지역 및 남양주시, 구리시, 하남시, 과천시, 광명시 일부지역	-
광 암	박동규	40	2	강동	송파구(27), 강동구(4) ※ 2개구 31개동	3146-5341 3146-5300
구 의	이달영	50	9	동부, 북부	종로(3), 성북(20), 은평(13), 서대문(10), 중랑(7), 동대문(11), 강북(13), 도봉(14), 노원(19) ※ 9개구 110개동	3146-5450 3146-5400
뚝 도	김중영	70	7	중부, 서부, 동부	종로(15), 중구(15), 용산(9), 성북(2), 서대문(5), 마포(14), 성동(11) ※ 7개구 71개동	3146-5547 3146-5500
영등포	가길현	60	7	강서, 남부	은평(7), 서대문(3), 마포(2), 양천(18), 구로(9), 강서(20), 금천(8) ※ 7개구 67개동	3146-5641 3146-5600
암 사	유성종	160	11	남부, 강남, 강동, 강서	용산(9), 광진(9), 성동(5), 구로(6), 동작(15), 영등포(18), 관악(21), 금천(4), 서초(18), 강남(22), 강동(14) ※ 11개구 141개동	3146-5741 3146-5700
강 북	서대훈	100	9	중부, 서부, 북부, 동부	종로(3), 성북(20), 은평(13), 서대문(10), 중랑(7), 동대문(11), 강북(13), 도봉(14), 노원(19) ※ 9개구 110개동	3146-5845 3146-5800