	2019. 8. 12.(월) 조간용
	이 보도자료는 2019년 8월 11일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :		상수도사업본부 급수부		급수부장	신용철	3146-1401
				배수과장	이승완	3146-1430
				담 당 자	이재학	3146-1437
사진없음 □		사진있음 ▣	매수 : 4쪽	관련 홈페이지	http://arisu.seoul.go.kr
서울시, 문래동 수질사고 원인 '노후 상수도관' 금년 내 교체 완료 - 연내 영등포구청역~도림교 1.75km 정비 완료해 수질사고 요인 원천차단 - 조속한 정비 위해 2개 구간 나눠 추진, 수계전환 완료해 단수불편 없이 공사 진행 - 부식에 강한 재질로 시공…남아 있는 노후 상수도관 138km 내년 상반기 정비 완료

□ 서울시가 문래동 수질사고의 직접적인 원인으로 판단된 영등포구청역~도림교간 노후 상수도관('73년 부설, 47년 경과,  D=700~800mm,  L=1.75Km)으로 금년 말까지 모두 교체 완료한다.

◆ 민관합동조사단 발표

○ 민관합동조사단은 “1973년 부설된 700~800㎜ 1.75㎞ 배수본관(영등포구청역~도림교간)의 노후화에 따른 이탈 물질이 유하하던 중 관말 정체구역인 본 사고지역 내에 장기간 침전하였고, 한계 상태에 도달됨에 따라 5개 아파트 인입관을 통해 세대 옥내배관으로 동시에 유입됐을 것”으로 이번 사고의 원인을 분석 했다.

□ 서울시는 이 구간에 소요되는 총 사업비 50억 원을 금년도 추경예산으로 기 확보했다. 정비공사가 완료되면 이 지역의 근본적인 수질사고 요인이 원천 차단될 것으로 기대된다.

□ 이번에 정비하는 노후 상수도관(D=700~800mm, L=1.75Km)은 양평1동, 당산1동, 문래동 지역 약 31,000세대에 공급하는 배수관이다. 그간 유수율 증대 등 급수환경 변화에 따라 관경 조정의 필요성이 대두된 만큼 부설 관경을 축소(700~800mm→500~800mm)해 정비할 계획이다.

□ 또 자재는 기존 도복장강관(콜탈에나멜강관)에서 부식에 강한 내식성관인 덕타일주철관(공사 시·종점과 동일)로 시공한다. 수계전환이 이미 완료돼 단수로 인한 급수불편 없이 공사가 진행될 예정이다. 다만, 당산로 및 경인로 등 주변 도로의 교통 불편을 최소화하기 위해 야간에 공사가 시행되지만 본 도로를 이용하는 일부 시민들의 통행 불편이 예상되므로 시민들의 적극적인 협조가 요구된다.

□ 시는 금년 내 조속한 공사 완료 추진과 공사로 인한 통행 불편 최소화를 위해 1.75km 공사구간을 2개 구간으로 나눠 발주했다. 현재 업체 선정을 위한 관련절차 이행(낙찰자 선정)중에 있으며 9월에 공사 착수해 금년 말까지 완료할 예정이다.

▶ 제1 구간 : 영등포구청역~문래역간 D=600~800mm, L=880m

▶ 제2 구간 : 문래역~도림교간 D=500~600mm, L=870mm

□ 아울러 시는 서울시내에 남아 있는 노후관 138km를 2020년 상반기까지 완료해 노후 상수도관으로 인한 수질사고를 원천적으로 차단한다.

□ 백 호 서울시 상수도사업본부장은 “시민의 건강에 직결되는 먹는 물에 있어서는 타협이 있을 수 없다”고 재차 강조하며 “상수도 행정의 최우선 역점과제로 수질개선 사업을 진행해 왔다. 본 노후 상수도관 교체공사가 완료되면 문래동 일대의 수질사고 요인이 완전히 해소되고 깨끗한 아리수가 안전하게 공급될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

노후 상수도관 정비 전경 사진(사례)