현지조치사항 요구서

□ 노인요양시설 등 소방안전실태 특정감사

연번	관련 부서	시 설 명	지 적 사 항	처분 내용
18	동 작 소방서 예방과	정성요양원	- 화재 수신기 주경종 음량불량(정비대상)	현지 시정
		구립동작실버센터	- 구조대 미고정(3~4층), 소방안전계획서 작성 미흡

□ 시․구립 노인요양시설 및 장애인거주시설 긴급 점검시 지적사항

연번	관련 부서	시 설 명	지 적 사 항	처분 내용
14	동 작 소방서 예방과	흑석데이케어센터	- 구조대 미설치(3층, 완강기만 설치), 미방염 블라인드 사용, 주방 가스누설경보기 미작동	현지 시정
		사당데이케어센터	- 시설종사자가 화재시 본인에게 부여된 임무를 명확히 숙지 하지 않음(1명), 옥내소화전 소방용 호스와 노즐이 분리된 채 방치, 1층 로비 소화기 비치 장소에 소화기가 없음, 미방염 커튼 사용(10층 관장실 1개, 7층 사무실 2개)
		삼화데이케어센터	- 소방안전관리자 자동화재탐지설비 작동법 미숙함, 비상 탈출로(내부계단)에 화분 비치로 화재시 통행에 지장 초래
		송학데이케어센터	- 자동화재 속보설비가 설치되어 있지 않음.
		엔젤데이케어센터	- 시설종사자가 화재시 본인에게 부여된 임무를 명확히 숙지 하지 않음(2명), 비상탈출로(내부계단)에 화분을 비치하여 화재시 통행에 지장 초래