문서번호	정수과-9961
결재일자	2019.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
최민욱		하은경	09/03 유성종
협조
	정수시설과장		양영민

“ 상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수 ! ”

- 2020년 예산편성을 위한 -

입상활성탄 구매 및 교체 계획

2019. 9.

암사아리수정수센터

(정   수   과)

- 2020년 예산편성을 위한 -

입상활성탄 구매 및 교체 계획

고도정수처리시설 활성탄흡착지의 입상활성탄 교체주기가 도래함에 따라 ’20년 사업예산을 확보하여 구매․교체하고자 함

□ 추진배경

○ 2020년 입상활성탄 교체기준 관련 관계자 회의결과(생산관리과-8595, ’19.8.20.)

- 교체주기 6년을 교체시점으로 하고 안정적 정수장 운영 및 활성탄 수급을 위해 3년간 분할 교체 추진

□ 정수센터별 입상활성탄 교체시기(교체주기 6년 기준)

구분	계	영등포		광암	암사	강북	구의	뚝도
		1정수장	2정수장
고도용량(만㎥/일)	357	22.5	22.5	25	110	72	45	60
활성탄지(개지)	148	10	10	10	44	36	16	22
활성탄량(㎥)	41,228	2,337	2,966	2,902	12,584	7,767	5,280	7,392
도입시기		’11.9월	’16.12월	’13.1월	’14.10월	’14.10월	’15.1월	’15.6월
교체시기		’18년(일부)	’21년	’19년	’20년	’20년	’21년	’21년

□ 입상활성탄 품질변화

항목	신탄	1년	2년	3년	4년	5년	6년
MB 탈색력 (mL/g)	212±18	116±37	92±44	86±36	63±30	63±12	67±23
요오드 흡착력 (mg/g)	1,080±35	819±70	750±64	718±36	641±37	617±54	602±51
회분 (%)	6.0±1.4	7.3±1.4	7.2±1.6	7.7±2.0	8.4±1.9	9.8±2.4	9.8±1.1
경도 (%)	97.5±1.2	98.6±1.1	98.8±0.7	98.4±1.0	97.2±2.1	98.4±1.2	98.7±0.6
균등계수 (mm)	1.65±0.13	1.74±0.09	1.62±0.16	1.66±0.16	1.66±0.16	1.64±0.10	1.57±0.06
유효경 (mm)	0.79±0.15	0.79±0.18	0.76±0.12	0.78±0.13	0.76±0.16	0.87±0.05	0.86±0.16
충전밀도 (g/cc)	0.43±0.03	0.51±0.08	0.50±0.05	0.50±0.05	0.49±0.05	0.50±0.03	0.52±0.04

※ 생산관리과-8086(2019.8.5.), 영등포정수센터 입상활성탄 구매 관련 회의 결과

○ 흡착능력(MB탈색력 및 요오드 흡착력)은 신탄 운영 1.5~2년내 대폭 감소 후 점차 변화폭이 둔화되어 평형유지

○ 회분은 운영기간 경과에 따라 약간씩 증가하는 경향을 나타냄

○ 경도, 유효경 등은 품질변화에 큰 차이가 없음

□ 2020년 우리센터 입상활성탄 교체

○ 활성탄흡착지 현황

시설규모	충진량(㎥)	활성탄종류	활성탄 사용기간 (’19.8월 현재)
44지 (B 4m × L 14.3m × H 2.5m × 2셀)	12,584	석탁계 (중국산)	5년(’14.10월 도입) ’20년 교체주기(6년) 도래

○ ’20년 입상활성탄 교체규모(물량) : 전체물량의 약 1/3 (15개지, 4,290㎥)

○ 소요예산 : 8,850,270천원

- 입상 활성탄 구매비용

:

8,163,870천원

=

4,290㎥

×

1,903천원/㎥

8,850백ㅁ

※ 입상활성탄(석탄계) 구매 견적조사

단위	물가자료(’19.7월) (부가세미포함)	활성탄조합 (부가세미포함)	산출가격 (부가세포함)
규격	유효경 0.9mm (8×30mesh) 회분 8%이하	유효경 0.9mm 또는 0.65 (8×35mesh) 회분 8%이하	1,903천원 (활성탄조합가 적용)
kg	4,300원	-
㎥	1,935,000원 (겉보기비중 0.45적용)	1,730,000원

※ 입상활성탄 구매 품질기준

MB 탈색력 : 180mL/g 이상	요오드 흠착력 : 1,000mg/g 이상
유 효 경 : 0.9±0.1mm 이하 또는 0.65±0.1mm 이하	균등계수 : 1.9 이하
충전밀도 : 0.40~0.48g/㎤	회 분 : 8% 이하
경 도 : 95% 이상

- 굴상 및 포설비용

:

686,400천원

=

4,290㎥

×

160천원/㎥

※ ’19년 광암정수센터 □입상활성탄 굴상 및 투입공사□ 설계심사 결과 적용

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비(일반재료비)

□ 향후계획

○ ’20년 입상활성탄 교체를 위한 부서간 업무분장	’19.9월

- 정 수 과 : 입상활성탄 구매

- 정수시설과 : 입상활성탄 교체공사(굴상 및 포설) 추진

○ 원활한 입상활성탄 교체 사업추진을 위한 T/F팀 구성	’19.10월

- 팀    원 : 5명 (팀장 : 정수과장, 팀원 : 정수과 2, 정수시설과 2)

- 역    할 : 입상활성탄 교체 사업 추진을 위한 부서간 협력 및 소통 강화

- 운영방법 : 월례 정기회의 및 안건 발생시 수시회의 개최

○ 입상활성탄 교체를 위한 사전절차 착수	’19.11월

- 세부 추진계획 수립, 계약심사, 일상감사 등 구매 및 공사 발주 사전절차 추진

□ 행정사항

○ 업무분장 시행 : 정수과, 정수시설과 입상활성탄 구매 및 공사 담당지정

○ 입상활성탄 교체 T/F팀 운영 및 협력 철저

붙  임 : 1. 2020년 입상활성탄 교체기준 관련 관계자 회의결과 1부.
2. 활성탄 조합 견적서 및 물가자료 조사가격(’19.7월) 각 1부.
3. ’19년 광암정수센터 □입상활성탄 굴상 및 투입공사□ 설계심사 결과 1부.  끝.