문서번호	급수운영과-16211
결재일자	2019.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		최춘근	09/17 조세연
협 조
	시설관리과장			정재현
	주무관			최지영

2019년 8월 공급량 분석보고
2019년 8월 공급량 분석보고

2019. 9.

강남수도사업소

2019년 8월 공급량 분석보고

2019년 8월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(8월) : 12,208천㎥ ⇒ 전년 대비 4.69% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2018년					2019년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	94,447	389	627	0.45	97.03 (12월)	90,949	374	-3,498	-2.51	98.73 (7월)
1월	11,761	379	296	2.58	88.50	11,338	366	-423	-3.60	87.99
2월	10,628	380	-66	-0.62	102.69	9,848	352	-780	-7.34	109.23
3월	11,671	376	-210	-1.77	89.84	11,124	359	-547	-4.69	91.20
4월	11,262	375	-178	-1.56	102.37	11,012	367	-250	-2.22	104.46
5월	11,619	375	-226	-1.91	96.12	11,671	376	52	0.45	95.89
6월	11,805	394	-75	-0.63	107.65	11,458	382	-347	-2.94	108.72
7월	12,892	416	410	3.28	94.66	12,290	396	-602	-4.67	95.31
8월	12,809	413	676	5.57	98.07	12,208	394	-601	-4.69
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2018년 8월	12,809	5,676	7,133
2019년 8월	12,208	5,391	6,817
증/감량	-601	-285	-316
증/감율	-4.69	-5.02	-4.43

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2018년 8월				2019년 8월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	12,809	413	678	5.59	12,208	394	-601	-4.69
서초구(소계)	5,676	183	356	6.7	5,391	174	-285	-5.0
반포중블록	5,927	159	274	5.9	4,695	151	-232	-4.7	고립
방배중블록	258	8	97	60.2	237	8	-21	-8.1	고립
방배가3중블록	491	16	-15	-3.0	459	15	-32	-6.5	고립
강남구(소계)	7,133	230	322	4.7	6,817	220	-316	-4.4
청담중블록	3,278	106	199	6.5	3,241	105	-37	-1.1	고립
서초중블록	2,802	90	195	7.5	2,515	81	-287	-10.2	고립
암사중블록	1,053	34	-72	-6.4	1,061	34	8	0.8	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 수전수, 인구수, 평균기온, 누수복구 및 공공용수량이 모두 감소하여 전년 동월 대비 공급량이 600,565㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수 감소로 인하여 전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발・재건축 등으로 인구수 8,756명 감소 및 평균 기온 1.6℃ 감소로 공급이 전년동월 대비 282,783㎥ 감소함.

▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 8,756명 × 12.53㎥/명 = 109,712㎥ 감소

▸ 전년대비 평균기온이 1.9℃ 감소로 공급량이 전년대비 391,331㎥ 감소

- 취약관로 퇴수 등에 따른 공공용수량은 전년 8월 2,822㎥에서 금년 8월은 1,601㎥으로 전년 동월대비 1,221㎥ 감소하였음.

- 누수복구는 전년 8월 60건, 일방지량 6,440㎥에서 금년 8월 44건, 일방지량 9,611㎥으로 전년 동월 대비 건수는 16건 감소, 일방지량은 3,171㎥ 증가하였음.

▸ 공급량 감소분은 3,171㎥/일 × 31일 = 98,301㎥ 감소

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 8월 수전은 201,010전으로 수전분리 증가 등으로 전년 동월 대비 2,493전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2018년 8월	203,503	156,512	12,056	10,236	6,527	7,192	2,231	1,000	7,387	258	104
2019년 8월	201,010	154,082	11,907	10,137	6,618	7,161	2,259	1,001	7,480	258	107
증/감량	-2,493	-2,430	-149	-99	91	-31	28	1	93	0	3

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 974,575명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 8,756명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2018년 8월	983.3	438.2	545.1
2019년 8월	974.6	431.4	543.2
증/감량	-8.8	-6.9	-1.9
증/감율	-0.89	-1.57	-0.34

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2017년 8월	2018년 8월	2019년 8월	전년 대비
일 평균기온(℃)	25.9	28.8	27.2	-1.6
평균 최고기온(℃)	29.7	33.3	31.6	-1.7
평균 최저기온(℃)	22.9	25.2	23.6	-1.6
강우일수(일)	14	15	13	-2
강우량(㎜)	297	202.6	190.5	-12.1

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 8월			2019년 8월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
8.1 ~ 8. 7일	30	33.7	426	26.3	31.6	398	-28
8. 8 ~ 8.14일	28.8	31.7	424	26.6	31.5	405	-19
8.15 ~ 8.21일	26.6	31.7	408	25.6	28.2	387	-21
8.22 ~ 8.31일	22.7	30.7	400	22.6	26.9	395	-5

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2018년 8월		2019년 8월		전년 대비	비 고
계	60		44		-16
15~50㎜	46	76.7%	29	65.9%	-17
80~100㎜	7	11.7%	10	22.7%	3
150~200㎜	3	5.0%	3	6.8%	0
250~400㎜	3	5.0%	1	2.3%	-2
500㎜이상	1	1.7%	1	2.3%	0

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2018년 8월	60	20	12	3	17	4	4
2019년 8월	44	15	8	3	15	1	2
증 / 감	-16	-5	-4	0	-2	-3	-2

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	90,950,785	0.010%	18,270	1,324	306	4,667	11,108	1,027	378
1월	11,338,394	0.003%	286	286	-	-	-	-	-
2월	9,848,035	0.010%	960	494	-	156	-	-	310
3월	11,124,343	0.006%	666	90	-	512	-	-	64
4월	11,012,144	0.007%	718	68	-	646	-	-	4
5월	11,671,393	0.024%	2,846	80	-	1,311	1,050	405	-
6월	11,457,622	0.094%	10,775	70	-	489	10,058	158	-
7월	12,290,383	0.008%	958	56	-	461	-	441	-
8월	12,208,471	0.013%	1,061	180	306	1,092	-	23	-

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 13건 (50mm이하 9건, 80mm이상 4건)

- 방지량 : 7,233㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					4,220
청담	8.9	역삼동 651-19	100	DCIP	180	KP 볼트조임
반포	8.14	신사동 667-35	150	DCIP	6	그랜드볼트 조임
청담	8.16	논현동 279-110	100	DCIP	862	누수방지대 접합
서초	8.23	우면동 71-1	250	DCIP	3,172	그랜드볼브 조임

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 8건(누계 179건 / 목표 177건, 101.1% 달성)

- 위    치 : 서초구 양재동 102-6번지 등 8건

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 배급수관 정비

- 정비실적 : 4,015m(누계 8,960m / 목표 15,100m, 59.3% 달성)

- 정비현황

구 분	목 표	실 적	달성율	비고
계	5,427m	4,945m	91.1%
대치동 배급수관	1,812m	1,782m	98.3%
신사동 배급수관	2,014m	1,843m	91.5%
서초동 배급수관	1,280m	1,240m	96.9%
개포동 배급수관	2,398m	-	0.0%
연간단가 공사	7,659m	4,095m	53.5%

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부

4) 중블록 관리카드 각1부.  끝.