문서번호	시설관리과-17854
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이진영	김용만	09/17 김홍준

수색초 음수대 현장조사 보고

2019. 9. 17.

시설관리과

수색초 음수대 현장조사 보고

수색초등학교 보건실 아리수 음수대 저수조 연결여부 확인 요청이 접수되어 현장조사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 현   황

❍ 위    치 : 은평구 수색초등학교

❍ 요 청 자 : ****************************

❍ 요청사항 : 보건실 음수대에서 최근 이물질이 출수되어 확인해본 결과 저수조에서 급수가 공급되는 것으로 확인되어 직결여부 확인 및 조치요청

❍ 음수대 현황

- 설치모델 : 사무실용 음수대(구츠, 2017년 교체설치)

- 배관공사 : 2009년 아리수 음수대 설치시 우리사업소에서 시공한 것으로 추정

□ 조사결과

❍ 해당 음수대는 바로 옆 싱크대 냉수배관에서 급수공급되는 것으로 확인됨

⇒ 학교 시설담당으로부터 싱크대 배관은 저수조 급수배관으로 확인

❍ 보건실 앞 화장실옆 음수대 배관이 설치되어 있어 약 20m 관로부설시 직결공급이 가능한 것으로 확인

음수대	현재 연결배관	근접 아리수 직수배관

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 해당 음수대는 저수조에서 급수중인 것으로 확인되어 깨끗한 아리수 공급을 위해서는 직결급수 연결이 필요한 실정으로

❍ 해당 음수대 배관은 최초 우리사업소에서 시공한 것으로 판단되며 아이들이 많이 이용하는 보건실의 경우 깨끗한 아리수 공급이 시급한 사항이므로 “선일여자중학교외 9개소 아리수 음수대 배관설치공사” 계약업체에 지시하여 직결급수 연결 후 설계변경에 반영하고자 합니다.

- D=15mm, L=20m, 공사비 약 1,000천원

끝.