문서번호	급수운영과-17690
결재일자	2019.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		10/08 최춘근
협 조

상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고(10.7.)
상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고(10.7.)

2019. 10.

강남수도사업소

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

2015년 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 2015. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2019. 10. 7.(월) 기온(13.3 ~ 17.9℃)

○ 공 급 량 : 375,208㎥(전년동기대비 증 36,395㎥)

10월 공급량 누계 : 2,554,489㎥(전년동기대비 증 7,610㎥)

2019년 공급량 누계 : 104,896,451㎥(전년동기대비 감 3,387,022㎥)

○ 증‧감원인 : 요일변화(일요일 ⇒ 월요일)

전년도 기온 : 12.3 ~ 21.0℃

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 지난주 대비 )         단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	-10,106	-3,973	-4,564	-12,538	14,687	-2,995	-723
	-3%P	-4%P	-3%P	-19%P	68%P	-9%P	-10%P
지난주 (9.30 월)	385,314	102,381	156,182	77,328	6,796	35,018	7,609
금 주 (10.7 월)	375,208	98,408	151,618	64,790	21,483	32,023	6,886
차이량분석	온도변화(전주대비 최고기온 12.0℃ 감소)

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 전일 대비 )           단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	46,922	12,602	18,823	-885	13,999	2,199	184
전 일 (10.6 일)	328,286	85,806	132,795	65,675	7,484	29,824	6,702
금 일 (10.7 월)	375,208	98,408	151,618	64,790	21,483	32,023	6,886
차이량분석	요일변화(일요일 ⇒ 월요일)

※ 공급량 담당자 : 강남구 총괄-제영도, 청담-고원석, 서초-김병주, 암사-고태우

서초구 총괄-최지영, 반포-박찬수, 방배-안효민, 방배가3-최경철

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량               단위 : ㎥

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P	반 포 ㎥ %P	서 초 ㎥ %P	방배가3 ㎥ %P	암 사 ㎥ %P	방 배 ㎥ %P
9월 30일			51		1	5
10월 1일	2				44
10월 2일				224		8
10월 3일			14	40		10
10월 4일					7
10월 5일	39					1
10월 6일						1
10월 7일		37	22		14

일 유량트렌드 분석결과 조치

□  최소 유량 증가 현상이 발생한 반포, 서초, 암사중블록에 대하여 집중 누수탐지 실시

- 반포중블럭 : 내방역주변 방배동 815번지 일대

- 서초중블럭 : 영동2교주변 개포동 1264번지 일대

- 암사중블럭 : 청계산입구역주변 신원동 381번지 일대

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	359	23,401	121	2,576	114	6,016	57	2,988	26	10,196	28	944	13	681

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적   근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	173	78,997	72	32,861	48	20,226	34	16,168	9	2,360	4	1,879	6	5,503

붙임 : 일 공급량 현황 1부.  끝.