문서번호	급수운영과-22901
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
홍은철		문병희	10/10 김정수
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른

급수협의 보고(구로구 궁동 190-**)

2019. 10. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

****************건축허가 신청에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2019. 10.10.

보고자: 시설9급 홍은철

1. 급수협의 내용

********************

*********************

다. 건축규모: 지상5층, 연면적 659.84㎡

라. 용    도: 다세대주택(12세대)

마. 협의내용: 급수관련 소관사항

바. 관련대호: 건축과-23911호(2019.10.7.)

2. 조사 내용

가. ************************

나. ************************************

다. 분기점 수압: **********************

라. 출수 상태(분기점 주변): 양호

마. 분기 및 인입 관경 :

▶ 관경균등표에 의거 D=100mm에서 D=40mm로 분기 시행

▶ 인입관경

- 공동주택(다세대주택-12세대): D=40mm

※구경산출[단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조)에 의거]

세대수	2 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 10	11 ~ 16	17 ~ 29	비고
구경(mm)	20	25	30	40	50

3. 조치 의견

건물 신축지 주변 상수도 배관 구경 및 수압 검토 결과 지상4층까지 직결급수공급이 가능하며, 지상5층부터 가압장치(부스터 펌프 등)를 통한 가압직결 급수 방식에 의해 급수하여야 급수공급이 가능하며, 붙이과 같이 기타 급수협의 조건을 첨부하여 이행하는 조건으로 건축과에 통보코자 합니다.

붙  임:  1. 급수협의 조건  1부.

2. 배관 현황도     1부.  끝.