문서번호	건축기획과-20809
결재일자	2019.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		한일기	10/29 박경서
협조
	주무관		최영

- 2019년도 제14차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

주택건축본부

(건축기획과)

- 2019년도 제14차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2019.10.25(금) 13:30 ~

○ 개최장소 : 주택건축본부 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	신반포14차 아파트 주택재건축정비사업 (강남구 재건축사업과)	서초구 잠원동 74외 1 (10,054.40㎡)	공동주택(280) 및 부대복리시설	34/3	조건부(보고)의결	구조안전
2	가산동 60-26,49 지식산업센터 개발사업 (금천구 건축과)	금천구 가산동 60-26,49 (30,180.00㎡)	공장 (지식산업센터, 기숙사, 근린생활시설)	28/5	조건부보고완료	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2019.10.25(금)
사업명/신청위치	신반포14차아파트 주택재건축정비사업 / 서초구 잠원동 74외 1
의결번호	2019-구조14-1	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 지반조사에 탄성파 조사가 1개소만 측정되어 추가 조사 바라며, 신뢰성 있는 데이터를 제시 바람. ○ 202동 Y방향 층간변위가 0.0149로 허용범위내이나 보강이 필요할 것으로 검토 바람. ○ Fy= 600Mpa 철근사용에 대한 배근처짐 적용이 필요할 것으로 검토 바람. ○ 기둥-보 연결에서 전단벽-기둥연결로 수평력 전달을 위해 전단벽의 크기 및 하중 분배에 대한 검토 바람.(전이층의 기둥-보 배치에 대한 일부 조정 바람) ○ 202동 지상2층 좌측 첫세대와 둘째세대 사이에서 오픈된 부분이 많아서 횡강막의 내력이 부족해 보이므로 최소화하고, 코어슬래브는 150㎜에서 210㎜로 증가하기 바람. ○ 203동은 비틀림 비정형구조물로 판단되므로 1차 진동모드가 비틀림인 경우에는 대안 제시바람. ○ 상부벽체가 전이보에 연결되지 않아 슬래브 보강근 설치가 요구되며, 전이부재의 안전율을 0.9이하로 조정 바람. ○ 전이보는 Deep Beam 검토가 필요하므로 현재 탄성설계된 전이보의 안전성을 재검토 바람. ○ 전이보의 비틀림에 대한 안전성 검토 바람. - 계속 -

2019.10.25.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2019.10.25(금)
사업명/신청위치	신반포14차아파트 주택재건축정비사업 / 서초구 잠원동 74외 1
의결번호	2019-구조14-1	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > ○ 전이보의 전단보강근은 U형으로 배근하고 표준갈고리 상세 적용 바람. ○ 전이보를 분리 타설할 경우 구조 검토 받도록 구조일반사항 및 구조계산서에 명기 바람. ○ 부재설계와 관련하여 아래사항 검토 바람. - 슬래브(단위세대) 해석 및 배근시 화장실 슬래브(t=180)구간에 대해 반영여부 확인 바람. - 독립기초(주차장) 펀칭 체크시 KBC2016 적용하여 두께 확인 바람. 풍동실험 결과를 설계에 반영한 내용을 구조계산서에 명기 바람. ○ 파일기초와 지내력 기초의 부동침하에 대하여 검토 바람.(조인트 계획 또는 침하량 확인 추가 배근 바람) ○ 필로티 기둥 단면적이나 강성이 지상 기준층 대비해서 너무 적어지지 않도록 검토하여 건축에 지장이 없는 방향으로 늘리기 바람.(권장) ○ 필로티와 지붕 철골장식물에 대해서 구조설계를 수행한 구조기술사가 구조감리협력을 하도록 구조감리협력계획서와 계약서를 작성하여 제출바람. ○ 시공시를 고려하여 부재별 재료 강도에 정리 바람. ○ 데크슬래브에 대하여 제조사가 아닌 구조설계자가 직접 시공시 처짐등을 고려하여 설계하기 바람. 끝.

2019.10.25.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2019.10.25(금)
사업명/신청위치	가산동 60-26,49 지식산업센터 개발사업 / 금천구 가산동 60-26,49
의결번호	2019-구조14-2	심의결과	조건부보고완료
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 기숙사동 지상14층에서 전이되는 것에 대한 보완으로 코어 벽두께를 증가시켰으나, 크기 50㎜를 100㎜이상으로 변경 바람. ○ 철근강도 SD600적용시 정착길이 산정과 관련하여 철근 간격 의 제한이 반영되었는지 확인 바람. ○ 강성, 질량 등에 대한 고유주기 확인 바람. ○ B동 주기는 인방보 강성으로 조정하였으나, 통상의 경우보다 장주기임으로 최종적으로 모델링 재확인 바람. ○ 부동침하에 대해서는 시공조인트를 두어 해결하는 것도 좋을 수 있으나, 현실적으로 공사 절차를 맞출 수 없을 것으로 판단되니 침하량의 차이를 토질 및 기초기술사에게 제공 받아서 구조해석시 강제 변위를 주어서 발생하는 응력으로 기초 배근을 보강하여 해결하는 방안도 검토 바람. ○ 특수구조물로 원 구조설계자의 구조감리 검토 바람. 끝.

2019.10.25.

서울특별시 건축위원회