수돗물평가위원회 비교수질검사 분석 의견서

2014. 6.

서울특별시 상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

수돗물평가위원회 비교수질검사 결과

Ⅰ		개 요

□ 채수일자 : 2014년 06월 03일

□ 검사대상 : 강북․영등포 아리수정수센터 수계 10지점

( 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수 )

□ 채수지점

대 상	강북 수계	영등포 수계
원 수	강북취수장	풍납취수장
정 수	강북아리수정수센터	영등포아리수정수센터
직 수	서대문구 홍은동 277-27 대진철물	양천구 신정동 314 8단지 상가 1층 화장실
저수조경유수	은평구 응암동 663-3 힐스테이트 3차 1층 화장실	양천구 신정동 318-5 황금프라자1층 남자화장실
정수기통과수	은평구 응암동 663-3 힐스테이트 3차 관리실	양천구 신정동 318-5 황금프라자1층 식당(콩두)

□ 검사항목 (총 66 항목)

○ 먹는물 수질기준 59항목

○ 맛․냄새 관련 3항목(2-MIB, Geosmin, TOC), 필수금속 4항목

□ 검사결과 요약

○ 정수, 직수, 저수조 경유 수는 먹는 물 수질기준에 적합

○ 강북수계 정수기 통과 수( UF)에서 일반세균이 980CFU/mL 검출되어

먹는 물 수질기준에 부적합으로 나타났으며, 영등포수계 정수기 통과 수

에서는 pH 7.3, 일반세균 21CFU/mL 로 먹는 물 수질기준에 적합함

Ⅱ		먹는물 수질기준 59항목 검사결과

1		미 생 물

□ 강북․영등포수계의 정수, 직수 및 저수조 경유 수에서 총대장균 군, 분원성대장균 군, 대장균이 불검출된 것으로 보아 정수처리공정 및 공급과정에서의 수질 안전성이 유지됨.

□ 원수는 전년 동월대비 총대장균 군 및 분원성대장균 군이 감소함.

< 총대장균 군과 분원성대장균 군 검사 결과 >    [단위 : 군수/100mL]

구 분	강북 원수		영등포 원수
	총대장균 군	분원성대장균 군	총대장균 군	분원성대장균 군
2014년 6월	96	25	16	1
2013년 6월	110	30	300	60

□ 정수, 직수, 저수조 경유 수는 먹는 물 수질기준에 적합함.

□ 정수기 통과 수에서는 총대장균 군, 분원성대장균 군, 대장균은 불 검출되었고, 일반세균은 강북수계에서 980CFU/mL, 검출되어 먹는 물 수질기준에 부적합했음.

< 일반세균, 총대장균 군, 분원성대장균 군, 대장균 검사결과 >

항 목	먹는 물 수질기준 (단위)	강북 수계				영등포 수계
		정수	직수	저수조경유수	정수기통과수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	0	0	980	0	0	0	21
총대장균군	5% 이하 검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

2		건강상 유해영향 무기물질

□ 건강상 유해영향 무기물질 11항목 중 3항목이 검출되었으나 먹는 물

수질기준 이내로 나타났음.

□ 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬 및 카드뮴은 모든 시료에서 정량한계 미만으로 불 검출되어 유해한 무기물질이 없는 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 보론은 강북 및 영등포 수계의 모든 시료에서 불검출 ~ 0.01 mg/L 범위로 나타나 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 질산성질소는 다량 함유될 경우 1세 이하의 유아에서 메트헤모글로빈혈증(청색 증, blue baby)을 일으키는 원인물질로서, 모든 시료에서 1.2 ~ 1.4 mg/L 범위로 나타나 수질기준의 1/5 이내로 낮은 수준을 유지하여 수돗물의 안전성을 확인함.

□ 유해영향 무기물질이며 분변오염의 지표로 활용 가능한 암모니아성 질소의 경우, 강북과 영등포 원수에서 각각 0.07mg/L, 0.08mg/L로 나타났으나, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서는 정량한계 0.01 mg/L 미만인 불검출로 나타나 양호한 수돗물이 공급되고 있는 것으로 나타남.

3		건강상 유해영향 유기물질

□ 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴과 같은 농약류는 전 지점에서 불 검출됨.

□ 산업용 화학물질 13항목(1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌,  벤젠, 톨루엔, 크실렌 및 페놀 등)은 모두 불 검출됨.

4		소독제 및 소독부산물

□ 소독제(잔류염소)는 수돗물 공급과정에 따라 일반적으로 감소하는 경향을 나타냄

○ 수계별 공급과정에 따른 잔류염소 변화

- 강  북 : 정수(0.46 mg/L), 직수(0.23 mg/L), 저수조경유수(0.15 mg/L)

- 영등포 : 정수(0.44 mg/L), 직수(0.21 mg/L), 저수조경유수(0.18 mg/L)

□ 정수와 수돗물에서 소독부산물 10항목 중 2항목(TCAN, 포름알데히드)은 불 검출되었고, 8항목(DCAN, CH, HAAs, THMs, DBAN, 클로로포름, BDCM, DBCM)은 기준 이내로 검출됨.

□ 먹는물 수질기준 대비 각 항목별 검출수준은 DCAN 0.7～2.9%,  CH 3.0～21.0%, HAAs 1.0～13.0%, THMs 14.0～26.0%, DBAN 5.0~6.0%로 검출되어 소독부산물에 대한 수질 안전성을 확인하였음.

□ 공급과정에 따른 체류시간 증가에 따라 THMs의 농도가 대체로 증가하는 경향을 보임.

○ 강  북 : 정수(0.014 mg/L), 직수(0.024 mg/L), 저수조경유수(0.026 mg/L)

○ 영등포 : 정수(0.017 mg/L), 직수(0.020 mg/L), 저수조경유수(0.018 mg/L)

< 먹는물 수질기준 대비 검출 수준 비교 >

[ 평균값, 단위 : mg/L ]

항목별	디클로로 아세토니트릴 (DCAN)	클로랄 하이드레이트 (CH)	할로아세틱 에시드 (HAAs)	총트리 할로메탄 (THMs)	디브로모 아세토니트릴 (DBAN)
검사결과	0.0006 ~ 0.0026	0.0009 ~ 0.0063	0.001 ~ 0.013	0.014 ~ 0.026	0.005 ~ 0.006
먹는 물 수질기준	0.09	0.03	0.1	0.1	0.1
검출수준(%)	0.7~2.9%	3.0~21.0%	1.0~13.0%	14.0~26.0%	5.0 ~6.0%

5		심미적 영향물질

□ 동은 수돗물에서 동 급수관의 영향으로 검출될 수 있는 금속으로 강북과 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서 불검출로 나타남.

□ 아연은 수돗물에서 배관의 영향으로 검출될 수 있으며 강북 및 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서 0.002~0.034mg/L 범위로 나타나 먹는 물 수질기준 3mg/L 이내로 만족함

□ 철은 지각 중에 풍부한 금속으로 지각 중에 약 5% 존재하며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주원인으로 알려져 있으며, 강북 수계 원수에서 0.13mg/L, 영등포 수계 원수에서 0.25mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기 통과 수에서는 불검출로 나타남.

□ 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주원인으로 알려져 있음. 강북 및 영등포수계 원수에서 각각 0.026mg/L, 0.024mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서는 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 제거되었음을 확인함.

□ 알루미늄은 가장 풍부한 금속 원소로 지각의 8%를 차지하며 원수 중의 알루미늄은 광물, 암석 및 점토로부터 나올 수 있으며, 강북 및 영등포 수계 원수에서 각각 0.16mg/L, 0.26mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서는 불검출~0.07mg/L수준으로 먹는 물 수질기준 0.2mg/L 이내로 만족함( 원수는 먹는 물 수질기준 미포함)

□ 염소이온은 지층을 형성하는 토양이나 암석에 미량 함유되어 있는 성분으로 정수처리 공정 중 응집제 및 염소소독에 의해 농도가 약간 증가하였으나 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서 먹는 물 수질기준 250mg/L의 1/13 이내로 낮은 수준을 유지하여 수질안전성을 확인함.

□ 황산이온은 자연수 중에 함유되어 있는 주요 음이온들 중 하나이며, 자연계에는 매우 많은 종류의 금속원소의 황산염이 광물성분으로 존재한다고 알려져 있으며, 수질기준 200mg/L의 1/14 이내로 낮은 수준으로 유지됨을 확인함.

□ 탁도는 강북 원수 3.62NTU, 영등포 원수에서는 3.41NTU로 나타났고, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서는 0.05~0.07 NTU로 나타남.

□ 색도는 강북과 영등포원수에서 각각 3, 4도로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서는 정량한계 1도 미만인 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 색도를 유발하는 물질이 모두 제거됨을 확인함.

□ 유기물 지표인 과망간산칼륨 소비량은 강북 및 영등포 원수에서 각각 3.8mg/L, 4.2mg/L로 나타났으며, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서는 불검출~1.5mg/L로 나타나 먹는 물 수질기준 10mg/L이내로 양호한 수질을 유지하는 것으로 확인됨.

□ 수중에 존재하는 칼슘이온과 마그네슘이온의 총량을 CaCO3로 환산한 값인 경도는 강북, 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서 68~81mg/L 범위로서 먹는 물 수질기준 300mg/L 이내로 나타남.

□ 증발잔류물은 강북 및 영등포수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기통과수에서 98~126mg/L범위로 나타나 먹는 물 수질기준 500mg/L 이내로 양호한 수질을 나타냄.

□ 세제는 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과수에서 모두 정량한계 미만으로 불 검출되어 안전한 물임을 입증함.

□ 총 유기탄소(TOC)는 유기물의 총량 지표로서. 강북 및 영등포 원수에서 각각 1.92mg/L, 2.12mg/L로 나타났고, 정수, 직수, 저수조경유 수, 정수기통과수에서는 0.63~1.28mg/L로 나타남.

Ⅲ		원수와 정수의 맛・냄새 물질 검사결과

□ 수중에서 생물 원인의 맛·냄새 문제를 유발시키는 대표적인 물질인 2-MIB, Geosmin은 남조류와 방선균의 대사산물로 생성되어 흙냄새와 곰팡이 냄새를 유발하는 것으로 알려져 있으며, 관련 3 항목 모두 환경부 권고기준 대비 낮게 검출되었음.

〈 항목별 수질검사 결과 〉

항목 (단위)	환경부 수질권고기준	강북 수계					영등포 수계
		원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수	원수	정수	직수	저수조경유수	정수기통과수
2-MIB (ng/L)	20	4.9	4.3	2.7	4.3	불검출	2.6	불검출	불검출	불검출	불검출
지오스민 (ng/L)	20	2.5	3.4	3.2	3.7	불검출	2.9	불검출	불검출	불검출	불검출
TOC (mg/L)	5	1.92	1.28	1.24	1.27	0.63	2.12	1.08	1.03	1.03	0.73

Ⅳ		수돗물과 정수기통과수의 필수금속 검사결과

□ 칼슘은 골격구성, 혈액응고, 신경전달, 근육수축에 중요한 역할을 하는 성분으로 강북 및 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수(UF)에서 19.4~21.7mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 칼륨은 세포내 액의 주된 양이온이며, 체액의 평형유지와 신경자극전달에 관여하는 성분으로 강북 및 영등포수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수(UF)에서 2.2~2.6mg/L 범위로 나타남.

□ 나트륨은 세포외 액의 주된 양이온이며 칼륨처럼 체액의 평형유지와 신경자극전달에 중요한 역할을 하는 성분으로 강북, 영등포수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수(UF)에서 7.7~9.4mg/L범위로 나타남.

□ 마그네슘은 신경자극전달과 심장기능에 필요하며 골격과 치아의 구성 성분으로 강북 및 영등포수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수(UF)에서 3.9 ~ 4.4mg/L 범위로 나타남.

□ 미네랄은 칼슘, 칼륨, 나트륨, 마그네슘 농도를 합한 것으로 강북 및 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유 수, 정수기통과 수(UF)에서 33.5~38.1mg/L 범위로 나타나, 서울시 “건강하고 맛있는 물 가이드라인” 20~100mg/L 범위에 만족함.  끝.