“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	치수과-21947		주무관	하수팀장		치수과장		안전교통국장
			방종희	우한상		代염태웅		10/31 이철
등록일자	2019.10.30.
결재일자	2019.10.31.
공개구분	부분공개(5)
			협조자
					치수팀장		염태웅

『2019년 도로함몰예방 노후 하수관로 정비공사(4권역)』

하수도분야 건설사업관리용역 실정보고 검토

추진근거

❍ 도로함몰예방 노후 하수관로 정비공사(4권역) 공사구간 변경 실정보고【강남감 제19-35호(2019.10.29.)】

보고내용

연번	실정보고	검토내용	소요금액
계			402,557천원
1	-가로수 등 지장물로 인해 공사구간에서 제외된 구간에 대해 비굴착으로 공사방법을 변경하여 정비 ·전체굴착 71m→전체비굴착 71m ·부분굴착 13개소 → 부분 비굴착 39개소	-사업비 부족과 가로수, 통신관로 등 지장물로 인해 공사구간에서 제외 되었던 구간에 대해 동공으로 인한 안전사고 예방을 위해 시공방법을 비굴착공사로 변경하여 시공함이 타당하다고 사료됨	104,823천원
2	-전체보수 구간과 인접한 하수관로에 대한 정비 요청 민원사항 발생 ·학동로 25길 31외 2개소 전체보수 D=600mm, L=147m	-CCTV 조사결과 하수관로 균열 및 파손 등으로 상태가 매우 불량하여 시급하게 정비가 필요한 실정임 ※관로상태 불량비 20%초과	168,914천원
3	-당초 예산부족으로 사업에서 제외된 구간에 대해 정비공사 시행 ·전체보수 D=600mm, L=33m ·부분보수 D=450~600mm, N=18개소	-예산부족으로 당초 사업에서 제외된 전체 및 부분 보수 구간에 대해 총사업비 범위내에서 추가로 정비함이 타당하다고 사료됨	128,820천원

※ 불량비: 맨홀간 이상항목 개소수/ 맨홀간 연장

조치계획

❍ 사업비 부족, 가로수 등 지장물 등으로 사업구간에서 제외된 구간과 보수대상  구간과 인접한 지역의 하수관로 정비요청 민원 구간 등에 대해 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비사업의 집행잔액을 사용하여 동절기 이전 정비를 완료코자 함.

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 동법 시행령 제74조 제1항
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 현장 실정보고 등
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 지역주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ● ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ● ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	•
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 2019년 도로함몰예방 노후 하수관로 정비공사(4권역) -

하수관로 추가 정비 및 변경 검토 보고

『2019년 도로함몰예방 노후 하수관로 정비공사(4권역)』와 관련  사업비 부족, 지장물 등으로 공사구간에서 제외된 구간과 보수대상 구간과 입접한 지역의 하수관로 정비요청 민원 구간 등에 대해   총사업비 범위내에서 아래와 같이 변경 시공코자 함

Ⅰ		추진근거

도로함몰예방 노후 하수관로 정비공사(4권역) 공사구간 변경 실정보고

【강남감제19-35호(2019. 10. 29.)】

Ⅱ		공사개요

공사개요

- 하수관로 전체보수 D300~1,000㎜, L=1,411m

- 하수관로 부분보수 D300~1,500㎜, N=39개소

공사기간: 2019. 3. 18. ~ 12. 31

총공사비: ***************

*****************************************************

계 약 자: ***************

Ⅲ		실정 보고내용

1) 사업비 부족, 지장물 및 타관통과, 민원 발생 등으로 공사구간에서   제외된 구간에 대해서는 비굴착공사로 공사방법을 변경하여 시행

전체보수 구간 중 가로수 등 지장물로 인해 굴착이 불가한 구간에 대해   비굴착으로 변경

부분보수 구간 중 통신관, 가스 등 이설이 어려운 구간에 대해 비굴착으로 변경

2) 전체보수와 인접한 구간에 대해 추가 정비를 요청하는 민원에 대한 관로조사 보고

3) 사업비 부족 및 타관 통과 등으로 제외된 구간에 대해 추가 정비 시행

Ⅳ		검 토 내 용

1) 가로수 등 지장물과 사업비 부족, 민원 등으로 공사구간에서 제외된 구간에

대해 비굴착으로 공사방법을 변경하여 보수공사 시행

비굴착 전체보수

관로번호	위치	관종	관경(mm)	연장(m)	비고
계				71
23-01794	테헤란로 7길	레진관	600	43	비굴착
223-01794	테헤란로 7길	“	600	28	〃

비굴착 부분보수

관로번호	위치	관종	관경(mm)	연장(m)	비굴착 (부분정비개소)	비고
계					39
23-01455	강남대로 94길	흄관	450	60	4
23-03420	봉은사로 25길	〃	600	45	6
23-05530	학동로 87길	〃	450	50	9
23-08543	압구정동 61길	〃	600	35	7
23-01483	테헤란로 7길	〃	450	60	10
23-01742	테헤란로 7길	〃	600	23	3

2) 전체보수와 인접한 민원요청 구간에 대한 하수관로 조사결과 노후 및 관로상태가 불량하여 추가로 전체보수 시행

관로번호	위치	관종	관경(mm)	연장(m)	비고
계				147
23-03700-1	학동로 25길31	흄관	600	45
23-04401-1	언주로 133길17	흄관	600	50
23-09784-1	선릉로 129길26	흄관	600	51

3) 사업비 부족 및 타관 통과 등으로 당초 사업에서 제외된 구간에 대해 예산범위내에서 추가 정비를 시행하고 나머지 미이설 구간은 본 사업에서 제외코자 함

전체보수

관로번호	위치	관종	관경(mm)	연장(m)	비고
계				101
23-00599	학동로 25길31	레진	600	33	이설완료 (사업시행)
23-11521	학동로 25길31	레진	600	31	미이설 (사업제외)
23-03342	언주로 133길17	흄관	600	15	〃
23-03991	선릉로 129길26	흄관	450	22	〃

부분보수

- 논현로 189길(압구정동)외 11개소에 18개소의 부분 보수공사 정비시행

4) 주요 변경내용

연번	실정보고	검토내용	소요금액
계			402,557천원
1	-가로수 등 지장물로 인해 공사구간에서 제외된 구간에 대해 비굴착으로 공사방법을 변경하여 정비 시행 ·전체굴착 71m→전체비굴착 71m ·부분굴착 13개소 → 부분 비굴착 39개소	-사업비 부족과 가로수, 통신관로 등 지장물로 인해 공사구간에서 제외 되었던 구간에 대해 동공으로 인한 안전 사고 예방을 위해 시공방법을 비굴착공사로 변경하여 시공함이 타당하다고 사료됨	104,823천원
2	-전체보수 구간과 인접한 하수관로에 대한 정비 요청 민원사항 발생 ·학동로 25길 31외 2개소 전체보수 D=600mm, L=147m	-CCTV 조사결과 하수관로 균열 및 파손 등으로 상태가 매우 불량하여 시급하게 정비가 필요한 실정임 ※관로상태 불량비 20%초과	168,914천원
3	-당초 예산부족으로 사업에서 제외된 구간에 대해 정비공사 시행 ·전체보수 D=600mm, L=33m ·부분보수 D=450~600mm, N=18개소	-예산부족으로 당초 사업에서 제외된 전체 및 부분 보수 구간에 대해 총사업비 범위내에서 추가로 정비함이 타당하다고 사료됨	128,820천원

6) 시비 예산현황

(단위: 원)

구분	공사비 변경			비고
	예산액	집행예정액	집행잔액
계	3,880,689,000	3,336,790,000	460,224,000
4권역	2,020,465,000	2,020,465,000	-
5권역	1,860,224,000	1,400,000,000	460,224,000

※ 예산과목: 물재생계획과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및

부대비, 시설비, 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비(배정액 3,880,811천원)

Ⅴ		조치계획

사업비 부족, 가로수 등 지장물, 민원발생 등 사업구간에서 제외된 구간에 대해 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비사업의 집행잔액을 사용하여 위와같이 변경하여 정비코자 하며

아울러 상기와 같이 실정보고된 사항에 대해 조속히 승인 통보하여 동절기 이전 사업을 완료코자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 실정보고서 1부.

2. 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비사업 예산 재배정 1부.