문서번호	도시철도설비부-11166
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
정덕환		추경수	11/20 代백성현
협 조
	전문관			배종수
	주무관			유홍근

- 하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1‧2단계구간 -

제1회 설계변경 자문(소)위원회 개최계획

2019. 11

도시철도설비부

제1회 설계변경 자문(소)위원회 개최

- 하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1‧2단계구간 -

하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1‧2단계구간 시행 중 현장여건변경, 운영 기관 요구사항 반영, 시공공법변경 등에 따른 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 자문(소)위원회를 개최하고 그 결과에 따라 계약 금액을 조정코자 함.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1‧2단계구간

공사규모 : 본선 7.7km, 5개정거장 통신설비공사

공사기간 : ‘18.4.23. ~‘21.5.12.

시 공 사 : 1단계구간 에스엠네트웍스외 1개사, 2단계구간 : 호맘코리아

계약현황

(단위:천원)

구 분		총 차	1 차(준공)	2 차	잔여	비 고
1단계구간	공사기간	‘18.05.14 ~ ‘21.51.12	‘18.05.14~ ‘19.05.31	‘19.06.01 ~ ‘20.02.29	‘20.03.1. ~ ‘21.51.12
	도급금액	5,402,068	3,000,000	1,693,150	708,918
2단계구간	공사기간	‘18.04.23 ~ ‘21.04.21	‘18.04.23~ ‘19.06.30	‘19.07.08 ~ ‘20.02.29	‘20.03.1 ~ ‘21.04.21
	도급금액	2,895,511	600,000	1,500,000	795,511

※ 관급자재 : 하남선(5호선 연장) 영상설비 구매설치(계약금액 :633,358천원)

Ⅱ		관련근거

현장실정보고

- 본선통신용(SM-24C) 포설 실정보고[서지 하남선(감) 제18-389호(‘18.11.22.)]

- 본선 터널 전선로 규격변경 및 물량변경 실정보고

[서지 하남선(감) 제19-196호(‘19.03.06.)]

- 고덕차량기지 CCTV용 광케이블 관련 실정보고

[서지 하남선(SE) 제19-30호(‘19.05.29.)]

․ 하남선 궤도2공구 고덕차량기지 내 시공계획 일정알림(하남퀘2-19-237호/‘19.05.24)

․ 하남선(5호선연장) 인터페이스회의 결과 회신(도시철도설비부-5144/’19.5.30)

- 정거장 철도통합무선설비(LTE-R) FEEDER 케이블 변경 실정보고

[서지 하남선(감) 제19-634호(‘19.07.08.)]

- 연선전화 및 터널비상방송 시스템 방식변경에 따른 배선변경 실정보고

[서지 하남선(감) 제19-642호(‘19.07.09.)]

- 복합통신설비(본선) 선로증폭기 실정보고[서지 하남선(감) 제19-678호(‘19.07.22.)]

- 철도통합무선설비(LTE-R) 커버리지 이중화 실정보고

[서지 하남선(감) 제19-679호(‘19.07.23.)]

- 하남선 변전실 및 선로전환기 감시용 CCTV 추가(변경) 실정보고

[서지 하남선(감) 제19-797호(‘19.09.11.)]

․ 하남선(5호선 연장)구간 신호시스템 감시용 CCTV 설치 필요개소 제출(서울교통공사 신호처-2168/‘19.4.24.)

․ 하남선(5호선 연장) 변전소 감시용 CCTV 사양 변경 협조 요청(서울교통공사 전기처-2167/‘19.4.15.)

- 역무실 UPS분전함 및 콘솔데스크 추가 실정보고

[서지 하남선(감) 제19-895호(‘19.11.14.)]

- 정거장 복합통신 음영지역 해소를 위한 안테나등 추가 실정보고서 검토보고

[서지 하남선(감) 제19-896호(‘19.11.14.)]

- 본선 복합통신 선로증폭기등 설치 실정보고[서지 하남선(감) 제19-897호(‘19.11.14.)]

- 대열차공간화상 관련 실정보고[서지 하남선(SE) 제19-144호((‘19.10.31.))

Ⅲ		설계변경 자문내용

자문내용

- 설계변경 사유의 적정성

- 단가적용 및 변경물량의 적정성

- 변경되는 공법의 적정성 등

변경사유 및 자문 내용

<공사 : 하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1,2단계구간>

번호	내 용	설계변경 자문내용
01	본선 광케이블(SM-24C) 설치	- 제2종합관제센터~H3 정거장 구간 내에 중간 접속개소의 설계누락에 따른 현장여건 반영으로 물량증가
02	본선 전선로 규격 변경	- H1, H2, H3, H4 정거장 시종점 선로출입을 위한 비상계단(폭 90Cm) 부분의 시스템분야 간 전선로 간섭이 발생하여 현장여건에 맞게 전선로 배치 및 규격(트레이→트로프)을 변경 고덕차량기지 입출고선(신설) 및 누락분 추가
03	고덕차량기지 CCTV이설에 따른 광케이블 포설	- 고덕차량기지 내 입출고선 궤도공사로 인해 토크백, 카메라 이설
04	철도통합무선설비(LTE-R) 커버리지 이중화	- SKT의 하남선(5호선연장) 1,2단계구간의 철도통합무선설비(LTE-R) 교번설계에 따른 광케이블(12C)감소 및 광케이블(24C)증가
05	연선전화 및 터널 비상방송 시스템 방식변경	- 연선전화 시스템변경으로 인한 통신케이블 변경 - 전원케이블 거리 및 부하에따른 체감방식변경으로 규격 단일화
06	철도통합무선설비(LTE-R) (정거장) FEEDER케이블 변경	- 당초 FEEDER케이블 이중화(MIMO방식)에서 단일(SISO방식)으로 변경에 따른 케이블 물량 감소
07	변전실 및 선로전환기 감시용CCTV 추가 및 변경	- 본선 상일역(0K065)지점 분기부 및 선로전환기용 감시용 CCTV 설치
	H2정거장 변전실 감시용CCTV 고정형에서 회전형 변경	- H2정거장 변전실 감시용CCTV 고정형에서 회전형으로 변경
08	본선 복합통신 선로증폭기 신설	- 본선 라인증폭기신설 및 복합통신설비 전체 성능보증을 위해 제작사 보완도면에 따른 시공 및 내역변경
09	정거장 복합통신 음영지역 해소를 위한 안테나 증설	- 하남선 H1~H5정거장에 비상시 특별피난계단 및 환기실 등 재난방송 및 소방무선통신을 위한 복합통신설비 추가
10	역무실 UPS분전반, 콘솔데스크 추가	- 정거장 역무실의 통신장비에 안정된 전원공급을 위해 UPS분전반 추가 - 정거장 역무실의 통신장비가 분산되어 통합관리를 위한 콘솔데스크를 추가
11	본선내 접지 전선 추가	- 본선 선로 증폭기 추가, 선로감시용 CCTV추가 및 연선전화 접지전선 누락으로 인하여 접지 전선 추가

<관급자재 : 하남선(5호선연장) 영상설비 구매설치>

번호	내 용	설계변경 자문내용
12	대열차공간화상	- 기존 5호선 51개역사의 대열차공간화상이 비표준영상이므로 하남선 철도통합무선망(LTE-R,표준영상)에 표준영상을 제공키 위한 S/W개발 및 이에 따른 스트리밍 서버(관제) 추가 - 하남선 정거장의 E/V 내부카메라 수용을 위한 L2스위치 증설

단가산정

- 기존물품 : 기 계약단가(재료비,노무비) 적용

- 신규단가(파스콘트라프)

․ 재료비 : 물가정보, 물가자료, 견적단가 가격중  낮은가격에 협의율 적용

․ 노무비 : 정보통신표준품셈 및 상반기 정부노임단가에 낙찰율 적용

설계변경 자문요청 금액

- 하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1단계구간

공 정 별	도 급 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
총 공 사 비	5,402,068,296	5,379,688,769	-22,379,527
1) 공사비	3,725,931,505	3,719,910,328	-6,021,177
- 재료비	554,912,275	592,680,649	37,768,374
- 노무비	3,078,758,272	3,036,241,326	-42,516,946
- 경 비	92,260,958	90,988,353	-1,272,605
- 간접비	1,676,136,791	1,659,778,441	-16,358,350	일반관리비,이윤,가설비

- 하남선(5호선 연장) 정보통신공사 2단계구간

공 정 별	도 급 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
총 공 사 비	2,895,511,230	2,868,187,926	-27,323,304
1) 공사비	1,929,218,696	1,916,476,855	-12,741,841
- 재료비	304,714,233	332,706,363	27,992,130
- 노무비	1,577,883,486	1,538,339,413	-39,544,073
- 경 비	46,620,977	45,431,079	-1,189,898
- 간접비	966,292,534	951,711,071	-14,581,463	일반관리비,이윤,가설비

- 하남선(5호선 연장) 정거장영상설비 구매설치

공 정 별	도 급 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
합 계	633,358,000	689,491,000	56,133,000
1) 공급가액
- 재료비	538,443,220	559,707,290	21,264,070
- 노무비	36,254,130	65,980,087	29,725,957
- 경 비	1,087,382	1,125,633	38,251
2) 소 계	575,780.000	626,810,000	51,030,000	천단위 이하절사
- 부가가치세	57,578,000	62,681,000	5,103,000

Ⅳ		설계변경 자문(소)위원회 개최

일    시 : 2019. 11. 22(금) 14:00

장    소 : 도시철도계획부 회의실(10층)

심의내용 : 하남선(5호선 연장) 시공방법 변경, 운영기관요구사항 반영 및 현장시공 여건변경에 따른 설계변경 적정성 여부 심사

Ⅴ		설계변경 자문(소)위원회 구성

정보통신분야

구 분		소 속 및 직 위	성 명	비 고
위 원 장		정보통신과장	추 경 수
간 사		정보통신과 정보통신 전문관	배 종 수
자문위원	내부	정보통신과 정보통신 전문관	박 규 영
		송변전과 공업6급	문 학 준
	외부	서울메트로9호선운영(주) 단장	이 성 계
		안세기술 이사	김 남 환
		문엔지니어링 이사	최 용 석	정보통신기술사

Ⅵ		행정사항

설계변경 자문위원 지적사항 및 조치결과를 반영하여 계약금액 조정.  끝