문서번호	자활지원과-5210
결재일자	2019.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자활지원팀장	자활지원과장
이우승	이영상	11/22 김병기

’19년 가을철 쪽방촌 전기·가스시설물 점검결과

자활지원과

’19년 가을철 쪽방촌 전기·가스시설물 점검결과

쪽방촌의 화재 등 사고예방을 위해 전기·가스 시설물에 대한 안전점검 및 노후·불량 시설물 개·보수를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 쪽방촌 안전점검 개요

○ 추진근거 : ’19년 가을철 쪽방촌 전기·가스시설물 안전점검 계획(자활지원과-2227호, 2019.9.17)

○ 기    간 : 2019. 9. 18(수) ~ 11. 15(금)

○ 대    상 : 803개소(쪽방촌 지역 내 전기 590개소, 가스 213개소)

○ 방    법 : 전문기관에 점검의뢰(한국전기안전공사·한국가스안전공사)

○ 내    용 : 안전 점검 및 노후·불량 시설물에 대한 개·보수 실시

○ 소요예산 : 20,864천원(전기 16,432 / 가스 4,431)  ※ 전액 시비

□ 점검 결과 : 점검대상 803개소 중 756개소 점검

밀집 지역명	점검 시설(개소)			개·보수 조치(건)			부적합 시설(개소)
	계	전기	가스	계	전기	가스	계	전기	가스
합 계	756	564	192	183	183	0	36	10	26
돈의동	154	81	73	8	8	0	5	2	3
창신동	72	53	19	17	17	0	1	0	1
남대문	117	93	24	59	59	0	8	1	7
서울역	236	215	21	95	95	0	8	6	2
영등포	177	122	55	4	4	0	14	1	13

□ 조치 내용

○ 노후·불량시설 개·보수 완료 : 183건(전기 183, 가스 0)

- 전기(183건) : 경미한 수리 135, 단자조임 22, 누전 배선용 차단기 등 18, 분진제거 6, 스위치 2

- 가스(0건)

○ 부적합 시설은 임대인에게 시정권고 안내

- 전기(10개소) : 전선불량(절연저항기준미만 등) 10

- 가스(26개소) : 금속배관 미사용(고무호스 사용 등) 11, 온수기 실내설치 5, LPG용기 실내보관 5, 실내에 실외용 배기통 설치 1, 배기통 방조망 미설치 2, 배기통 재질 부적정 1, LPG용기 방치 1

- 점검 미실시 시설(사유:거주민 부재) : 47개소(전기 26, 가스 21)

□ 향후 계획

○ 쪽방 소방시설 전수 점검	2020.2~3월

- 소방재난본부 예방과 자체 계획 수립 및 추진(지역별 소방서, 자치구, 상담소 합동 점검 실시)

○ 봄철 전기·가스 시설물 점검	2020.4월

끝.