문서번호	시설관리과-23688
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
김동하		권영안	12/13 김홍준
협조

단수계획 보고

*********

2019. 12.

시설관리과

단수계획 보고 (은평구 갈현동)

동담당 업무시행 중 퇴수밸브 설치 작업으로 인한 단수구간이 발생하여 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2019년 은평구 관내 상수도공사(장기계속)

❍ 공사개요 : 퇴수밸브 설치 1개소

- D=80mm 퇴수밸브 설치(************)

❍ 공사위치 : *************

❍ 공사일시 : 2019. 12. 14.(토) 10:00~11:00(1시간)

□ 수계현황

❍ 급수수계 : 진관배수지

❍ 시설용량 : 20,000㎡

❍ 표    고 : L.W.L(98m)~H.W.L(92m)

❍ 급수계통도

강북정수센터	⇨	불광터널배수지	⇨	진관배수지

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : ************************

❍ 단수세대 : 약 20수전

❍ 관로제원 : D=80㎜(DCIP, 1994년)

❍ 수    압 : 3.3㎏/㎠(표고 57.1m)

❍ 단수일시 : 2019. 12. 14.(토) 10:00~11:00(1시간)

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 1시간

- 관절단 및 퇴수(20분) + 배관 접합(20분) + 퇴수 및 통수(20분)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- ******************** 150mm 밸브 차단

- **************************** 80mm 밸브 차단

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 퇴수밸브를 이용 밸브 조절 전,후 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

- 제수밸브 조절 : 5개소(80mm, 150mm 밸브)

****

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙  임 : 단수안내문 1부.  끝.