2019년 품질시험계획 이행확인 점검 및 조치결과
연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
총 점검건수 : 128 현장			지적건수 : 833 건
1	도시기반 시설본부 (건축부)	시립북부장애인복지관 증축 공사 시 공 자 : 유호산업개발㈜ 감 리 자 : 대한민국 상이군경회 공사기간 : 180528~20190527 공 정 율 : 40%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여, 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(방화문, 데크플레이트 등)를 포함 작성하기 바람 ○ 3층 안전난간대 띠장(belt)설치 수직간격의 최대가 60㎝이하로 하지 않는 부분 및 수직단관비계 정착이 안된 부위 보완시공 바람. ○ 2층~3층 계단실 바닥에 돌출된 단관비계에 의해 통행자가 걸려 넘어질 우려 있으니 절단하기 바람. ○ 옥상으로 가는 통행로상 출입구 높이가 낮아(높이 1.2m상당) 통행에 지장을 유발하니 보완시공 바람. ○ 옥상층 ELEV. 주위 벽체 피복두께 콘크리트 타설전 법적기준 20㎜ 준수할 것. ○ 3층~옥상층 계단절곡부 철근배근시 상호정착시켜 배근하여 외력등으로 파괴되지 않도록 보완시공 할 것.	3.4	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				3.28
2	서울주택 도시공사 (기반시설부)	동남로 가로조성공사 시 공 자 : 지승종합조경 감 리 자 : 한국건설관리공사 공사기간 : 171219~190528 공 정 율 : 85%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여, 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(보차도용인터록킹블록, 판석, 경계석 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 문정지구측 동남로 현장 보도 포설구간의 구배 가 일부 불량하여 사춤 재충진 또는 다짐 등 재시공 할 것. ○ 추후 표층포장이 복층 저소음 배수성 포장으로 기층내로 우수유입방지를 위해 드레인 파이프 시공의 철저히 기할 것. ○ 표층 포장시 6차로 포장으로 시공조인트가 종 으로 발생되는 사례가 있으니 시공에 철저히 하기 바람. ○ 시공구간 빗물받이 구체 시공과 유공관 주변 마무 리가 불량하니 보완시공 할 것. ○ 자전거도로구간의 불량토사는 걷어내고 양질의 토 사로 치환하며, 골재다짐에 철저히 기할 것.	3.5	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.14
3	중구청 (주택과)	신당11구역 주택재개발정비사업 시 공 자 : ㈜KCC건설 감 리 자 : 행림종합건축사사무소 공사기간 : 170101~190531 공 정 율 : 95%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(타일 등)는 규격별로 세분화하여, 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(테라코타, 배수판, 엔지니어드 스톤, 옥상난간 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김동민)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 옥상에 설치된 드레인커버에 대하여 관리를 철저히 하고, 추가드레인 설치 검토하기 바람. ○ 옥상 난간부 벽체 오염방지를 위한 코핑설치하기 바람. ○ 옥상 바닥면의 균열부는 보완시공 할 것. ○ 주차장 지하 벽체 플라스틱 배수판은 화재시 문제점이 있는바 안전여부를 검토하기 바람. ○ 부대토공 경계석과 플륨관 설치시에는 정밀 시공하시기 바라며, 틈새가 벌어지지 않도록 할 것.	3.7	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				4.8
4	중랑구청 (건축과)	상봉2동 복합청사 신축공사 시 공 자 : 차원종합건설(주) 감 리 자 : ㈜한국종합건축사사무소 공사기간 : 171214~190616 공 정 율 : 65%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 (각파이프, 앙카철물 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 양식이 상이 하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 건설 자재별 규격별로 작성 관리바람. ○ 옥상의 sheet방수가 완료된 상태이나, 골조와 sheet사이에 공기가 전반적으로 차 있어 방수성능의 저하가 우려됨(실질적 조치방안 필요함) ○ 지상4층 외부데크 부분의 우수가 실내로 스며들 우려가 있음. 이를 방지할 수 있는 방수턱 및 방수방안 강구 필요함. ○ 외부계단실 및 Ramp의 Level이 외부도로의 Level과 큰 차이가 없어 폭우시 우수유입이 우려됨. Level을 조정할 수 있는 방안 강구 필요함. ○ 5층 옥탑 천정부 단열재 틈새는 우레탄 폼으로 충진하여 열교현상이 발생되지 않도록 조치할 것.	3.11	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				4.10
5	서울교통공사 (궤도1사업소)	2017년 3,4호선 궤도도상 개량공사 시 공 자 : ㈜대륙철도 감 리 자 : 서울교통공사 공사기간 : 170918~190619 공 정 율 : 84%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 보통레일(굴곡시험)을 포함하고, 판넬(압축강도)의 시험계획 횟수를 산정하여 보완작성 하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 28일 압축강도, 설계량 등 정확히 작성관리하기 바람	3.14	-계획서보완 -보완완료
				4.15
6	금천구청 (건축과)	독산동 1006-91외 3필지 도시형 생활주택/업무시설 신축공사 시 공 자 : ㈜예지종합건설 감 리 자 : ㈜전원종합건축사 사무소 공사기간 : 180226~190625 공 정 율 : 65%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 철근 시험종목은 화학성분, 굽힘성, 겉모양, 치수, 무게 등을 반영하고, 누락된 자재(앙카철물, 창호 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호서식에 의거 작성 관리바람. ○ 지하 Ramp 바닥 콘크리트면 처리불량 - round 폭 3.6m 준수바람. ○ 최상층 및 최하층 단열구간 시멘트 페이스트 제거후 틈사이를 우레판 폼으로 충진할 것. ○ 1층 필로티 천정 단열재 색상 훼손여부 확인바람 (납품사 확인서 및 샘플 사진 촬영 제시 바람)	3.18	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.1
7	양천구청 (도로과)	목3동 기부채납공원 지하주차장 건설공사 시 공 자 : 용성종합건설(주) 감 리 자 : ㈜경호엔지니어링 종합건축사 사무소 공사기간 : 180511~190630 공 정 율 : 55%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분(현장, 의뢰, 성적서 대체)을 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(수팽창지수제, 유리 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김갑풍)는 한구건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당 업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 현장 시공 공기의 부족이 예상되므로 발주처와 협의 후 공기연장 검토할 것. ○ 기둥철근에 묻은 콘크리트 제거할 것. - 부착강도 저하우려됨. ○ 벽체철근 보양할 것. - 휨철근 발생됨. ○ CIP와 인도부위 간 균열이 발생된 콘크리트 보수할 것. ○ 계측기 함은 움직이지 않도록 고정시키고, 표찰 및 시건장치를 하여 철저히 관리하도록 할 것.	3.21	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				4.19
8	도시기반 시설본부 (건축부)	서울 소방행정타운 건립공사 시 공 자 : ㈜토형건설 감 리 자 : ㈜건원엔지니어링 공사기간 : 160518~190630 공 정 율 : 40%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획은 현장, 의뢰, 성적서대체로 구분작성하고, 산정하지 않은 시험물량은 재산정하기 바라며, 누락된 자재(지수판, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 균열관리계획서 보완 - 콘크리트 타설현장은 균열관리계획서를 작성하여 양생과정을 관리하여야 하며, 계획서상의 타설 후 조사시기가 명확하지 않으므로 보완 작성하기 바람. ○ 지하1층 ‘M’열 1단옹벽 콘크리트 이어치기 구간, 환기구 기초콘크리트 구간은 철근조립 및 거푸집작업 전 청소, 찌꺼기 제거 후 후속작업 바람. ○ 환기구 벽체 코너 철근배근 수직철근 밖으로 Hoop 철근 재조립 요망. ○ 지하2층 계단실 작업통로는 개선할 것. ○ A계곡 상부 맨홀 뚜껑 설치할 것. ○ 배수로 하부에 설치된 철근자재는 이동조치 할 것. ○ 야산 법면 보강은 조속한 결정으로 우기철 전에 시공 되도록 할 것.	3.25	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				4.29
9	도시기반 시설본부 (건축부)	돈화문 민요박물관 건립공사 시 공 자 : ㈜혜원까치종합 건축사 사무소 감 리 자 : 횽용종합건설㈜ 공사기간 : 180101~190630 공 정 율 : 70%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여, 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재 (데크플레이트, 배수판 등)를 포함 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험·검사 실적보고서 보완 - 품질시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 건설사업관리 업무지침서 별지 제37호 서식에 의거 작성하고 월별로 실적을 누계관리 하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간(0:00~0:00) 등을 기재 작성하기 바람. ○ 비계파이프 단부 안전 캡 누락으로 작업자 행동반경 내에서 사고 발생 우려가 있으니 적정히 조치바람. ○ 콘크리트 구조체와 조적체 긴결 여부(조적부 인방관련 보완시공 바람) ○ 현장에 적재된 폐목재, 잡자재는 안전사고 우려가 있으므로 적정시기에 모아서 현장관리가 되도록 반출계획 세워 처리할 것. ○ 지하층 세면실 조적부의 급수관 설치로 깨진 부위는 메탈라스 등으로 보완 시공 후 미장 할 것.	3.26	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				4.11
10	도시기반 시설본부 (토목부)	밤고개로 확장공사 시 공 자 : ㈜제일엔지니어링 감 리 자 : 큰빛종합건설㈜ 공사기간 : 170518~20190630 공 정 율 : 76%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘, 원심력철근콘크리트관 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 보도블록 마무리면 평탄성 확인결과 기준초과부분(기준 3㎜이하) 수정보완 조치 요망. ○ 도로 10계명 관련 구간별로 보행 안전도우미 추가 배치 요망. ○ 횡단보도 앞 시각장애인용 음향신호기, 점자블록 설치 관련 보행정책과 등 유관부서와 협의하여 시각장애인이 실질적으로 이용할 수 있도록 처리요망 ○ 화원 앞 보행자 통로 야간보행자 등 안전확보를 위한 윙카 및 경광등 추가 보완 설치 요망. ○ 경계석에 콘크리트 잔재물은 와이어 브러시 및 그라인더로 손질처리 요망. ○ 사면부 덮개 미설치부분은 추가 덮개 설치하고 등산객 등 주민 안전을 위하여 공사안내표지판 및 출입통제 표지 추가 보완 요망. ○ 보도블록 줄눈 내부에 모래채움 보완 요망. ○ 현장 내 자재정리는 표지판(품명, 수량 등) 설치 및 보관규정에 따라 관리요망 ○ 봄맞이 공사장 주변 환경정비 요망 및 PE 방호벽 선형 폐합 조치요망 ○ 보행자 통로는 휠체어 등도 이동할 수 있도록 평탄성을 유지 관리바람. ○ 보도포장이 완료된 구간의 녹지대 단차로 인한 사고 우려가 있으니 토사를 채워 관리하기 바람. ○ 안전에 취약한 풍화토 절토구간은 붕괴의 우려가 있으므로 안전대책을 강구하고, 특히 우기 시 취약구간에 방수포를 설치하기 바람.	3.28	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				4.26
11	도시기반 시설본부 (토목부)	성산대교 북단 성능개선공사 시 공 자 : ㈜혜영건설 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 170323~190630 공 정 율 : 56%	○ 고수부지 공원길 인접 흙쌓기 토공 사면보호공은 미관을 고려하여 공사용 자재정비 및 청결상태 유지 요망 ○ 바닥판 콘크리트 깨기 중 중형보 위 ‘ㄷ’전단 연결재 철거는 플라즈마 등 열에 의한 절단시, 모재에 열전달을 최소화시키고, 모재의 영향 정도를 시험에 의한 확인 후 시행 요망 ○ 주형보 이음볼트 연결부는 콘크리트 깨기 시 진동에 의해 이음볼트 풀림 현상 여부 확인 조치 요망. ○ 가설교량 상단부 주형 받침보와 하부 가설교각 구조물의 연결부가 횡하중에 대하여 안정성 확인이 필요함. 필요시 브레이싱 추가 보강 요망.	4.1	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.20
12	도시기반 시설본부 (토목부)	성산대교 남단 성능개선공사 시 공 자 : ㈜한신공영 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 180101~191231 공 정 율 : 27%	○ 균열관리계획서 보완 - 콘크리트 타설현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여 관리하고, 조사 시기를 명확하게 보완 작성하여 현장관리를 하도 록 할 것. ○ 성산대교 남단 측 후면 사면에 근접하여 가교벤트 설치부에 사면보호 천막 유실부 보수 바람. - 또한 사면하단부에 우기시 대비 가배수로 설치도 검토바람. ○ 전반적으로 공사현장 내에 영등포구청 청소차량 주차와 쓰레기 적치로 안전사고 유발이 예상 되므로 관할구청(용역업체)와 협의하여 공사중 안전사고 예방이 가능하도록 조치바람. ○ 수상구간 가교벤트 검토시 강관말뚝 좌굴에 대한 재검토 바람 - 보강재 미설치 구간에 좌굴장 검토시 도로교 설계기준의 하중 유속과 부유물 충돌하중 등을 고려하여 검토바람.	4.1	-보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.20
13	금천구청 (건축과)	독산동 레이크캐슬 오피스텔 신축 공사 시 공 자 : ㈜유진이노베이션 종합건축사사무소 감 리 자 : ㈜명도건설 공사기간 : 180727~190630 공 정 율 : 70%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(유리, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질시험․검사 실적보고서 보완 - 품질시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 건설사업관리 업무 지침서 별지 제37호서식에 의거 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 품질시험․검사성과 총괄표 보완 - 품질시험․검사성과 총괄표는 실적보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 총괄표로 작성하고 건설사업관리 업무지침서 별지 제36호 서식에 의거 작성관리 하기 바람. ○ 옥상계단실 open구간 후타설 부위 마감전에 방수 실시할 것. ○ 옥상외부 노출 도어가 외부 눈, 비에 노출되어 유지관리상 문제가 발생할 소지가 다분하므로 상부 보호 컨틸레버 설치 고려. ○ 외부석재와 slab 콘크리트 부분의 틈이 크게 발생하여 미관상 문제가 있으므로 조치요망. ○ 지하실 상부 벽체 재료분리 부분 보완 요청. ○ 엘리베이터 open구간 안전난간대 미설치 안전에 매우 취약하므로 보완 시급함 ○ 천정틀의 설계도서와 동일하게 보완 요망.	4.4	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.24
14	서울주택 도시공사 (건축공사부)	신내동 640 행복주택 건설공사 시 공 자 : ㈜옥토 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링 공사기간 : 160701~190709 공 정 율 : 90.7%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 누락된 자재(계단난간, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 옥상 캐노피의 물끊기 홈 수정 보완하여 벽체 오염을 방지하도록 할 것 ○ 창문 still 하부의 외벽 바닥면 처리 후 도장 요망 ○ 콘크리트 판넬과 석고보드 joint 부위 크랙을 방지할 것.(부직포로 joint 보강 후 도배 시행)	4.8	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.13
15	서울주택 도시공사 (주거재생 사업부)	정릉 공공주택지구 조성사업 (행복주택) 시 공 자 : ㈜대흥토건 감 리 자 : 서울주택도시공사 공사기간 : 171229~190714 공 정 율 : 54.5%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(속빈콘크리트블록 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 물량이 기재되지 않는 자재는 추가 작성하고, 누락된 자재(계단난간, 방화문 등)를 포함 보완하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 콘크리트 타설 시 작성관리 하여야 하며, 균열이 발생 시에는 차수별 확인 후 보수현황(보수기간, 보수방법, 보수회사 등)을 명확히 작성하기 바람. ○ 101동 창호 골조 외부 수직 Line이 일직선으로 타설되지 않아 창호 설치 전(창문 사이즈 고려) 무수축 몰탈 적용 수직선 맞춘 후 마감하기 바람. ○ 101동 물끊기 홈을 벽체에서 5cm이상 이격처리 요망 ○ 101동 방수층 치켜올림 끊기 누락, 방수 전 신규 설치 후 방수층 벽체 마감처리하기 바람. ○ 103동 하부 슬라브에서 상부연결 철근 누락 - 형틀해체 후 철근 연결 후속공정 / 형틀 및 콘크리트 타설 진행바람. ○ 102동, 103동 주출입구 외부 마감 상세 보완 감리단 승인 후 처리하시기 바람. - 천정 경량판 풍압고려 고정상세 검토 요망	4.9	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.9
16	상수도 사업본부 (시설안전부)	국사봉 배수지 건설공사 시 공 자 : ㈜청광종합건설 감 리 자 : ㈜대한컨설턴트 공사기간 : 161201~190717 공 정 율 : 92.3%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 누락된 자재(방화문, 난간 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 배수지 되메우기 사면부 층다짐 관리 철저 및 신속한 시공으로 우기전 복구바람(토사유실 방지) ○ 배수지 측면 되메우기시 층다짐은 눈금 표시 후 다짐관리 할 것. ○ 배수지 내부 방수작업 등 작업시 밀폐공간에 준하여 시공바람. ○ 배수지 진․출입 계단 측면 임시난간은 기준에 맞게 설치할 것.(지주높이, 난간띠 간격 등) ○ 현장 내에 적재 되어 있는 손상된 흄관은 사용하지 말고 반출처리 할 것. ○ 현장 작업에 맞지 않은 경사진 틀비계는 즉시 해체하든지, 규정에 맞게 재설치 후 작업할 것. ○ 배수지 작업구의 휘어진 철근은 절단 후 보강자재를 사용 보완하여 마무리 할 것.	4.15	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.3
17	도시기반 시설본부 (건축부)	시립중랑 노인전문요양원 증축공사 시 공 자 : ㈜용성종합건설 감 리 자 : ㈜펨코엔지니어링 공사기간 : 171220~190719 공 정 율 : 75.6%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 누락된 자재(각파이프, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 건설 자재별 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 외벽 판넬 공사를 위하여 철재 용접을 한 후, 방청처리가 되어있지 않은 부위가 있으니 보완시공 바람. ○ 외벽 창호 주변에 단열재가 밀실하게 채워져 있지 않으므로 보완시공 바람. ○ 발코니 바닥의 골조면 마감상태가 고르지 못하므로 평활하게 시공 후 방수공사를 하기 바람. ○ 조적벽에 전선관이 시공되어 있는 부위를 메탈라스 시공 후 미장작업하기 바람. ○ 방화셔터 주변에 공간의 크기가 크므로 단열손실과 누수가 발생하지 않도록 상세도면을 작성 후 시공하기 바람.	4.16	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.14
18	금천구청 (건축과)	시흥동 977-1 공동주택 신축공사 시 공 자 : 지성건설(주) 감 리 자 : 종합건축사사무소 동현 공사기간 : 180726~190725 공 정 율 : 90%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하기 바람. ○ 품질시험․검사성과 총괄표 보완 - 품질시험․검사성과 총괄표는 건설사업관리 업무지침서 별지 제36호서식에 의거 건설 자재별 규격별로 전부 작성 관리하기 바람. ○ 공용계단실 난간 핸드레일 미시공(전층 공동) ○ 공용계단실 참 유리창 측 난간 미시공(전층 공동) ○ 외벽에 면한 내벽의 단열몰탈 시공 미흡 보완요망 ○ 층간 설비 배관 관통부 불연재로 마감요망. ○ 화장실 조적벽체 사춤몰탈 채움 불량 보완요망. ○ 1층 천정 단열재 틈새 및 설비․배관부분 틈새 충진 부족 보완요망. ○ 지하실 빗물 배관부분 길이연장 시공요망. ○ 집수정 내 펌핑 미흡(유수 배출바람)	4.18	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.10
19	광진구청 (건축과)	중곡동 아스하임7차 신축공사 시 공 자 : (주)원플러스종합 건설 감 리 자 : 문화건축사사무소 공사기간 : 170901~190730 공 정 율 : 86%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하며 누락된 자재(난간, 배수관, 유리, 창호 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 기 계획된 품질시험계획서에 의해 자재 입출을 자재별 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 최상층 및 주차장 상부 슬라브 하부 단열재 이음부위 오염 및 충진 누락 - 이음부위 충진 및 오염물질 제거 후 마감공사 요청함 ○ 옥상 무근 콘크리트 타설 마감부위 균열발생 - 균열부위 충진공법 등으로 보수 후 우레탄 마감 ○ 15층 외벽 개구부 및 창호 부위 안전난간 누락 - 이동형 및 고정형 안전난간 설치요함 ○ 슬라브 관통 부위 설비배관 부분 충진 누락 - 충진재 밀실하게 보완 처리요망 ○ 레미탈 및 석재 등 주요자재 보관상태 불량 - 고임목 등의 받침대 설치 후 자재 보관 요망	4.22	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.3
20	도시기반 시설본부 (건축부)	남부도로사업소 청사 신축공사 시 공 자 : ㈜삼우공간건축사 사무소 감 리 자 : 신안건설산업㈜ 공사기간 : 171120~190731 공 정 율 : 40%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 정확히 산정하고 철근은 50톤당 작성하며 누락된 자재(데크플레이트 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 철근공사에서 기둥주근의 피복두께가 4면이 균등하지 못한 부분이 있음(특히 벽체 철근과 만나는 부분에서 정밀시공 필요함) ○ 설비(전기) 배관이 콘크리트 면 내로 위치하도록 관리 필요(벽체 수평근은 외부로 돌출되지 않도록 결속할 것) ○ 차후 시공할 Long span보(post tension)는 긴장력을 규정에 맞게 정밀시공 및 정확한 결속 시공이 되도록 관리할 것. ○ 다목적실은 층고가 높으므로 차후 Support(동바리)를 System support를 쓰거나 수평 tie, bracing을 설치해야 함.	4.23	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.20
21	서초구청 (주거개선과)	잠원동 61-9 근린생활시설 신축공사 시 공 자 : ㈜영진종합건설 감 리 자 : ㈜아키덤엔지니어링 공사기간 : 180105~190731 공 정 율 : 65%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(배수판, 보차도인터록킹블록, 경계석 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(배재홍)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 옥상 바닥방수 부위 중 바탕면 배부름 부위, 보수 후 방수 보강할 것. ○ 옥탑층 계단실 및 각층 계단실 실내 벽면 재료분리 부위 철근노출, 피복두께 유지를 위한 보수․보강 할 것. ○ 각층 방화문들의 정착(고정)상태가 철근에 태그 용접만으로 되어 있어 문틀 고정 재보완 할 것. ○ 남측 기둥부위 및 북측 일부 외단열 누락 부위, 단열 보강 할 것. ○ 3층 파라펫 석재 고정을 단위면에 에폭시 보강 및 단열 공극부위 보완 할 것. ○ 지하 Ramp 콜드조인트 부위 보수․보강 할 것.	4.25	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.10
22	강남구청 (사회복지과)	강남직업재활센터 증축공사 시 공 자 : 주현건설㈜ 감 리 자 : ㈜정림종합건축사 공사기간 : 180201~190731 공 정 율 : 52%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획은 현장, 의뢰, 성적서대체로 구분·작성하고, 누락된 자재(난간, 데크 플레이트 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간(0:00~0:00) 등을 추가 작성하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 콘크리트 타설 시 작성관리 하여야 하며,건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 커튼월 바탕면 거푸집 조립용 철물(Flat Tie) 제거 요함. ○ 커튼월 하지철물 용접 보완 및 창호철물 고정 할 것. ○ 외부단열재 이음부 파손부분(벌어짐) 우레탄폼 충진 요함. ○ 3층, 7층 지붕층 파라펫트 재료분리 및 균열 보수 할 것. ○ 계단실 골조면 재료분리 조치 할 것. ○ 3층 옹벽 이어치기 부분 다짐 미비 및 이물질 삽입되어 있으니 불량 부분은 콘크리트 제거 후 전용 보수재료를 사용하여 보수 요함. ○ 화장실 배관 단열재 노출(수직배관)로 방수 하자 예상되니 벽돌면 보다 깊게 매입 시공 할 것.	4.29	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.3
23	마포구청 (건축과)	YG엔터테이먼트 신사옥 신축공사 시 공 자 : ㈜삼일기업공사 감 리 자 : ㈜간삼건축종합 건축사사무소 공사기간 : 161222~20190731 공 정 율 : 70%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분(현장, 의뢰, 성적서 대체)을 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 데크플레이트, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 콘크리트 곰보 및 피복 탈락부, 보수 및 단면복구 할 것. ○ 지하층 천정 뿜칠면 시방서 기준 두께 확보 및 PF보드 연결 Joint 균열발생 대책 강구 요망. ○ 조적부위 세로줄눈 쌓기 몰탈 충분히 충진 할 것. ○ 층 벽체 균열부 균열원인 파악과 균열 보수 보강 할 것. ○ RC조와 철골구조물 접합부 볼트, 너트 시공 및 틈새충진 철저히 할 것.	4.30	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.27
24	구로구청 (건축과)	업무시설 및 근린생활시설 신축 공사(구로동512-2외 5필지) 시 공 자 : ㈜백상건설 감 리 자 : ㈜두오건축사사무소 공사기간 : 170329~20190731 공 정 율 : 55%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분(현장, 의뢰, 성적서 대체)을 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(배수판, 난간, 창호, 유리 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질시험․검사 실적보고서 보완 - 품질시험․검사 실적보고서는 건설사업관리 업무지침서 별지37호 서식에 의거 계획된 종목 및 규격별로 모두 포함하여 작성하고, 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 옥상바닥은 조경식재 유효토심을 확보하되 배수규격과 구배를 감안하고 1.2m 난간높이가 확보 될 수 있도록 확인 요망. ○ 옥상바닥과 계단실 바닥은 적정 단차를 확보하여 우기철 배수에 영향 없도록 확인 시공하기 바람. ○ 벽체에 설치한 관경에 비해 과도한 빈공간은 기밀하게 채움을 마감하여 주변에 소음 피해가 없도록 할 것. ○ 6,7,8층 승강기홀과 연결된 각 세대 복도간 바닥이 150㎜ 단차가 있어 사용상 불편하니 안전대책을 강구 보완하기 바람. ○ 에어콘 실외기는 외관과 에너지 효율을 고려하여 적정 위치확보 요망	5.2	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.19
25	도시기반 시설본부 (방재시설부)	양평1유수지CSOs 저류조 설치공사 시 공 자 : ㈜대우산업개발 감 리 자 : ㈜경동엔지니어링 공사기간 : 161205~190804 공 정 율 : 90%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(철근 등)는 시험계획 횟수를 재산정하고, 누락된 자재(난간, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(원종관, 이태기)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목 품질관리로 등재 할 것. ○ 생태체육공원 조성 노반공사는 기층 포설 전 배수처리와 폐기물 반출하고 콘크리트 포장 하부의 노반 침하 방지를 위해 사전정지 및 다짐 실시 요망 ○ 설비동 비계 서포트 브레싱 보완 요망. ○ 설비동 2층 계단부 주변 벽체 콘크리트 타설 전 콘크리트 치핑 바람. ○ 저류조 내부 계단 코너 미끄럼방지 부속물 보완 요망. ○ 저류조 내부 펌프 주변 방수층 들뜸 부위는 정밀하게 보수하도록 할 것.	5.7	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.17
26	도시기반 시설본부 (건축부)	홍릉 바이오 의료R&D 앵커조성공사(2단계) 시 공 자 : ㈜한국종합건축사 사무소 감 리 자 : 모은건설㈜ 공사기간 : 171115~190814 공 정 율 : 76%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(철근 등)는 시험종목을 추가 작성하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(데크플레이트, 각파이프, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질시험․검사 실적보고서 보완 - 품질시험․검사 실적보고서는 건설사업관리 업무지침서 별지 37호서식에 의거 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별로 모두 포함하여 월별로 실적을 누계관리 하기 바람. ○ 지하주차장 연결 Ramp에 폭우시 유입량이 많을 수 있으므로 집수정의 용량, 전기실의 침수 우려 등 검토 필요. ○ 4,5층 서측부위의 커튼월 멀리온이 위아래 밀착되어 있어 열변형을 흡수할 수 없으므로, 이격하여 설치하는 방안 필요. ○ 구조체는 신관동의 보 위에 있으므로 롤러로 되어 있음. 마감인 적벽돌은 연결통로에 붙어 있어 향후 열변형으로 균열이 우려됨. 마감 부분의 익스펜션 조인트 검토 필요. ○ 화장실 조적에서 코너 부위가 통줄눈 쌓기로 되어 있어 향후 누수가 우려됨. 조적구조의 미세한 변경에 의한 방수의 균열을 저항할 수 있는 코너 부위 추가 방수 검토 필요. ○ 건물의 동측문은 철물구조와 외벽치장 구조가 만나는데, ① 철물구조가 조적벽체에 설치되어 있어, 골조에 앙카될 수 있도록 검토 필요. ② 외벽 치장조적의 단열과 마감의 단열구조가 단절 되어 있어 콜드 조인트가 발생하지 않도록 마감 검토 필요	5.9	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.17
27	서울교통공사 (궤도1사업소)	2017년 2호선 궤도도상 개량공사 시 공 자 : ㈜대륙철도 감 리 자 : 서울교통공사 공사기간 : 170918~190828 공 정 율 : 84%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 베이스플레이트의 기계적 성질 중 인장강도, 항복강도는 시험기준을 확인 후 작성하고, 침목매입전 계획 횟수는 재산정하여 보완작성 하기 바람. ○ 품질시험․검사 실적보고서 보완 - 품질시험·검사실적보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별로 누락 없이 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계관리 하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설 시간(0:00~0:00) 등을 명확히 기재하여 작성 관리하기 바람.	5.13	-계획서보완 -보완완료 -보완완료
				6.12
28	도시기반 시설본부 (토목부)	노들섬 특화공간 조성 토목공사 시 공 자 : ㈜신성종합건설 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링 공사기간 : 171115~190930 공 정 율 : 83.4%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘 등)의 시험계획 횟수의 오류가 있으니 재산정하고, 누락된 자재(스틸그레이팅, PE이중벽관 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 전면부 북단 빗물받이 구체 타설이 밀실하지 못하니 적절한 강도가 나올수 있도록 재설치 하기 바람.	5.14	-계획서보완 -보완완료 -조치완료
				8.1
29	도시기반 시설본부 (건축부)	노들섬 특화공간 조성공사 시 공 자 : ㈜거성토건 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링 공사기간 : 171026~190831 공 정 율 : 89%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(창호, 배수판, 난간 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지제16호 서식에 의거 작성하고 타설시간(0:00~0:00)은 명확히 기재하기 바람. ○ B1 방풍실 Floor Hinge와 만나는 바닥면 단차 제거하여 수평을 맞추기 바람. ○ 알루미늄 창호 하부 외부우수 침투방지용 방수조치 보완바람(WC.5열중 W4-W4,5) ○ 오수맨홀 커버 주위 바닥은 틈새 없이 수정하고 Center 블록(벽돌)과 같은 패턴으로 조치요망. ○ 공연장 1층 계단 바닥 단차는 수평으로 수정조치 바람.	5.14	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.10
30	강서구청 (주택과)	공항동 60-8 공동주택 신축공사 시 공 자 : ㈜우석종합건설 감 리 자 : ㈜경진건축사 공사기간 : 180305~190630 공 정 율 : 56%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재 단열재 등은 규격별로 세분화하여 작성하고, 현장, 의뢰, 성적서대체로 분류 작성하며, 누락된 자재(창호, 외장대리석, 난간 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 창문 하부보의 스트럽 이음길이 부족(이음길이 부족분에 대한 구조안전 확인 후 시공바람) ○ 철근조립 반생근의 마무리는 철근 조립부 안쪽으로 집어넣도록 조치바람(차후 녹물방지) ○ 철근 꺾인 부분은 과도한 꺾음을 배제하고 수직이음 처리는 가급적 수직이음토록 조치요망. ○ 스페이서의 누락부(거푸집 제거 후 스페이서 추가하도록 바람) ○ 서포트의 상단부 지지부에 추가적으로 고정 처리바람. ○ 제거된 서포트 추가설치 바람. ○ 단열재 손상부분은 보수처리 후 마감 공사 바람. ○ 외부 돌마감(건식) 부분에 대하여 내진 안전에 관한 검토 수행 바람. ○ 외부 옹벽 연결부의 메탈라스는 제거 후 치핑처리하고 후속공정 진행 바람. ○ 각층의 작업구 오픈구간은 규정에 맞는 안전덮개를 설치하고 콘크리트 타설시에는 청소와 다짐을 철저히 할 것.	5.16	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.11
31	금천구청 (건축과)	금천구 다목적문화체육센터 건립공사 시 공 자 : ㈜아이누리건설 감 리 자 : ㈜펨코엔지니어링 공사기간 : 180228~190920 공 정 율 : 38%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(배수판, 난간, 시스템판넬(옥상) 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 제16호서식에 의거 작성하고 28일 압축강도 등을 누락되지 않도록 기재바람. ○ Camber 량 검토 ① 지붕 장스팬 철골보(span ≠ 24m)는 폭우시를 고려하여 배수가 원활히 되도록 여유있게 구배를 고려하기 바람. ② 체육관 바닥 철골보(span ≠ 16m) 체육관 바닥은 수평레벨이 일정하여야 함으로 Camber 량을 정확하게 산정하여 바닥마감 시공이 원활하도록 하기 바람. ○ 철근 굽힘은 너무 급격하게 굽힐 경우 일반강도 철근이라 하더라도 손상이 발생할 수 있으므로 조심하여 펴고 이후 균열 등의 손상여부를 확인 후 시공할 것. ○ 보 배근 중 주근이 3단으로 배치된 부분 중에 철골 기동과 접합되는 부분은 철근 정착 상세도를 그려서 정착에 유의하여 시공하기 바람. ○ 지하2층 단열재 탈락된 곳은 보완 시공하도록 할 것. ○ 철근 이어치기 구간의 콘크리트 잔여물은 완전히 제거(청소)하고 후속작업을 하도록 할 것.	5.20	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.19
32	도시기반 시설본부 (토목부)	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사 시 공 자 : ㈜롯데건설 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 170601~190930 공 정 율 : 92%	○ 교각주위 마감된 보도블럭 등이 침하로 블록이 이격 되었으니 준공 전 일괄 보수하기 바람. ○ 진출입로 난간 철근의 콘크리트 페이스트와 심하게 녹슨 부분은 제거하고 콘트리트 타설바람. ○ U타입 옹벽 상부 도로포장 부분에 일부 거푸집이 제거되지 않은 상태로 포설되었으므로 제거 후 보조기층을 재포설 바람. ○ 램프 B구간 U타입 옹벽 방호벽 철근의 반생근 철근의 마무리는 철근 조립부 안쪽으로 집어넣도록 조치바람(차후 녹물방지)	5.21	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.24
33	도시기반 시설본부 (토목부)	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 시 공 자 : 케이월드종합건설㈜ 감 리 자 : 천일㈜ 공사기간 : 161130~190930 공 정 율 : 89%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(스틸그레이팅, 교면방수제 등)를 포함하여 보완 작성하기 바람. ○ 노들길 확장 여의교 접속부분 우회전 선형 안전고려 하여 유의시공 바람. ○ 기존포장과 확장 차로 접속부 단부 처리 및 포장 다짐도 유의 시공으로 종균열 및 단차 예방 시공바람. ○ 방호벽 하부 시공이음부 콘크리트 타설 및 마감 유의 시공 바람. ○ 방수공사 정밀시공 및 슬라브 저점부 체수예방, 배수로 유의시공 바람. ○ 신축이음재 시공구간 표면 경사고려 정밀 시공 바람. ○ 올림픽대로와 램프 분기구간 추돌방지 안전시설 유의 시공 바람. ○ 하상구간으로 강우대비 사전점검 정리 필요 - 기존 배수시설, 신규 배수로 기능 점검 - 불요자재 적기 반출 - 호안 사면 강우시 유실우려 유의시공 및 관리	5.23	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.19
34	금천구청 (건축과)	시흥동 지식산업센터 신축공사 시 공 자 : 대신종합건설㈜ 감 리 자 : ㈜명진플러스 건축사사무소 공사기간 : 171210~190930 공 정 율 : 77%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하고, 누락된 자재(유리, 창호, 데크플레이트 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(표상운, 전건식)는 한국건설기술인 협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문 분야는 건축품질관리로 등재 하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 균열에 대하여 균열관리대장을 건설사업관리 업무지침서 별지제 22호 서식에 의거 작성관리하기 바람. ○ 지하주차장 오픈트렌치 코너에 아연도 코너 앵글(L – 25×25×3)을 시공하기 바람. ○ 건물옥상 신축줄눈과 치장줄눈은 A90-004 설계도면과 같이 기계통 절단(Saw cutting)을 시공하기 바람. ○ 건물옥상 파라펫 방수 치켜올림 부위는 A90-005 설계도면과 같이 시공하고, 코어벽체 부위는 AL복합판넬 하수에 물흘림 플라싱을 시공하기 바람. ○ 건축물 외벽 커튼월과 슬래브 틈의 층간방화는 관계 규정에 적합하게 시공하기 바람. ○ 지하 저수조 외벽 누수부위는 콘크리트 외벽 보수, 보강 후 방수시공 바람.	5.27	-보완완료 -계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.27
35	구로구청 (건축과)	아름제일 여성병원 신축공사 시 공 자 : ㈜예일디자인그룹 감 리 자 : 우림에앤시건축사 사무소 공사기간 : 180420~190930 공 정 율 : 42%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(데크플레이트, 방화문, 난간, 속빈콘크리트 블록 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 자재 공급원 승인요청·결과통보서 보완 - 자재 공급원 승인 요청·결과통보서는 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제18호 서식에 의거 보완 작성관리 하기 바람. ○ 균열관리대장 미수립 - 콘크리트타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 균열에 대하여 관리 하여야 하나 점검일 현재 균열관리계획서 미수립 되었으니 수립바람. ○ 콘크리트 재료분리 현상(하자부분 보수·보강 조치요망, 타설시 다짐 철저히 할 것.) ○ 이어치기 타설 전 청소 및 관리요망. ○ 콘크리트 피복 유지 요망(스페이서 보강요망) ○ 수직·수평철근 및 보강근은 결속 보강, 위치 고정할 것. ○ 수직철근(기둥 및 옹벽) 위치고정 및 결속 유지 할 것. ○ 동바리 구조검토 후 보강 조치할 것. ○ 동바리 지점 부근 못치기(쇄기 조치) 보강할 것.	5.28	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.27
36	도시기반 시설본부 (도시철도 토목부)	하남선(5호선연장)궤도공사 (2공구) 시 공 자 : 화성궤도㈜ 감 리 자 : ㈜신승엔지니어링 공사기간 : 181105~191104 공 정 율 : 14.5%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 전체 자재의 물량만 기재되어 있고 시험횟수에 대하여 명확하게 미기재 되어 있으므로, 재산정하여 작성하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 균열발생시 작성하며, 현재 작성된 양식도 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 보완하여 관리하기 바람. ○ 궤도 연마구간의 연마 분쇄물은 자석 등을 이용 수거하여 물청소시 하천으로 배출되지 않도록 조치바람. ○ T/L 측벽 집수정에 간섭되는 도상 배수로 구간은 바닥면을 정리하여 물흐름에 지장이 없도록 조치바람. ○ 도상 콘크리트 타설 준비구간 중 일부구간에 청소용수가 고여 있으니 타설 전 제거하기 바람.	5.30	-계획서보완 -대장보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.21
37	서울주택공사 (도시조성부)	서울항동 공공주택지구 조성공사 시 공 자 : 새천년종합건설㈜ 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 151027~190531 공 정 율 : 89.8%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분(현장, 의뢰, 성적서 대체)을 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(스틸그레이팅, PVC관 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 서해안로 횡단보도에 설치된 경계석(3개)의 규격이 주변과 상이하니 교체 설치하기 바람. ○ 역곡천 확장교량 서울방향 교대부의 철근에 시멘트 페이스트와 잔재물은 후속공정 전에 조치 후 타설바람. ○ 차도1교 난간철근의 전선관은 기 타설된 콘크리트에 맞붙어 있으므로 스페이스를 설치하여 일체화 되도록 조치할 것. ○ 역곡천 사면 생태호안 블록 차수시트 이음부는 연결전 기 설치된 시트를 충분히 정리 후 후속공정을 진행하도록 하고, 검측하도록 할 것.	6.3	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.3
38	동작구청 (건축과)	상도4동 주민편의 복합청사신축공사 시 공 자 : ㈜한두건설엔지니어링 감 리 자 : ㈜엔씨드건축사사무소 공사기간 : 181015~191114 공 정 율 : 36%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성, 누락된 자재(배수판, 창호, 유리, 난간, 방수제, 우레탄 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(백성현)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 콘트리트 품질관리를 위해 현장 콘크리트 강도는 직접 슈미트해머를 활용하여 타설 다음날 현장 점검 실시하기 바람. ○ 복합 방수층 옥상 파라펫에 고정 방법은 AL Bar 위에 콘크리트 못으로 고정할 것. ○ 누룸 콘크리트 공사의 스치로폼은 결로 방지용으로 설치하도록 할 것. ○ 외부 치장벽돌 쌓기의 마감처리는 친환경 발수제(2회) 도포하기 바람.(백화방지) ○ 지하2층 바닥 결로 방지를 위해 단열재 배수판(EK 배수판)을 설치하도록 할 것. ○ 기둥주근과 띠철근은 밀착하게 시공하여 구조적 성능을 발휘할 수 있도록 조치할 것. ○ 현장의 정리정돈의 미흡하여 안전사고 우려가 있으니 작업자 통로 확보를 하도록 할 것. ○ 1층바닥의 H-파일 제거 구간은 추후 철근 보강등을 실시 후 타설하도록 할 것.	6.4	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.9
39	상수도 사업본부 (시설안전부)	우면산가압장 급수체계개선공사 시 공 자 : ㈜국정종합건설 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 171213~200530 공 정 율 : 42%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 창문, 유리, 난간 배수판 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 보강토 옹벽 끝부분의 성토구간이 폭우에 유실되어 보강토 옹벽에 문제가 되지 않도록 덮개 등으로 보양할 것. ○ 가압장 상부층 콘크리트 타설시 가하중으로 전기실에 슬라브 문제가 되지 않도록 서포트 존치기간 연장 고려할 것. ○ 외부비계는 태풍 대비 wall-tie를 안전관리 계획서 내용에 준해 보강할 것. ○ 형틀작업장에 이동식 소화기를 비치하여 유사시 대비할 것. ○ 흡수정 및 가압장 주변 절개지는 추후 되메 우기(소단) 작업시 우천 등으로 토사가 유실되지 않도록 충분히 검토하고 다짐에 철저히 기할 것. ○ 진입로 죄측의 배수로는 구배가 급하니 설치시 유속을 감안하여 재설치할 것.	6.7	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.5
40	서울주택 도시공사 (기반시설부)	양재천 우안도로 개설공사 시 공 자 : ㈜남광토건 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 170710~200110 공 정 율 : 30%	○ 가설구조물 설계도서 작성할 것. - 거푸집, 동바리 5m이상, 지보공 2m이상 ○ 가설구조물 설치공사시 구조기술사 확인할 것. - 거푸집, 동바리 5m이상, 지보공 2m이상 ○ 마대쌓기 3단 이상의 경우 마대 손상 교체할 것. ○ 자재 적치시 받침부는 목재깔판 설치후 보관할 것. ○ 구강재 사용 확인 – 허용응력 할증 및 안전율 고려. ○ 띠장 web 부분 체수 – 구멍을 뚫어 배수조치 ○ strut 교차부 U-Bolt 설치 확인 – 현재 Bolt 2개 연결 ○ 어스앙카 설치공 배면 누수 조치할 것. - 흙입자와 물이 같이 배출되지 않도록 조치할 것. - 수발공 및 Packer 설치하여 지수요망 ○ 중간 pile bracing 확인 : 높이가 8m 정도 되어 좌굴에 대한 위험 요인 발생	6.7	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.17
41	주택정책본부 (주택정책과)	강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설공사 시 공 자 : ㈜혜원까치종합 건축사사무소 감 리 자 : ㈜보미건설 공사기간 : 180619~191121 공 정 율 : 44.5%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(데크플레이트, 배수판, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호서식에 의거 구조물에 대한 균열관리를 하시기 바람. ○ 전이 거더(Ttansfer Girder)가 구조도면과 달리 전기배관 등으로 단면결손이 되었으므로 책임구조기술자에 의해 결손부위에 대한 구조검토가 필요함. ○ 골이 깊은 데크(Deep deck) 슬래브 단면은 단열재가 골사이 공간까지 충분히 단열처리 해야 하나 현재 단열은 골 하단에만 단열처리가 되어 있어 이중 으로 처리된 단열재의 기밀성이 유지되어야 하고 추후 단열시험을 통해서 단열성 확인이 필요함. ○ 콘크리트 분리 타설시 발생한 시공조인트는 보수하여 구조물 내구성에 문제 없도록 조치 필요. ○ 101동 8층 계단 배근시 절곡부의 철근을 상호 정착시켜 배근하도록 할 것. ○ 101동 2층 상가 천정에 설치된 단열재의 파손은 보완시공 할 것.	6.10	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.10
42	서울교통공사 (토목사업소)	지하철 3호선 지하구조물 내진보강공사(19공구) 시 공 자 : ㈜뉴램건설 감 리 자 : ㈜유신 공사기간 : 190114~200113 공 정 율 : 3%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장의 양식은 건설기술진흥법 시행규칙 별지42호 서식에 의거 작성하고, 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확하게 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하고, 시험빈도를 포함하여 작성하기 바람. ○ 자재공급원 승인요청서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과통보서는 건설사업관리 업무지침서 별지 16호 서식에 의거 작성하여, 자재 관리를 하기 바람.	6.11	-대장보완 -계획서보완 -보완완료
				7.3
43	서울교통공사 (토목사업소)	지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(20공구) 시 공 자 : ㈜삼진비티 감 리 자 : ㈜유신 공사기간 : 190114~200113 공 정 율 : 13%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장의 양식은 건설기술진흥법 시행규칙 별지42호 서식에 의거 작성하고, 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확하게 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하고, 시험빈도를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김민식)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하여 현장 품질관리를 하기 바람. ○ 자재공급원 승인요청서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과통보서는 건설사업관리 업무지침서 별지 16호 서식에 의거 작성하여, 자재 관리를 하기 바람.	6.11	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -보완완료
				7.1
44	금천구청 (건축과)	독산동 973-1호 주상복합 신축공사 시 공 자 : ㈜라온종합건설 감 리 자 : 수건축사사무소 공사기간 : 190114~191031 공 정 율 : 34%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(배수판, 창호, 유리, 난간, 방수제 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(손종국)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 자재공급원 승인요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인요청·결과통보서는 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제18호서식에 의거 보완 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 보완 작성하기 바람. ○ 일부 콘크리트 타설에 하자 발생됨, 즉 타설시 제대로 밀실한 타설이 안되어 있음. 따라서 추후 마감 전에 보수를 실시하여야 할 것으로 판단됨. ○ 일부, 콘크리트가 미타설된 부위의 철근이 노출되어 있음. 추후 방청처리 후 보수를 실시할 것. ○ 슬래브 작업구는 안전조치가 필요하며, 계단에 대한 임시난간이 없으니 설치하도록 할 것. ○ 가설 Pipe support 설치에 대한 간격과 미설치 부위에 대하여 검토가 필요하며, 미설치된 부분에 대하여 조치할 것.	6.13	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.12
45	광진구청 (건축과)	구의동 오피스텔 신축공사 시 공 자 : ㈜동우건설 감 리 자 : ㈜포럼에이건축사 공사기간 : 180401~191031 공 정 율 : 68%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 배수판, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(백승록)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당 업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리 등재하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 양식이 상이 하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 구조물에 대한 균열관리를 하시기 바람. ○ 1층과 지하층 단열재 설치 하부 이음부위 충진재 누락됨(태핑 및 폼 충진 후 마감공사 요망, 천정(지하 2층) 내화피복재 두께 및 파손부위 확인 후 조치요함) ○ 설비배관 보온재 두께 부족 및 배관하부 소제구 확인 불가(소제구는 노출되어 육안확인이 가능 하도록 조치하여 주시고 보온재 두께 확보 요함) ○ 개구부 및 발코니 부분 안전난간 미설치됨. ○ 시멘트 몰탈 및 레미탈 적재불량(반드시 고임목등으로 조치 후 자재 적치 요함) ○ 타워크레인 설치구의 철근은 추후 보강 후 후속작업 진행할 것. ○ 각세대별 2층 각파이프 용접부는 화장실 천정부 설치전에 방청작업을 실시하도록 할 것.	6.17	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.1
46	서울교통공사 (토목사업소)	지하철 1,3호선 지하구조물 내진보강공사(22공구) 시 공 자 : ㈜동일기술공사 감 리 자 : 상경토건㈜ 공사기간 : 190114~200113 공 정 율 : 20%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장의 양식은 건설기술진흥법 시행규칙 별지42호 서식에 의거 작성하고, 시험·검사구분(현장, 의뢰, 성적서대체) 시험기준, 시험결과를 명확하게 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(양우영)는 한국건설기술인협회에 발급 하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하고 실업무를 담당하시기 바람.	6.18	-대장보완 -계획서보완 -보완완료
				7.26
47	서울교통공사 (토목사업소)	지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(24공구) 시 공 자 : ㈜동일기술공사 감 리 자 : 정우씨엔엠㈜ 공사기간 : 190114~200113 공 정 율 : 3%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장의 양식은 건설기술진흥법 시행규칙 별지42호 서식에 의거 작성하고, 시험·검사구분(현장, 의뢰, 성적서대체) 시험기준, 시험결과를 명확하게 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(강혜진)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하고 실업무를 담당하시기 바람. ○ 자재공급원 승인 요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과통보서는 건설산업관리 업무지침서 별지 제18호 서식에 의거 작성하기 바람.	6.18	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -보완완료
				7.17
48	도시기반 시설본부 (방재시설부)	중랑물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업 시 공 자 : ㈜엘림토건 감 리 자 : ㈜천일 공사기간 : 170913~191112 공 정 율 : 75%	○ 품질시험계획서 공정상의 의뢰시험 누락분 시험은 조속히 시행할 것(철근) ○ 공동구 내벽 파손은 보수할 것. ○ 철근 결속선 마무리는 철저히 할 것. ○ 공동구 내벽 치핑상태 불량은 보완할 것. ○ 기계실 외벽 지수판 설치 보완 요망.(밀실시공) ○ 유입 펌프장 외벽 콜드조인트 발생 및 면상태 정리 요망 ○ 철근 이어치기 구간의 잔재물은 완전히 제거하고, 후속공정을 진행하도록 할 것.	6.20	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.22
49	성북구청 (건축과)	길음동 문화복합미디어센터 신축공사 시 공 자 : ㈜포레스트건설 감 리 자 : ㈜포스코에이앤씨 건축사 사무소 공사기간 : 180326~191125 공 정 율 : 32%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(외부마감재, 유리, 창호, 배수판 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 보완 작성하기 바람. ○ 기둥의 주철근과 후프가 긴결되어 있지 않아 후프 간격에 의해 결정되는 주철근의 좌굴 길이가 길어져 내력이 저하되는 상황이 발생되므로 기둥 주철근의 위치를 조정하고 후프철근과 긴결시키기 바람. ○ 지하층 기둥의 규격이 1층부위에서 줄어들어 연속된 철골기둥과 주철근이 밀집되어 피복 두께와 콘크리트 타설의 어려움이 예상되므로 1층 기둥의 규격을 지하와 통일 시키는 방안을 검토하여 적용여부를 결정하기 바람. ○ 벽체의 수직 철근위치가 내부쪽으로 이동되어 벽체 유효두께 축소에 의한 내력이 저하되므로 철근이 제 위치를 확보할 수 있도록 앙카링 등을 이용하여 조치하기 바람. ○ 보 높이가 콘 SRG6 보의 단부에 콘크리트 재료분리가 발생되어 전단내력에 영향을 미칠 수 있으므로 면처리 또한 에폭시 주입 등을 검토하여 내력을 확보할 수 있도록 조치하기 바람. ○ 주기둥의 띠철근의 정착표준갈고리 형태는 90°와 135°이며, 엇갈리게 배근할 것. ○ 계단의 수직 동바리는 상부하중에 견딜수 있도록 규정에 맞게 설치하도록 할 것.	6.24	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.22
50	도시기반 시설본부 (방재시설부)	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업 시 공 자 : ㈜백상건설 감 리 자 : ㈜선진엔지니어링 공사기간 : 170901~191220 공 정 율 : 57.5%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(커플러, 지수판, 수팽창지수제 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간(0:00~0:00) 등을 명확히 기재하여 작성관리하기 바람. ○ 콘크리트 형틀 조립 시 형틀 사이에서 페이스트가 많이 누출되지 않도록 형틀조립 시 세심한 관리를 요함. ○ 지수판 절단부는 후속 콘크리트 타설 전 수팽창지수제로 보완한 후 작업 요함. ○ 2처리장 벽체 시공 joint에 사용한 리브라스는 완전히 제거하여 내부 공벽이 생기지 않도록 하기 바람. ○ 1처리장 유출관 상단 주철근 절단부는 보강배근을 실시하고, 유출근 단면보강용 철근은 길이를 연장 하여 최소 정착의 개념을 갖출 것. ○ 코너부 수평철근의 정착은 코너 수직주철근에 결속 고정하도록 하고 설계 간격에 맞게 배근요함. ○ 구조물이 Mass 콘크리트이고 수처리 구조물임을 고려하여 배합을 재검토하고, 0.2mm 균열관리를 위한 세부계획을 수립 감리 승인 후 시행요함. ○ 1처리장 기계실 벽체기둥 스터럽이 주근에 밀착되어 긴결하게 시공되도록 할 것.	6.25	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.25
51	마포구청 (주택과)	망원동438 주택재건축 정비사업 신축공사 시 공 자 : 제이앤이건설㈜ 감 리 자 : ㈜건정종합건축사 사무소 공사기간 : 180601~191031 공 정 율 : 95%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성, 누락된 자재(배수판, 난간 등)를 포함 하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(중급)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호서식에 의거 타설시간(0:00~0:00) 등을 기재 작성하기 바람. ○ 아파트 옥상, 지하 기계실 난간 등은 시급히 방청작업을 실시하고, 도포하여 녹방지를 하도록 할 것. ○ 1층 주차장 부지 내 경계석 신축줄눈 간격이 기준보다 이격되어 있으니 규정에 맞게 보완시공 할 것.	7.4	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료
				8.1
52	용산구청 (치수과)	한남빗물펌프장 시설용량 증대사업 시 공 자 : ㈜보훈종합건설 감 리 자 : 용산구청 치수과 공사기간 : 170510~191231 공 정 율 : 99%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(초급)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 펌프장(증설) 입구 발판이 미설치 되어 있으니 안전을 위해 설치검토 바람. ○ 펌프장(증설) 장비 반입셔터 및 창호 틈새의 마무리가 미흡하니 밀실하게 재충진 보완시공 할 것. ○ 차량 주차타워(2층) U형 볼라드 하부볼트 미체결 부위는 보완시공 할 것. ○ 차량 주차타워(2층) 소화전은 차량통행시 파손 위험이 있으므로 볼라드 설치 등 검토할 것. ○ 차량 주차타워(2층) 조인트 철판은 외부에 있어 녹등에 취약하므로 향후 관리방안에 대한 검토할 것.	7.8	-보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.7
53	금천구청 (건축과)	금천구 가산동 143-49 주상복합 신축공사 시 공 자 : ㈜힘찬종합건설 감 리 자 : 종합건축사사무소 대한, 기예 공사기간 : 180801~191114 공 정 율 : 60%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성, 누락된 자재(타일, 유리, 방화문, 배수판, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(초급)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립, 관리하고 균열이 발생 시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성하기 바람. ○ 외단열 재료가 콘크리트 모체에 빈틈없이 밀착되어야 하나, 그렇지 못하고 많이 들떠 있어 단열효과가 떨어지니 보완시공 바람. ○ 세대 현관문틀 주위에 몰탈 또는 콘크리트 재료로 재충진하여 방화문의 역할을 할 수 있도록 보완시공 바람. ○ 세대 화장실 벽체의 이질재 부분은 탄성이 있는 재료로 보완 시공요망. ○ 자재 운반구 주위에 injection 처리 방수 요망. ○ 옥상 캐노피의 물끊기 홈은 벽면에서 이격하여 우수가 벽면을 타고 흐르지 않도록 보완시공 바람.	7.9	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				7.25
54	강남구청 (어르신복지과)	세곡동 커뮤니티센터 신축공사 시 공 자 : 엘림토건㈜ 감 리 자 : ㈜포스코A&C건축사 사무소 공사기간 : 181119~191219 공 정 율 : 40.4%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성, 누락된 자재(배수판, 난간, 경계석 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 균열계획서 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립, 관리하고 균열이 발생 시에는 조사시기, 보수현황을 균열관리대장에 명확히 작성하기 바람. ○ 외부 시스템 비계의 하부 안정적 배치를 위해 수직재 하부 침하 방지를 위한 조치 보완바람. ○ 기둥 및 주요 구조부 보강, 정착, 결속 작업시 내진설계 기준에 따라 배근 작업관리 바람. ○ 검측보고서 작성시 검측 부위 표면에 따른 검측 위치와 수치, 검측인의 상황이 명확히 파악될 수 있도록 관리 바람. ○ 현장에 설치된 임시계단은 규정에 맞는 자재와 방법에 의해 설치 할 것. ○ 현장 작업구간 내 적치된 자재로 통행로 확보가 안되어 안전사고 위험이 있으니 작업자 이동통로를 확보 할 것.	7.11	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.9
55	금천구청 (건축과)	금천 어르신복지센터 건립공사 시 공 자 : ㈜풍성건설 감 리 자 : ㈜포스코A&C건축사 사무소 공사기간 : 180831~191223 공 정 율 : 47%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획은 현장, 의뢰, 성적서 대체로 구분하여 작성하고, 누락된 자재(지수판, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 건물 지상외벽 PF보드 단열재(THK70㎜)의 일부 틈 미충진 상태에 은박지를 붙인 부위는 준 불연재 우레탄폼으로 충진보완 바람. ○ 화장실 0.5B, 1.0B 시멘트 벽돌쌓기 통줄눈 부위는 보완시공, 수직, 수평줄눈 충진이 미흡한 부위는 보완시공 바람. ○ 2층 외부창호 개구부 주위 콘크리트 균열 부위는 관찰 후 보완시공 바람. ○ 기둥 및 보의 콘크리트 면처리 철저 요망.	7.15	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.8
56	서울교통공사 (토목사업소)	지하철1호선 지하구조물 내진보강공사(15공구) 시 공 자 : 자이에스앤디㈜ 감 리 자 : ㈜동명기술공단 공사기간 : 190114~200113 공 정 율 : 15.4%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하고, 누락된 자재(앙카볼트, 코너비드, EPOXY 실링제 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당 업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.	7.16	-계획서보완 -보완완료
				8.23
57	서울교통공사 (토목사업소)	지하철2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구) 시 공 자 : 프르지오서비스㈜ 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 190114~200113 공 정 율 : 19.2%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 시험계획서에 반영된 자재에 대하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 구분하여 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하고, 누락된 자재(프라이머, 불연재 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질시험·검사실적보고서 보완 - 품질시험·검사실적보고서는 건설사업관리 업무지침서 별지 제37호서식에 의거 월별로 작성 관리하기 바람. ○ 품질시험·검사성과 총괄표 보완 - 품질시험·검사성과 총괄표는 건설사업관리 업무지침서 별지 제36호서식에 의거 작성 관리하기 바람.	7.16	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -보완완료
				9.16
58	서초구청 (주거개선과)	서초구 방배동 903-17 공동주택 신축공사 시 공 자 : ㈜서해종합건설 감 리 자 : ㈜계림건축사 사무소 공사기간 : 180326~191231 공 정 율 : 58%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성, 누락된 자재(배수판 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당 업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 전기 배전반 철재BOX 주위 사춤을 철저히 할 것. ○ 시멘트 벽돌쌓기 수평·수직 사춤을 철저히 할 것. ○ 현관 캐노피 물끊기 홈 벽에서 10~20㎜ 띄울 것. ○ 준공전 층간소음 시험 확인요망. ○ 지하2층 보·슬래브 콘크리트 균열 확인 요망.	7.18	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				10.2
59	도시기반 시설본부 (토목부)	동부간선도로확장공사(1공구) 시 공 자 : ㈜강산건설 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 071017~200630 공 정 율 : 60.6%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획횟수는 현장, 의뢰, 성적서 대체로 구분하여 재산정 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력 증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 우기대비 집중호우에 따른 침수방지 대책은 수립되어 있으나 현장 침수나 안전사고가 발생되지 않도록 현장관리 철저요망 ○ E/A 브라켓 설치관련 내민길이가 설계 450㎜이나, 현장 실제 설치 길이가 부족된 부분은 보완 조치요망. ○ 흙막이 벽체 숏크리트 미타설 부분은 추가 보완시공요망 ○ 현장 폐기물 잔재물은 현장 매몰처리 되는 사례가 있는 관계로 폐기물 처리업체를 통하여 발출처리 요망 ○ 지하차도 바닥 slab T=1.2m 인 관계로 서중 콘크리트 관리방법에 의거 관리하시기 바라며, 특히 수화열 관리 등 양생관리 방법을 수립하여 균열발생되지 않도록 관리 철저요망	7.22	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.16
60	금천구청 (건축과)	독산동151-3,4 근생 및 오피스텔 신축공사 시 공 자 : ㈜담종종합건설 감 리 자 : 일주건축사사무소 공사기간 : 180326~191231 공 정 율 : 42%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성, 누락된 자재(배수판, 유리, 창호, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설 자재별, 규격별로 작성관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 시험계획서에 계획된 횟수에 맞춰 작성 관리하기 바람. ○ 철근에 부착된 콘크리트 페이스트는 부착력이 감소되므로 제거바람. ○ 휘어진 벽체수직 철근은 수직으로 수정하고, 수직이 불가능할 경우 보강하여 수직이음 방법 및 길이를 준수하여 시공바람. ○ 콘크리트 수평이어치기 부분은 레이턴스를 치핑 등으로 제거하고, 철근 배근 후 콘크리트 타설 전 고압세척기 등으로 제거, 시멘트 분말 타설 후 콘크리트 타설바람. ○ 지붕층 슬래브 철근 배근시 90°표준갈고리는 기준에 따라 시공바람.	7.23	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.12
61	도시기반 시설본부 (토목부)	율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 시 공 자 : ㈜북일종합건설 감 리 자 : ㈜한국해외기술 공사기간 : 101011~191231 공 정 율 : 70.3%	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 자재 전반에 작성관리 하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 28일강도 결과를 누락없이 작성관리 하기 바람. ○ 통로 BOX 위 상부 폐자재는 조속히 반출 할 것. ○ PC 아치와 통로 BOX 연결부는 목재 사용금지 및 제거요망. ○ Seg 와 Seg 연결하부 방수 철저 요망. ○ 면벽 커플러 부식방지 조치 요망. ○ 가시설 및 E/A 장기거치(8년 정도)로 안전에 우려되니 전체적으로 전수 점검하고 보강하시기 바람.	7.25	-보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.28
62	상수도사업본부(시설안전부)	암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사 시 공 자 : ㈜신미화건설 감 리 자 : ㈜화신엔지니어링 공사기간 : 180825~200123 공 정 율 : 58%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험 결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(난간, 철판 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(초급)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 거푸집 탈형 후 고정용 철선 제거 미흡. ○ 거푸집 탈형 후 구조물 표면에 발생한 공극은 무수축 몰탈로 조치가 필요함. ○ 배출수지 내부 출입계단은 근로자의 출입이 용이 하도록 보완이 필요함. ○ 출입계단의 수평난간대의 단부에 마감캡 설치 누락됨. ○ 토류판 설치시에는 배면의 토립자가 유출되지 않도록 밀실한 시공이 필요함. ○ 보걸이가 도면과 상이하게 시공되어 있으며, 그에 따른 시공상세도가 작성되지 않아 보완이 필요함. ○ E/A 설치 후 홈메우기가 실시되지 않아 배면의 토립자 유실 우려가 크므로 보완이 필요함. ○ 기존 구조물과 토류판의 연결부에 수직연결재가 설치되지 않아 보완이 필요함. ○ 철근조립시 단부와 교차부에는 결속을 철저히 하여야 하나 일부 누락되어 보완이 필요함. ○ 일부 토류벽 배면에 큰 규격의 콘크리트 덩어리 등으로 메워져 있어 보완이 필요함.	7.29	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.24
63	구로구청 (주택과)	칠성아파트 가로주택 정비사업 신축공사 시 공 자 : 승윤종합건설㈜ 감 리 자 : (자)건축사사무소 태백 공사기간 : 180725~200228 공 정 율 : 65%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(창호, 배수판, 지수판, 타일, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘트리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 작성관리하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호서식에 의거 작성관리하기 바람. ○ 비내력벽(조적벽돌 콘크리트 벽체로 시공) 배근중에 인방보 형태부분도 최소 철근을 배근하여 균열발생으로 인한 추락 등의 하자를 방지할 것. ○ 기계, 전기 BOX 설치로 인한 주변 보강시에도 수직철근 간격이 넓을 경우 추가로 배근할 것. ○ 철근 정착길이(90°Hook) 확보 및 피복두께에 유의하여 시공할 것. ○ 철근 가공장(지하주차장 상부) 철근 적치시 설계하중 이하로 관리하고 하중이 클 경우 하부에 support 등을 배치하여 균열 등의 하자가 발생되지 않도록 조치할 것.	7.30	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.22
64	도시기반 시설본부 (토목부)	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 시 공 자 : ㈜대보건설 감 리 자 : ㈜이산 공사기간 : 160401~200305 공 정 율 : 59%	○ 램프 E교 평면, 종단, 횡단 선형이 복합되어 있는 변단면 구조이므로 슬래브 시공전 시공상세도 작성 등을 거쳐 종합적으로 선형을 상세검토 바람. ○ J교 P2 교각구간을 강합성 라멘교와 강Box교가 동시에 시공되나 같은 신축이음 시설을 사용 하므로 유지관리시 구조물이 각각 변위될 수 있으므로 공용시 차량통행의 방향을 고려한 종합적으로 검토요망 ○ 교각 구체부 P2에 녹흐름이 있으니(철근배근) 시공시 녹제거 후 시행요망 ○ E교 A2 하부 배수로는 우기시 정비가 필요하니 보완 시공바람. ○ 강합성교 빔하부에 균열이 발생되어 있으니 지속적으로 균열을 균열관리대장 등에 작성관리 하기 바람.	8.1	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				8.30
65	도시기반 시설본부 (건축부)	서울공예박물관 조성공사 시 공 자 : 아이엠유건설㈜ 감 리 자 : ㈜무영씨엠건축사 사무소 공사기간 : 180530~200218 공 정 율 : 59%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험 결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 창호, 데크플레이트, 경계석 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(중급, 초급)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 기존 PC 외벽 판넬의 접합부 내진 검토 바람. - 현재 조적벽체에 PC외벽 판넬 접합부가 묻혀 있어 확인이 어려우나, 지진 발생 시 Mass가 PC 외벽 판넬 탈락 시 안전성 보장이 중요 하므로 서류상의 접합부 검토 뿐만 아니라 실제 털어내서 확인하는 작업이 필요함. ○ 기둥추가로 인한 거더의 휨모멘트가 반전이 생기는데, 추가된 기둥 상부의 부모멘트가 적절이 있는지 확인이 필요함.	8.5	-보완완료 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료
				10.8
66	중구청 (건축과)	동화동 공영주차장 확충공사 시 공 자 : ㈜한국건설 감 리 자 : ㈜토문엔지니어링 공사기간 : 171001~200331 공 정 율 : 59%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(배수판, 지수판 등)를 포함 작성하기 바람. ○ A구간 자재반입구 지하2층 SLAB 10mm 철근을 90°로 꺽어놓은 부분은 철근 배근시 10mm 철근으로 SLAB에 추가 보강하여 시공요함. ○ A구간 지하2층 13mm 수직근 위치가 상부철근과 불일치한 부분은 13mm 철근으로 하부바닥에 앙카링하여 보강요함. ○ A구간 지하3층 계단실(#2) 이어치기 부분은 재료분리부분 제거 후 밀실하게 같은 강도의 몰탈로 채우기 바람. ○ 지하2층 계단실 옹벽(#2) 전기 주름관을 2개씩 묶어서 분리하여 콘크리트 시공 시 밀실하게 채워지도록 조치요망.	8.6	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.7
67	서울주택 도시공사 (위례사업부)	장지동길 신설 도로개설공사 시 공 자 : ㈜양우건설 감 리 자 : ㈜선진엔지닌어링 공사기간 : 170830~200828 공 정 율 : 44%	○ 굴착심도가 깊어짐에 따라 우기대비 집수정 규격확대 및 펌핑 작업시 토사유출되지 않도록 걸름망 설치 요망. ○ 가시설 배면 산 정상측 측구에 낙엽 등 부유물이 쌓이지 않도록 지속관리 요망. ○ 가시설 우각부 버팀재 시공중이나 조속설치 요망. ○ 위험물 취급소 주변정리 및 강재작업 지양. ○ 가시설 구간은 빗물이 고이지 않도록 배수 경사로 설치요망. ○ 벽체 콘크리트 시공 연결부 도드락 다짐 철저. ○ 거푸집 및 철근 작업시 작업원 통로난간의 안전망, 난간 설치 보완요망.	8.12	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.16
68	광진구청 (청소과)	다목적공공복합시설 신축공사 시 공 자 : ㈜태백건설산업 감 리 자 : ㈜경호엔지니어링 공사기간 : 180420~200607 공 정 율 : 55%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근은 50톤당 재산정 작성하고, 누락된 자재(배수판, 방화문 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 균열관리계획서 보완 - 콘크리트 타설현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여 균열관리를 하여야 하나, 조사시기가 명확하지 않으니 계획서를 보완작성하여 균열관리에 철저히 하기 바람. ○ 가설진입(장비 등)로 사용을 위해 휘어져 놓은 벽체 수직철근을 원상복귀하고, 철근외관 점검 및 강도 발현여부 체크 후 후속 철근공사 진행 할 것. ○ 콘크리트 타설 후 노출 철근 오염부위 청소할 것. ○ 벽체외부 콘크리트재료 분리, 곰보 등 면처리 계획서 작성하고 감리 확인 후 보수할 것. ○ 폐수처리시설 입구 콘크리트의 이어치기를 위한 메탈라스 주변은 잔재물이 많으니, 치핑후 후속공정을 진행하도록 할 것.	8.13	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.2
69	도시기반 시설본부 (방재시설부)	서남물재생센터 3차 처리시설 설치공사 시 공 자 : ㈜롯데건설 감 리 자 : ㈜동해종합기술 공사기간 : 170901~210430 공 정 율 : 68.1%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화 시험계획 횟수(계, 현장, 의뢰, 성적서 대체)를 산정하고, 누락된 자재(창호, 맨홀뚜껑 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간 등을 기재 작성하기 바람. ○ 시공이음부 골재분리 발생부분의 보수를 실시할 때 보수면적 전체에 걸쳐 소정의 두께(3㎜이상)가 되도록 처리 후 보수 실시할 것. ○ 유입펌프장 쉬트파일 제거 후 구조물 뒷채움에 대한 다짐 방법에 대해 별도 시공계획 수립 필요함. ○ 가조립되어 있는 거푸집에 대해 본조립시 박리재 도포, 피복두께 확인, 이물질 제거를 실시하고 검측을 실시한 후 콘크리트 타설 요망. ○ 기둥부 배근시 횡방향 연결철근은 90°와 135°표준갈고리가 엇갈리게 배근하고, 주철근에 긴결하게 밀착 시공되도록 조치할 것.	8.19	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.19
70	금천구청 (건축과)	시흥동 113-14 근린생활시설 신축공사 시 공 자 : ㈜군장종합건설 감 리 자 : ㈜예일건축사 사무소 공사기간 : 181105~200104 공 정 율 : 48%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재 (철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(유리, 지수판, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 건설 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간 등을 명확하게 작성 관리하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 관리하고 균열이 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성 하기 바람. ○ 높이 3.5m 이상인 보하부는 특히 안전에 유의하여 동바리을 설치하도록 할 것. ○ 벽체 콘크리트 재료분리 부분은 V-Cutting 후 그라우팅 충진하도록 할 것. ○ 지하층 바닥내 용접기는 습기에 노출되지 않도록 관리에 유의할 것. ○ 임시 난간은 폐합 조치하도록 할 것. ○ 작업구에 휘어진 철근은 원상복구시 충분한 보강 후 후속공정 진행하도록 할 것.	8.20	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.8
71	구로구청 (건축과)	신도림동 근생 및 오피스텔 신축 시 공 자 : ㈜승윤종합건설 감 리 자 : 서연건축사사무소 공사기간 : 181206~200322 공 정 율 : 36%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 난간, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간 등을 명확하게 작성 관리하기 바람. ○ 펌프카의 안전 Leg와 받침부는 규정에 맞게 길게 빼서 안전하게 설치할 것. ○ 기 타설된 콘크리트 부분 중 철근이 노출된 곳은 모르터르로 보완 시공 할 것. ○ 철근의 정착장이 부족하기 않게 90°hook를 쓰거나 연장 배근할 것. ○ 콘크리트 피복두께를 지켜서 배근 할 것. ○ 작업구에 휘어진 철근은 원상복구시 충분한 보강 후 후속공정 진행하도록 할 것.	8.20	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.19
72	금천구청 (건축과)	독산동 메종에떼르넬 근생 및 오피스텔 신축공사 시 공 자 : ㈜디케이와이종합 건설 감 리 자 : 수건축사사무소 공사기간 : 181227~200228 공 정 율 : 45%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재 (철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(유리, 창호, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 양식이 상이하니 건설 사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 건설 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 계단실 참(옥상 출입구 앞) 표준안전난간대 미설치 ○ E/V pit 내 안전발판(합판, AL거푸집) 미고정 ○ 건물옥상 벽체 콘크리트 타설면 콘크리트 잔재물 및 레이턴스 미제거 상태로 철근 및 거푸집 조립 ○ 건물옥상 펜트하우스 벽체 철근 피복두께 유지 미흡 ○ 건물옥상 펜트하우스 골조용 유로폼 코팅면이 심하게 훼손된 거푸집 사용 ○ T/C(타워크레인) 인양 슬링벨트 노후 및 훼손상태 사용중 => 교체요망 ○ 건물 지붕층 PF보드 단열재 틈은 동일 단열재로 충진 필요 ○ 외부 시스템 비계 일부 지주가 좌굴되었으므로 안전관리 계획서상에 구조검토한 관계기술자의 검토(현장방문)를 받기 바람. ○ 건물외부 시스템비계 안전발판에 각종 도구, 공구, 볼트 및 핀 등의 낙하물을 모두 정리바람. ○ 건물 외벽에 설치하는 창호프레임과 콘크리트 벽체의 틈에는 외벽 단열재 동등이상으로 충진바람. ○ 지하1층 외벽 결로방습벽 보강블록쌓기 설계가 6 인치로 되어 있으나 현재 4인치로 시공중이므로 건설사업관리자(감리자)와 협의하여 보완시공바람.	8.22	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.23
73	금천구청 (건축과)	시흥동 994-1번지 주상복합 신축공사 시 공 자 : ㈜그린플러스종합 건설 감 리 자 : 건축사사무소예당 공사기간 : 180725~200229 공 정 율 : 41%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험 기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재 (철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수(계, 현장, 의뢰, 성적서 대체)를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 유리, 타일, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여 관리하고, 균열이 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성하기 바람. ○ 타설 전 철근에 묻은 시멘트 페이스트를 제거하고 콘크리트 이음부를 철저히 청소바람. ○ 화장실 조적내부 배관 후 배관부위에 와이어메시 부착 후 미장바람.(크랙으로 인한 방수파괴 방지) ○ 1층, 지하층 기둥부위 상단 단열재 부착 바람. (cold-bridge 방지) ○ 자재 반입구(지하) 콘크리트 타설시 펀칭파괴 방지위해 이음철강 보강 바람.(구조기술사 협의)	8.22	-대장보완 -보완완료 -계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.20
74	광진구청 (건축과)	중곡동 639-6호 외 3필지 근린생활시설 및 업무시설 신축공사 시 공 자 : ㈜정익개발 감 리 자 : ㈜건축사사무소샘 공사기간 : 180409~200508 공 정 율 : 36%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(배수판, 지수판, 단열재 등)를 포함 작성하고, 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 명확하게 작성하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 균열발생 시에는 균열 관리대장에 작성 추적관리하기 바람. ○ 지하계단실 콘크리트 공극발생(다짐불량) ○ 지하3층 벽체 철근노출 및 공극발생(다짐불량) ○ 지하2층 계단실 공극발생 조치요망 ○ 지하3층 벽체 누수균열 및 백화발생 조치요망 (관통균열 보수 후 방수처리 요함) ○ 지하3층 전기실 보상부 누수균열 조치요망 ○ 지하1층 철근배근 불량(90°와 135°교차시공 할 것) ○ 지하3층 빗물받이 기계실 바닥 누수 => 집수정 펌핑 등 지하수위 조절 요함	8.26	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.14
75	서울주택 도시공사 (근린재생 사업부)	오류1동 행복주택 건설공사 시 공 자 : ㈜보미건설 감 리 자 : ㈜목양종합건축사 공사기간 : 171229~200707 공 정 율 : 36%	○ 외부화단 콘크리트 타설부분 앙카철근 배근 누락. ○ 외부화단 옹벽 수직철근 배근 오차 발생. ○ 타워크레인 설치 위치 슬라브 철근 이음길이 부족. ○ 외벽 콘크리트 피복 확보 미비. ○ 외벽 설비용 스리브 보강철근 미비. ○ 계단실 계단참 부분 보강철근 누락. ○ 슬라브 동바리 수직 설치 및 설치 위치 오차 보완. ○ 슬라브 개구부 안전덮개 미설치 및 노출철근 찔림방지 캡설치 조치 미비. ○ 슬라브 자재인양구 주변 낙하물 방지 폭목 미설치.	8.27	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.25
76	서울주택 도시공사 (건축공사부)	항동중학교 교사 신축공사 시 공 자 : ㈜새천년종합건설 감 리 자 : ㈜정림건축사사무소 공사기간 : 181211~200203 공 정 율 : 51.7%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(데크플레이트, 배수판, 방화문 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람. ○ 기둥 주근철근과 띠철근 수평배근 접합부의 이격배치로 긴결 보완요망 ○ 승강기 벽체 철근 피복두께 적정 확보할 수 있도록 벽체 스페이서 등으로 거푸집과 철근 이격 거리 확보 할 것. ○ 벽체 조적부분의 소화전 설치주변과 전기 배관부분 공극 발생으로 충진 보완요망 ○ 시멘트 조적벽체 축소부분과 상부 보 하부 배관 주위 공극부분 충진을 철저히 할 것. ○ 1층 외벽체 상부에 설치한 단열재 파손부분 보완 할 것. ○ 화장실 벽체 배관 슬라브 규격 일부과다로 향후 충진을 철저히 할 것. ○ A구간 지붕층 보 늑근 하부 누락된 철선은 보완 시공 할 것. ○ 체육관에 설치된 일부 비계하부는 규정에 맞게 보완 조치하고, 전도방지를 위한 벽체에 고정할 것.	8.27	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				9.10
77	서울교통공사 (토목사업소)	지하철2호선 지하구조물 내진보강공사(13공구) 시 공 자 : ㈜국일구조 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 180806~200804 공 정 율 : 18.7%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 자재는 명확하게 구분하여 작성하고, 시험계획횟수는 계, 현장, 의뢰, 성적서대체로 구분하며, 누락된 자재(에코탈, 프라이머, 철근 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 자재공급원 승인 요청․결과 통보서 양식 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과 통보서의 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제18호서식에 의거 보완 작성하기 바람.	9.3	-계획서보완 -보완완료 -보완완료
				9.23
78	서울교통공사 (토목사업소)	지하철2,4호선 지하구조물 내진보강공사(23공구) 시 공 자 : ㈜서홍 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 180718~200716 공 정 율 : 63%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획횟수는 현장, 의뢰, 성적서 대체로 구분하여 재산정 작성하기 바람.	9.3	-계획서보완
				9.18
79	서울교통공사 (토목1사업소)	지하철2호선 지하구조물 내진보강공사(9공구) 시 공 자 : 효창건설㈜ 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 180109~210107 공 정 율 : 31.8%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 자재별, 규격별로 작성하며, 자재의 시험항목은 누락없이 전부 작성하고, 또한 시험·검사구분은 현장, 의뢰, 성적서대체로 분류 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(난연, 불연 등)은 명확하게 자재명을 표시하여, 물량을 산출하고, 시험계획횟수는 계, 현장, 의뢰, 성적서대체로 구분하며, 누락된 자재(프라이머, 철근, 아라미드 섬유판 등)를 포함 작성하기 바람.	9.5	-대장보완 -계획서보완
				10.2
80	서울교통공사 (토목1사업소)	지하철1~2호선 지하구조물 내진 보강공사(11공구) 시 공 자 : ㈜건우 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 180112~210110 공 정 율 : 50.03%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(아라미드 섬유시트)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수 (계, 현장, 의뢰, 성적서대체)를 산정하고, 누락된 자재(프라이머, 에폭시 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.	9.5	-계획서보완 -보완완료
				10.7
81	한강사업본부 (치수과)	한강공원 나들목 신설공사(망원) 시 공 자 : ㈜홍용종합건설 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 171122~200509 공 정 율 : 77%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방수시트, 어스앙카 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 지하 BOX 콘크리트 표면에 노출된 철선을 제거하고 면정리 하기 바람. ○ 제외지 자재창고 BOX 날개벽 철거 후 노출된 콘크리트 철근을 보호몰탈로 덮은 후 되메우기를 하여 철근의 녹발생을 방지하기 바람. ○ 지하 BOX Joint 면에 비치는 물기의 근원을 찾아서 제거하고 후속 작업을 진행하기 바람.	9.10	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				10.6
82	한강사업본부 (치수과)	한강공원 나들목 신설공사(광진교 남단) 시 공 자 : ㈜미동이엔씨 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 171122~200809 공 정 율 : 38.3%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 제품별, 규격별로 세분화하여 시험·검사구분(자체, 의뢰, 성적서대체)을 명확히 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(몰탈, 아스팔트콘트리트 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 제16호 서식에 의거 타설시간(0:00~0:00) 등을 구체적으로 작성하고, 또한 타설현황이 누락없이 관리 하기 바람. ○ 전기 배전반에 관리자를 임명하여 부착하고 관리하기 바람. ○ 토류벽 배면에는 양질토로 되메우기하여 공극이 발생되지 않도록 관리하기 바람. ○ 토류판은 틈새가 발생되지 않도록 밀착 시공하기 바람. ○ 위험물 보관시설이 아닌 경우에는 용도에 맞게 이력카드를 부착하여 사용바람.	9.10	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				10.2
83	강서구청 (주택과)	등촌삼안1 가로주택정비사업 시 공 자 : 신동아건설㈜ 감 리 자 : ㈜예인종합건축사 사무소 공사기간 : 181002~200529 공 정 율 : 48%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 배수판, 난간 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장의 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 제22호 서식에 의거 작성하여 관리하기 바람. ○ 콘크리트 옹벽 파손부위는 보수계획서를 작성하여 감리승인후 시행바람. ○ 철근간격은 옹벽타설전 수정처리하기 바람. ○ 콘크리트 계단슬라브 턱은 보수계획서를 작성하여 감리승인후 시행바람. ○ 파라펫 철근 청소 및 보완 후 철근 배근할 것. ○ 콘크리트 재료분리 및 곰보 면처리 계획을 작성하여 감리 승인후 보완시공 바람.	9.17	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.21
84	강서구청 (주택과)	등촌삼안2 가로주택정비사업 시 공 자 : 신동아건설㈜ 감 리 자 : ㈜다원종합건축사 사무소 공사기간 : 181002~200529 공 정 율 : 46%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 배수판, 난간 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장의 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 제22호 서식에 의거 작성하여 관리하기 바람. ○ 6층 세대 내 옹벽 철근 배근공사에서 피복 두께가 부족한 부위가 있으니 보완시공 바람. ○ 6층 Delay Joint 공사시 콘크리트 잔재물을 깨끗이 청소하고, 철근에 묻은 콘크리트도 청소하며, 콘크리트 이음부위를 거칠게 하여 일체화 시공바람. ○ 6층 세대욕실 방수턱 파손부위는 기준에 맞게 보수한 후 후속공정을 진행바람. ○ 4층 콘크리트 벽체에 곰보가 발생하였으니 콘크리트 면을 점검하여 설계강도가 나오도록 확보 보수한 후 후속공정을 진행바람. ○ 4층 천전단열재가 파손되었으니 단열재를 전체적으로 점검하여 보수후 후속공정을 진행하기 바람.	9.17	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.21
85	서울교통공사 (토목사업소)	지하철3~4호선 지하구조물 내진 보강공사(12공구) 시 공 자 : 수성종합건설㈜ 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 180110~210108 공 정 율 : 100%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획횟수는 현장, 의뢰, 성적서 대체로 구분하여 재산정 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.	9.19	-계획서보완 -보완완료
				10.15
86	서울교통공사 (토목사업소)	지하철2호선 지하구조물 내진 보강공사(10공구) 시 공 자 : ㈜신창이엔씨 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 180112~210110 공 정 율 : 60%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 자재는 명확하게 구분하여 작성하고, 시험계획횟수는 계, 현장, 의뢰, 성적서대체로 구분하며, 누락된 자재(철근, 아라미드섬유용 프라이머, 아라미드섬유 레진 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 자재공급원 승인 요청․결과 통보서 양식 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과 통보서의 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제18호서식에 의거 보완 작성하기 바람.	9.19	-계획서보완 -보완완료
				11.8
87	상수도 사업본부 (시설과)	낙산배수지 건설공사 시 공 자 : ㈜엔씨종합건설 감 리 자 : ㈜한국종합기술 공사기간 : 171213~200530 공 정 율 : 71.6%	○ 주요(지급)자재 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호 서식에 의거 누락없이 작성 관리하기 바람. ○ 균열계획서 수립 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고, 균열이 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확하게 작성 관리하기 바람. ○ 옥상 배수드레인 주변 설치가 불량하니 보완시공 할 것.	9.24	-보완완료 -보완완료 -조치완료
				10.14
88	상수도 사업본부 (시설과)	수유6배수지 건설공사 시 공 자 : ㈜영동건설 감 리 자 : ㈜한국종합기술 공사기간 : 171213~200530 공 정 율 : 78.9%	○ 품질시험·검사 실적보고서 보완 - 품질시험·검사실적보고서는 건설사업관리 업무지침서 별지 제37호 서식에 의거 작성하고 월별로 실적을 누계관리 하기 바람. ○ 주요(지급)자재 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호 서식에 의거 누락없이 작성 관리하기 바람. ○ 옹벽부 드레인보드 파손부위는 보완 시공할 것.	9.24	-보완완료 -보완완료 -조치완료
				11.20
89	서울주택 도시공사 (건축공사부)	내곡지구 주차장(2)부지 주차전용건축물(복합시설) 건설공사 시 공 자 : 현해건설㈜ 감 리 자 : 서울주택도시공사 공사기간 : 190523~191230 공 정 율 : 40%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하고, 누락된 자재(창호, 배수판, 방화문 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 균열계획서 및 균열대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 조사시기를 명확히 작성하며, 균열이 발생시에는 균열대장에 조사시기, 보수현황, 조사자, 확인자 확인 등을 이행 작성 관리하기 바람. ○ 슬라브 하부 단열재 오염 및 파손, 틈새 미충진 부위는 보수조치, 틈새 충진후 감독관 승인 요함. ○ 설비배관 자재 용접부위 방청처리 후 후속공정 요함. ○ 계단실 안전난간 설치부위 일부 누락 보완바람. ○ 3층 보하부 일부 철근 노출로 피복두께 부족하니 파취 후 몰탈처리 후 피복두께 확보 및 후속 조치요함. ○ 방화문 주변 틈새는 불연재료로 밀실하게 충진 보완시공할 것. ○ 방화문 상부 조적 받침 목재는 제거하고, 적정한 자재를 사용하여 보완시공 할 것.	9.26	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				10.24
90	도시기반 시설본부 (방재시설부)	반포천 유역 분리터널 건설공사 시 공 자 : ㈜호반산업 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 180101~210130 공 정 율 : 40%	○ 품질시험․검사성과 총괄표 보완 - 품질시험․검사성과 총괄표는 건설사업관리 업무지침서 별지 제36호서식에 의거 건설 자재별 규격별로 전부 작성 관리하기 바람. ○ 균열계획서 수립 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고, 균열이 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확하게 작성 관리하기 바람. ○ 강재는 받침목 설치 후 적치할 것.(부식방지) ○ 이동식 분전반은 정·부 관리자 성명을 명기하고 접지저항치를 측정하여 100Ω 이하로 관리하기 바람. ○ 암단면의 Crown부 및 Wall부 낙석 관리를 철저히 할 것. ○ TBM과 NATM 경계부위에 지보재 뒷채움과 단면변화부를 숏크리트 타설할 것. ○ NATM 구간의 누수, 백태를 주의 관찰하고 누수시 배수유도비닐 설치 또는 누수 보수할 것. ○ 지반조사(11개소)한 내용을 서울시 지반정보시스템과 연계하여 비교하거나 등재하여 향후 타 공사시 참조하도록 조치 할 것.	9.26	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				진행중
91	금천구청 (건축과)	시흥동 992-20번지 근린생활시설 및 오피스텔(아파트) 신축공사 시 공 자 : ㈜계림종합건설 감 리 자 : ㈜금호종합건축사 사무소 공사기간 : 180508~200430 공 정 율 : 60%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 유리, 배수판, 방화문 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 레미콘, 철근 뿐 만 아니라 주요 사용자재에 대하여 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 콘크리트 28일 강도 등 작성 관리 하기 바람. ○ 조적 수직 및 수평줄눈은 미장전에 사춤작업 우선 시행할 것. ○ 골조 코너 부위 거푸집 잔재제거 철저히 할 것. (마감자재 오염방지) ○ 단열재 틈새는 밀실하게 채울 것. ○ 12층 계단 임시난간대 미설치구간은 시급히 설치 하기 바람.	10.1	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.7
92	금천구청 (건축과)	시흥동 992-8, 32 주상복합빌딩신축공사 시 공 자 : ㈜백운유엔씨 감 리 자 : ㈜건축사사무소한터 공사기간 : 181024~200630 공 정 율 : 30%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수(계, 현장, 의뢰, 성적서대체)를 산정하고, 철근은 시험종목(항복강도, 연신율, 겉모양·치수·무게)을 추가 작성하며, 누락된 자재 (배수판, 난간 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질시험·검사 실적보고서 보완 - 품질시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 건설사업관리 업무지침서 별지 제37호 서식에 의거 작성하고 월별로 실적을 누계관리 하기 바람. ○ 균열관리계획서 및 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 조사시기를 명확히 작성하며, 균열이 발생시에는 균열대장에 조사시기, 보수현황, 조사자, 확인자 확인 등을 이행 작성 관리하기 바람. ○ 기둥주근 표면 시멘트 페이스트 제거 후 청소완료 및 감독관 승인 받기 바람. ○ 단열재 설치 하부 오염부위 청소 및 이음 부위 충진 할 것. ○ 계단부 안전난간 보조캡 설치 할 것. ○ 타워크레인 주변 난간 하부 미고정되어 있으니 지지부위를 콘크리트 바닥 부위에 지지 할 것. ○ 건축자재 관리미흡 및 방치로 사고위험이 높으니 건축자재 정리,정돈 할 것.	10.1	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.14
93	도시기반 시설본부 (방재시설부)	남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 시 공 자 : ㈜갑을산업개발 감 리 자 : ㈜동성엔지니어링 공사기간 : 170831~191231 공 정 율 : 33.2%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(배수판, 지수판, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장의 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당 업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부(관급) 보완 - 주요자재 검사 및 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 남산방향 연결교량의 배수관을 하단부까지 연결하여 배수처리 및 미관에 유리하도록 조치할 것. ○ 보행육교 상부 외장판 이격부위는 밀실하게 시공 보완조치 할 것. ○ 바닥슬래브와 벽체 시공 이음부 콘크리트 시공을 위한 다짐(치핑) 시행후 콘크리트 타설 요함. ○ 1층 슬래브에서 지하시설에 자재 반출구(개구부)의 안전을 위한 안전망 설치요함.	10.8	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.8
94	서울교통공사 (토목사업소)	지하철4호선 창동~쌍문 방음벽교체 및 성능개선공사 시 공 자 : ㈜오렌지이엔씨 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 180112~200712 공 정 율 : 78%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(흡음형 방음판, 반사형 방음판, 중성화 페인트 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장의 양식이 상이하니, 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 작성하고, 균열 관리하기 바람. ○ 창동방향 U타입 시공구간 하부는 콘크리트 타설 전 잔재물 제거 후 후속공정 진행할 것. ○ 창동방향 U타입 아스팔트 굴착구간은 다짐을 충분히 하여 포장 후 침하를 발생되지 않도록 할 것. ○ 쌍문방향 지주대 기초 콘크리트 벽체구간의 면이 불량하고, 균열이 있으니 보완 조치할 것.	10.8	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.6
95	성동구청 (건축과)	옥수동 262-1번지 근린생활시설 신축공사 시 공 자 : ㈜건국건설 감 리 자 : ㈜국전건축사 공사기간 : 180615~200331 공 정 율 : 40%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 배수판, 방화문 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(초급)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부(사급) 보완 - 주요자재 검사 및 수불부(사급)는 레미콘, 철근 뿐 만 아니라 주요 사용자재에 대하여 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 1층 옹벽철근이 기둥에 정착되지 않았으므로 시방에 적합하도록 이음길이를 확보하여 정착하기 바람. ○ 지하2층 계단실 문틀부위의 콘크리트에 배부름 현상이 발생되었으니 도면에 맞는 규격으로 보완하고 철근이 손상되지 않도록 하며, 피복두께도 확보바람. ○ 지하3층 옹벽 콘크리면에 곰보가 발생되었으니 시방에 맞는 강도가 확보되도록 기준에 맞는 방법으로 보완 시공바람. ○ 1층 기둥부 띠철근의 90°와 135°정착표준갈고리는 상하 엇갈기게 배근할 것.	10.10	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.26
96	성동구청 (주거정비과)	왕십리역 유휴부지 공동주택 개발사업 신축공사 시 공 자 : 신영건설(주) 감 리 자 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소 공사기간 : 180419~200618 공 정 율 : 51%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 배수판, 난간 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장 중급, 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 옥상층 계단실 벽체 피복두께 부족하니 보완 바람. ○ 2층 경사면 단열재 충진이 미흡하니 충진 바람. ○ 11층 세대 내 상부 슬라브 관통균열(누수) 보완 바람. ○ 지하2층 상부 보 하부 건식균열 발생에 대한 보완 바람. ○ 지하2층 주차장 상부 슬라브 습식균열(관통균열) 발생에 대한 보완 바람. ○ 지하2층 외부측에 면한 옹벽부위 습식균열 발생에 대한 보완 바람.	10.10	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.14
97	서울주택 도시공사 (건축공사부)	신정 도시개발구역 행복주택 건설공사 시 공 자 : 샘코건설(주) 감 리 자 : 토문엔지니어링 공사기간 : 190124~201028 공 정 율 : 22%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 배수판, 난간 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장의 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 제22호 서식에 의거 작성하여 관리하기 바람. ○ 주요부재(기둥, 내력벽, 보)의 철근 이음끝 상·하부 철근의 정착 부위 긴결 결속 등 배근관리를 철저히 시행 바람. ○ 일부 내력벽의 지하층 수직철근과 1층 벽체 수직근의 이음 위치가 약간 어긋나 있는 부분에 대한 보강 조치 바람. ○ 일부 구간 철근 피복두께가 약간 미흡한 부분(1층 측벽세대 발코니 부분) 보강 바람. ○ Form 부착 단열재의 부착 시 단열재 간극(틈) Joint 조치 후 Form 설치 바람. ○ 현장 안전통로 정비 및 추후 엘리베이터실 층간 안전망, 외부 가설 통로 발판 하부 안전망 보완 바람.	10.14	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.12
98	금천구청 (건축과)	가산동 삼성인쇄부지 지식산업센터 신축공사 시 공 자 : (주)보미건설 감 리 자 : ㈜전인CM 공사기간 : 180702~200802 공 정 율 : 42%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 데크플레이트, 중공체 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시 에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장 양식이 상이하니 건설사업관리 업무 지침서 별지 제22호 서식에 의거 대장을 관리하고, 조사자, 확인자를 차수별로 작성 관리하기 바람. ○ 지상층 콘크리트 타설시 수직철근에 콘크리트가 부착되지 않도록 사전에 비닐씌우기 등의 조치 바람. ○ 지상층 기둥 및 벽체의 신·구 콘크리트 일체성 확보를 위해 레이턴스 및 오염물질을 반드시 제거 후 거푸집, 철근조립을 시행하기 바람. ○ 지상층 보 및 스래브 콘크리트 이어치기 위치에 대해 사전에 계획을 수립하여 시공하기 바람.	10.14	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.11
99	광진구청 (주택과)	모진연립 재건축아파트 신축공사 시 공 자 : (주)혁지종합건설 감 리 자 : ㈜건축사사무소반석 공사기간 : 181129~200828 공 정 율 : 54%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수(현장, 의뢰, 성적서대체)를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며 시험 종목(굽힘성, 화학성분, 겉모양·치수·무게)을 추가 작성하고, 누락된 자재(유리, 배수판, 스틸 그레이팅 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(초급)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 균열관리계획서 및 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 조사시기를 명확히 작성하며, 균열이 발생시에는 균열대장에 조사시기, 보수현황, 조사자, 확인자 확인 등을 이행 작성 관리하기 바람. ○ 1층 현관 상부 슬라브 단열재 시공부실 보수 요망. ○ 지하층 천장 보하부 단열재 일부 시공불량 보수 요망. ○ 철근 배근시 피복두께가 적정하게 확보할 수 있도록 스페이서 등 설치 활용할 것. ○ 벽체철근 배근 안에 설치된 배관 누락 보완 요망. ○ 창호 시공시방서는 작성월일 및 적용규모 등을 명확히 보완하여 현장에 적용할 수 있도록 할 것. ○ 향후 바닥충격음 소음방지 위한 층간소음 표준 구조도면을 제시한 것처럼 명확히 적용 시공 할 것.	10.15	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.26
100	광진구청 (건축과)	삼원특수지사옥 신축공사 시 공 자 : ㈜한라 감 리 자 : ㈜범씨엠건축사 사무소 공사기간 : 180727~200915 공 정 율 : 40%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(도기질타일, 창호(AL), 데크플레이트 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 외부 벽체 상하 조인트 처리계획서(마감 포함) 작성하여 감리 승인후 후속 처리바람. ○ 계단외벽 이음부는 콘크리트 처리계획서(보강재 포함)를 감리 승인후 보완 바람. ○ 지하층 자재인양구의 철근이음은 마감계획서를 작성하여 감리 승인 후 처리바람. ○ 6층 철골 볼트체결 부위의 방청작업은 상부층 콘크리트 타설전 처리바람.	10.15	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.6
101	금천구청 (건축과)	가산동 아이에스비즈타워 신축공사 시 공 자 : ㈜아이에스동서 감 리 자 : ㈜새누이엔지 건축사사무소 공사기간 : 181112~210131 공 정 율 : 22%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 누락된 자재 (데크플레이트, 창호, 유리, 배수판 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 자재공급원 승인요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인요청·결과통보서는 건설사업관리 업무지침서 별지 제18호서식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설현장은 착공과 동시에 균열관리계획서를 수립하고, 또한 균열관리대장 양식도 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 대장을 관리하고, 조사자, 확인자를 차수별로 작성 관리하기 바람. ○ 지하에 설치한 잭서포트 수직도가 미흡하므로 보완바람. ○ 잭서포트 머리받치 설치 요함. ○ 지하집수정 주위 안전관리를 위한 접근금지 및 추락방지망 설치요함. ○ 작업구에 추락방지망 설치요함. ○ 철근(수직철근) 이음부위는 휨, 녹발생 등 방지를 위한 조치요함. ○ 수직철근 피복두께 확보를 위한 수직지지 요함.	10.17	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.12
102	구로구청 (건축과)	개봉동 복합건물 신축(70-16) 시 공 자 : ㈜우분투건설 감 리 자 : ㈜명진플러스 건축사사무소 공사기간 : 181011~200831 공 정 율 : 70%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수(현장, 의뢰, 성적서 대체)를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며 시험 종목(화학성분, 겉모양·치수·무게)을 추가 작성하고, 누락된 자재(창호, 난간, 배수판 등)를 포함 하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무 지침서 제16호 서식에 의거 타설시간(0:00~0:00) 등을 구체적으로 작성하고, 또한 타설현황이 누락없이 관리 하기 바람. ○ 균열관리계획서 및 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 조사시기를 명확히 작성하며, 균열이 발생 시에는 균열대장에 조사시기, 보수현황, 조사자, 확인자 확인 등을 이행 작성 관리하기 바람. ○ 최상층(19층)은 내진상 중요한 부분이나 벽체 배근이‘T’,‘ㄱ’부분에서 u-bar 체결이 되지 않은 부분이 많으므로 제대로된 벽체철근 상세에 따른 수정이 필요함. ○ 화장실 방수턱으로 골조나 조적 구조체가 필요하나 현재 문틀 설치 후 방수공정이 들어가고 있으니, 문틀하부 구조체 및 방수에 대한 확인 후 타일 마무리 할 것. ○ 계단참 부분에 스틸서포터로 난간을 설치하였으나 고정이 되어 있지 않아 힘을 가했을 때 탈락의 위험이 있으니, 벽체에 콘크리트 못 등으로 고정 필요.	10.17	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.13
103	도시기반 시설본부 (토목부)	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 시 공 자 : ㈜다이치종합건설 감 리 자 : ㈜경동엔지니어링 공사기간 : 190118~200117 공 정 율 : 32%	○ 주요(지급)자재 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호 서식에 의거 누락없이 작성 관리하기 바람. ○ 보차도 경계석 높이를 20cm→5cm로 낮춤에 따른 차량 안전사고에 대한 대책 강구 요함. ○ 동절기 공사중지 기간외의 공사중이라도 기온 급강하에 따른 품질관리 철저 요함. ○ L형측구와 도로아스팔트 경계부 다짐관리 철저 요망. ○ 빗물받이 간격 적정성 검토 및 빗물받이 내의 이물질 제거 등 청소 요망. ○ 모래 포설전 콘크리트 잔재물 등 제거 요망. ○ 보도 철거 부위와 기존보도 경계부 턱 및 요철부 임시 합판 설치부로 인하여 보행자가 넘어지지 않도록 관리하고, 석재보도 및 맨홀 설치부위에 요철이 발생하지 않도록 철저히 시공 요망.	10.21	-보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				10.31
104	도시기반 시설본부 (건축부)	세운상가군 공공공간 조성공사(2단계) 시 공 자 : ㈜에스테크건설 감 리 자 : ㈜토문엔지니어링 공사기간 : 180910~200509 공 정 율 : 21%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(복공판, 앵커볼트 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 주요(지급)자재 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)은 양식이 상이하니 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호서식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 기존 건물작업 보강용 잭서포트는 차량 충돌시를 대비 보강받침판 볼트(4개중 2개설치) 안전성 검토 및 차량 충돌 보호시설 설치요망. ○ 기존 슬래브 낙하물 방지망 낙하물 제거 및 방지망 재설치(탈락부분) 요망. ○ 공사용 시스템 비계 단부는 작업 완료시 외부인 출입방지 시건 시설 요망. ○ 공사용 시스템 비계 일부구간은 가새가 누락된 부분이 있으니 보완 요망. ○ 구조물 보수·보강 재료는 구조물 내구년수에 중요한 영향을 미치므로 시점관리 철저 요망 - 상, 중, 하부 재료 사용 적기에 공인기관 시험은 반드시 득하시기 바람. ○ 시험실 수조는 규정에 맞는 온도를 설정하고, 시험실 내에는 장비 배치도를 부착하기 바람.	10.21	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.5
105	서울주택 도시공사 (기반시설부)	도시철도8호선 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이/신설 공사 시 공 자 : ㈜흥화 감 리 자 : ㈜유신 공사기간 : 180305~210203 공 정 율 : 16.4%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수(계, 현장, 의뢰, 성적서대체)를 작성할 것. ○ 품질괸리자 경력사항 보완 - 품질관리자(초급)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 계획 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여 관리하고, 균열이 발생시에는 관열관리대장에 기록 관리하기 바람. ○ 기존구조물 벽체 방수시설 보완 후 되메우기 작업을 실시하고 향후 지반침하가 발생되지 않도록 다짐관리를 철저히 하기 바람. ○ 지반 거동상태를 파악하기 위한 계측기 설치가 지중경사계를 실시하고 있으나 보호 BOX 시건장치를 보완하고 지하수위계는 별도로 설치하여 관리하기 바람. ○ E/A 띠장이 2열로 설치되어 있으나 띠장 거치를 위한 엄지말뚝의 브라켓은 엄지말뚝 개소마다 설치하여 E/A 연직분력 및 띠장 Beam의 하중에 견딜 수 있도록 보완 설치바람. ○ 하수관로에서 누수되는 우·오수에 대한 보완대책이 필요하여 기존 하수 BOX에 대한 전수조사를 통해 이상 유·무를 확인하여 보완하고 후속공정이 이루어 지도록 할 것.	10.28	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.28
106	도시기반 시설본부 (건축부)	동북권 세대융합형 복합시설 건립공사 시 공 자 : ㈜윤익건설 감 리 자 : ㈜토문엔지니어링 공사기간 : 180628~200924 공 정 율 : 58%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(배수판, 방화문, 난간 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 주요(지급)자재 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)는 건설사업관리 업무지침서 별지 제4호 서식에 의거 누락없이 작성 관리하기 바람. ○ 지하층 외벽 및 지상 외벽 콘크리트 균열 발생부위에 대한 관리가 미비하니 표기 및 균열관리대장에 기록 관리 요함. ○ 기둥 및 옹벽 철근 배근 시 피복 두께 확보가 부족한 단면이 발생하고 있으니 구조 및 마감도면 검토 후 단면확장 혹은 철근보강 등의 방법을 제시하여 감리단 확인 후 조치 요함. ○ 시스템 동바리 설치 작업 시 작업 발판이 미설치 되어 있으니 U-head 설치 후 슬라브 거푸집 조립 작업 전 작업발판 설치 요함. ○ 틀비계 안전난간이 미설치 되어 있으니 안전난간 설치하여 추락재해 예방 할 것.	10.28	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.28
107	도시기반 시설본부 (건축부)	서울의료원 권역응급의료센터 증축공사 시 공 자 : ㈜유호산업개발 감 리 자 : ㈜동일건축 공사기간 : 190211~200810 공 정 율 : 38%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된자재(방화문, 난간, 속빈콘크리트 블록 등)를 포함 작성하고, 추후 누락 추가 발생시 개정하여 반영하도록 할 것. ○ 구조물별 콘크리트 터설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의해 작성하고, 타설시간은 0:00~0:00로 명확히 관리하기 바람. ○ 가시설 스트러트, 띠장연결 접속부 결합은 상·하부 플랜지 및 웨브 좌·우단부 모두 볼트체결 결함과 엄지말뚝 띠장사이 홈메우기 쐐기부 또한 상·하부를 일체화하여 용접 조치할 것. ○ 철근 배근 결속선은 마감처리가 거푸집 내측으로 조치할 것. ○ 레미콘 타설전 거푸집 청소를 철저히 하여야 유해한 콘크리트 결합 발생을 방지할 수 있으니 청결상태 유의할 것. ○ 흙막이 지보재 해체단계에 맞게 철근 조립이 이루어져야 하는바 콘크리트 타설계획 사전점검 확인할 것. ○ 오수 맨홀 연결 배수관 손상부는 보완할 것. ○ 공사 주통로상 주변 철근 노출부 보호조치 및 통행로 정리정돈 청소상태 철저 ○ 주철근과 띠철근 정착은 주근에 긴결하게 시공하고, 상하부 철근은 90°도135°를 엇갈리게 배근할 것.	10.29	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.5
108	중랑구청 (주택과)	면곡6구역 주택재건축사업 시 공 자 : ㈜쌍용건설 감 리 자 : ㈜동우이엔씨 공사기간 : 180702~201201 공 정 율 : 45%	○ 계단실 경사면 이어치기 부분 치핑 후 깨끗이 청소하고 접착제 바른 후 같은 강도의 모르타르로 마감 요망. ○ 지하주차장 자재인양구 90°구부린 철근은 일부 강도 손실을 대비하여 콘크리트 타설전 1/3정도 같은 철근으로 앵커링 보강 요함. ○ 벽체 전기배선 주름관을 2개씩 묶어서 간격을 확보하여 콘크리트 채움이 확실히 되도록 분산 배관 요함. ○ 일부 단열재 파손 부위(천정단열재) 보수 요망.	10.29	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.26
109	금천구청 (건축과)	독산동 1077-24 주상복합건축물 신축공사 시 공 자 : ㈜하이스트종합건설 감 리 자 : ㈜서당건축사사무소 공사기간 : 181109~200430 공 정 율 : 37.8%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(방화문, 창호, 유리, 배수판 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 주요자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재 수불부은 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 콘크리트 타설면 재료분리, 철근노출 보완할 것. - 콘크리트 불량 타설부위는 전체 조사 후 전용 보수재료(에폭시 등)로 보수요함 (조사부위 작성 후 감리 확인받고 보수할 것.) ○ 5층 바닥 슬라브 철근 배근 보완할 것. - 옹벽 철근 결속 미비 보완 - 개구부 상부 인방보의 스트럽(폐쇄형) 배근 누락 (현재 U-Bar 로 배근됨) => 인방보 배근 설계도면에 기준하여 스트럽 (폐쇄형) 배근 요함 - 계단 슬라브 배근은 상, 하부 철근 배근 수정요함. ○ 계단실 및 외부 개구부 안전난간 미설치 => 추락방지용 안전난간 설치요함.	11.5	-대장보완 -계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.4
110	금천구청 (주택과)	독산동 주상복합 신축공사 시 공 자 : ㈜다운건설 감 리 자 : ㈜서원종합건축사 사무소 공사기간 : 181029~200627 공 정 율 : 46%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수(현장, 의뢰, 성적서 대체)를 산정하고, 철근은 시험종목(항복강도, 인장강도, 굽힘성 등)을 추가 작성하고, 누락된 자재(창호, 데크플레이트, 방화문 등)를 포함 하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력 증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ 균열계획서 수립 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고, 균열이 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확하게 작성 관리하기 바람. ○ 콘크리트 타설 전 철근배근 간격 점검 확인하고 청소를 철저히 할 것. ○ 스틸서포트 수직 확인 할 것. ○ 개구부 인방 설치를 철저히 할 것.(전체 개구부) ○ 작업자 이동통로 정리 및 안전난간대 설치 할 것. ○ Cold bridge 부위 단열 성능 확인 검토 할 것.	11.5	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.26
111	도시기반 시설본부 (건축부)	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 시 공 자 : ㈜토문엔지니어링 감 리 자 : ㈜신성건설 공사기간 : 180801~210531 공 정 율 : 32.6%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(난간, 배수판, 지수판 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여 관리하고, 균열이 발생시에는 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성하기 바람. ○ 합벽콘크리트 타설전에 CIP면이 불규칙한 부위는 면정리 후 후속공정 진행 바람. ○ 중앙 Pile 전단후 시공마감 처리방안에 대한 상세계획 수립 후 후속공정 시행할 것. ○ 외각 철근에 묻는 시멘트 페이스트는 제거하고, 지수판은 적정한 수직도에 맞춰 시공하도록 할 것.	11.7	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.7
112	강서구청 (주택과)	강서 화곡동 역세권 청년주택 신축공사 시 공 자 : ㈜명광엔지니어링 감 리 자 : ㈜효성중공업 공사기간 : 181220~210819 공 정 율 : 14%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(배수판, 난간 등)를 포함 하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력 증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 하기 바람. ○ 지하2층 내부기둥에서 철근이 이음한 부분의 보조 띠철근이 일부 부적정하게 설치되어 있으니, 내진 상세를 적용하여 90°, 135°로 상하 좌우로 설치 할 것. ○ 지하3층 상당 부분의 동바리가 해체되어 있는데, 상부(지하1층, 지상1층) 구조물 콘트리트 타설시 지하2층 슬래브로 하중이 전달되므로, 동바리 재설치하여 상부하중에 의한 과하중이 가해지지 않도록 조치 할 것.	11.7	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료
				12.5
113	강동구청 (치수과)	둔촌로 하수암거 신설공사(2공구) 시 공 자 : ㈜도화엔지니어링 감 리 자 : ㈜임원개발 공사기간 : 180516~191231 공 정 율 : 70%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하며, 추후 누락된 자재가 있을 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 주요(지급)자재 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호 서식에 의거 보완 작성관리하기 바람. ○ 깊이가 2.0m 이상인 터파기의 경우 반드시 가시설을 설치하고 그 안전성 검토를 토목구조기술사, 혹은 토질 및 기초기술사의 확인을 받아서 시공하게 되어 있으므로 확인 검토 요망. ○ 가설장비 이용한 공사시 작업반장의 지휘아래 2인 1조의 작업원이 필요하니 보완할 것.	11.11	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료
				12.10
114	강동구청 (치수과)	둔촌로 하수암거 신설공사(3공구) 시 공 자 : ㈜도화엔지니어링 감 리 자 : ㈜풍림산업 공사기간 : 181231~200630 공 정 율 : 25%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정 작성하고 추후 누락된자재가 있을 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 주요(지급)자재 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호 서식에 의거 보완 작성관리하기 바람. ○ sta 23+000 지점 아스팔트 조인트 마무리를 정교하게 시공하기 바람. ○ sta 1+000 지점 라바콘 설치한 곳 연결봉으로 고정시킬 것. ○ sta 0+000 3공구와 2공구 연결부는 시전 측량을 각공구가 함께 실시하여 관로 Level을 확인하고 시공하시기 바람.	11.11	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.10
115	서초구청 (주거개선과)	서초구 방배동 777-12 공동주택 신축공사 시 공 자 : ㈜동부건설 감 리 자 : ㈜경진건축사사무소 공사기간 : 190121~200508 공 정 율 : 10%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근은 50톤당 산정하고, 누락된 자재(난간, 창호, 방화문, 배수판 등)를 포함하여 작성하며, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간 등이 누락 없이 작성관리 하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여 관리하고, 균열이 발생시에는 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성하기 바람. ○ 가시설 Wale과 사보강 Strut부재는 강결 되도록 밀착 및 용접관리 필요, 특히 코너부 Wale 강결. ○ 사보강 강재규격과 Wale 강재가 상이한 부분은 일치토록 관리할 것. ○ 현장 PRD 시공관리기준(1/200)에 적합여부 확인 및 재하시험 결과 확인 필요. ○ 기초부 토층의 N차가 8/30~15/30(실트질 모래)는 기초부 조건으로 부적합, 계획은 치환 400㎜로 되어 있으나 재료 및 다짐 방안 검토 필요. ○ CIP상부와 CAP 콘크리트 연결부 철근 노출부 보완 시공 필요. ○ GLE)11.1m 설치계획인 Strut는 설계 강압 30KN으로 되어 있으나, 유압 Jack반영 및 일반적인 100KN 정도가 효과적이므로 검토 필요.	11.12	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.9
116	강남구청 (재건축사업과)	역삼동 시티프라디움 주상복합 신축공사 시 공 자 : ㈜시티건설 감 리 자 : ㈜천일건축엔지니어링 건축사사무소 공사기간 : 190101~210531 공 정 율 : 25%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(배수판, 지수판, 난간 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력 증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람. ○ CIP 선단부 여굴발생 구간 및 시공이음이 과다한 구간은 몰탈채움 등의 보강조치를 실시하기 바람. ○ H-pile과 철골 Beam의 용접이 한변만 접합되어 있어 용접시공 관리가 부실한 구간은 용접보강 실시하기 바람.	11.12	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료
				12.19
117	영등포구청 (건축과)	신길4동 공공복합청사 건립공사 시 공 자 : ㈜상지카일룸 감 리 자 : ㈜전인CM 공사기간 : 190102~200901 공 정 율 : 25%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(지수판, 난간, 방화문 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 주요자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재 수불부은 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호서식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 균열관리 대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립 관리하고, 균열시 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확하게 균열관리대장에 작성관리하기 바람. ○ 지하2층 옹벽 및 기둥 피복두께 기준 미준수 - 과다 피복 부위는 외측부에 겹침, 철근 덧댐 보강 후 콘크리트 타설 요함 ○ 기둥철근(띠철근) 간격 미준수. - 상·하단부 부위 150㎜ - 중앙부위 300㎜ 기준으로 보수조치 요함 ○ 가설계단 난간 보완 설치 및 마구리 부위 안전캡 미설치 보완 요함	11.19	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.4
118	구로구청 (건축과)	오류동 삼전솔하임 신축공사 시 공 자 : ㈜삼전건설 감 리 자 : ㈜삼원건축사사무소 공사기간 : 180312~201130 공 정 율 : 30%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분을 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 공사장 좌측(현장사무실 건물 반대편)에 설치한 균열측정계는 공사장 측으로 이동시키거나 추가설치가 필요하고 건물경사계도 입구측에 추가 설치 바람. ○ 공사장에 설치한 계측기는 계측원이 접근 가능하도록 주변을 정리하고 계단 등을 설치 바람. ○ 계측기 보호캡은 고정하기 바람. ○ CIP 말뚝과 연결한 앵글이 이격 발생한 구간에는 이격 채움을 하기 바람. ○ 지하층으로 내려가는 계단이 흔들리므로 고정하기 바람. ○ 건물 중앙부 각층 개구부에 안전난간이 일부 연결되지 않은 곳은 연결하기 바람. ○ 지하층 슬라브 주차 턴테이블 홈에 고여있는 물은 배수시켜 건조상태로 유지하기 바람. ○ 일부 지하층 슬라브에 물이 고여있는바 굴착면 배수 양수시스템을 점검하여 물이 고이지 않도록 조치바람.	11.19	-대장보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.3
119	서울시설공단 (도로시설처)	2019년 홍제천고가교 내진보강공사 시 공 자 : ㈜오케이건설 감 리 자 : ㈜수성엔지니어링 공사기간 : 190705~210104 공 정 율 : 5%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분을 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하고, 철근은 50톤당 작성 및 누락된 시험종목 겉모양·치수·무게를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.	11.21	-대장보완 -계획서보완 -보완완료
				12.18
120	서울시설공단 (도로시설처)	2019년 PSC박스거더교 안전강화사업(두모교 외부긴장재 보강) 시 공 자 : ㈜후레씨네코리아 감 리 자 : ㈜용마엔지니어링 공사기간 : 190620~200819 공 정 율 : 15%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획횟수는 계, 의뢰, 현장, 성적서 대체로 구분하여 산정하고, 누락된 자재(PE덕트, 사재정착구 등)를 포함하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람. ○ 자재공급원 승인요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인요청·결과통보서는 건설사업관리 업무지침서 별지 제18호 서식에 의거 작성 관리하기 바람.	11.21	-계획서보완 -보완완료 -보완완료
				12.19
121	중랑구청 (건축과)	신내 데시앙플렉스 지식산업센터 시 공 자 : ㈜태영건설 감 리 자 : ㈜건축사사무소아원 공사기간 : 180601~200531 공 정 율 : 53%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(데크플레이트, 속빈콘크리트 블록 등)는 규격별로 세분화하고, 철근은 겉모양, 치수, 무게를 시험종목에 반영조치하며, 누락된 자재(난간, 배수판 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 옥상 철근의 결속선은 안으로 구부려, 콘크리트 표면균열 및 녹발생을 방지하도록 할 것. ○ 조적벽돌의 수직, 수평줄눈은 미장전 사춤 선시행 조치하도록 할 것(벽돌 줄눈 균열 발생 방지) ○ 건식벽체 상부, 옆면 콘크리트는 접합부에 실리콘 보강을 철저히 할 것(소음전달(차음) 방지)	12.3	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				진행중
122	서대문구청 (주택과)	홍은6구역 주택재건축 정비사업 시 공 자 : ㈜두산건설 감 리 자 : ㈜해마종합건축사 사무소 공사기간 : 180401~201130 공 정 율 : 66%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분(현장, 의뢰, 성적서 대체)을 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 철근 피복두께를 규정대로 유지토록 시공관리 바람. ○ 스터럽 및 u-bar 수직철근과 결속 및 정착이 규정대로 유지토록 시공관리 바람. ○ 벽체교차 및 외부 용벽교차 부위 수평 보강근의 정착이음 길이 및 결속 관리 바람. ○ 외부 갱폼 joint 사이 낙하물 방지망 보완 바람. ○ 동바리 수직도 및 상·하부 고정 관리 바람. ○ 외부 옹벽 이어치기 및 joint 부위 방수폭 joint 라인 기준을 상·하 200mm 이상 보강 바람.	12.3	-대장보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				진행중
123	도시기반 시설본부 (방재시설부)	중랑천 생태회복 및 친수문화 조성사업 시 공 자 : ㈜동경건설 감 리 자 : ㈜천일 공사기간 : 190826~220809 공 정 율 : 6%	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 철근은 겉모양, 치수, 무게와 화학성분을 시험종목에 반영조치하며, 시험횟수는 50ton당 작성관리하고, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 공사 착공단계로 중점품질관리 공종을 선정하지 않았으나 향후 공사진행에 따라 공사특성에 맞는 항목을 선정 관리하기기 바람. ○ 현재 토공 진행 중으로 세륜기가 가동되어야 하나 물이 결빙되어 있으니 열선 등을 설치 세륜기 물이 결빙되이 않도록 조치바람. ○ 저수호안 성토시 흙탕물이 발생되지 않도록 시공관리하시기 바람.	12.5	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.27
124	강서구청 (주택과)	원일빌라 주택재건축 정비사업 시 공 자 : ㈜동부건설 감 리 자 : ㈜해마종합건축사 사무소 공사기간 : 190903~211002 공 정 율 : 6%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(H-beam, 방화문, 창호 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 균열관리계획서 및 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 조사시기를 명확히 작성하며, 균열이 발생 시에는 균열대장에 조사시기, 보수현황, 조사자, 확인자 확인 등을 이행 작성 관리하기 바람. ○ 인접 건물에서 지하층이 없는 건물부 주위는 시공시 상대적으로 주의를 기울이기 바람.(정규높이 굴착) - Strnt. E/L 설치 위치보다 최대 1.0m 이상 금지 ○ 중고자재 사용 여부의 구조계산서상 확인 바람.(단면결손율 등 파악) ○ 북측 인접 건물들에 근접한 옹벽 및 기초 슬래브 콘크리트 유해변위 발생 억제 바람.(과잉굴착 금지) ○ Raker 지지공법은 최상단 설치를 위하여 지지Raker를 선시공 완료한 후 단계별 굴착시공 바람. ○ 북측 인접 도로부와 1.5m 편차로 인한 변위발생 대비 별도 보강 및 구조계산서상 배면하중 작용한 해석여부 확인 요함. ○ Watejet 굴착에 따른 발생수량의 배수로 처리 바람.(동결) ○ 인접 건물 및 도로보도부 파손 영향거리 파악하기 바람.(토류벽에서 굴착심도 수준임)	12.5	-계획서보완 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.23
125	도시기반 시설본부 (건축부)	스페이스 살림 조성공사 시 공 자 : ㈜호반건설 감 리 자 : ㈜희림종합건축사 공사기간 : 171226~200625 공 정 율 : 62%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된자재(난간, 앙카철물 등) 포함작성하고, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람. ○ 5,6층 계단실 천정에 누수, 백화발생 => 마감 작업전에 보수요망. ○ 천정 단열재 이음부 탈락 및 충진 미흡 => 결로발생 우려되니 밀실하게 충진 요망. ○ 지하2층 슬래브, 보, 벽체에 누수, 백화 발생 => 관통균열 보수 및 마감 공사전 보수요망. => 관통균열은 퍼티로 보수하지 말고 인젝션하여 균열을 봉합하는 공법으로 보수요망. ○ 몰탈(포대) 자재 적치 불량 => 바닥에 물이 고여있어 자재 품질저하 우려되니 조치요망(자재보관 철저)	12.10	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				진행중
126	강서구청 (주택과)	저동구역 2지구 도시환경 정비사업 시 공 자 : ㈜태영건설 감 리 자 : ㈜삼우씨엠건축사 사무소 공사기간 : 180501~200831 공 정 율 : 33%	○ 24층 바닥 Slab 배근 작업 보완. - 계단실 Slab 보강 철근 누락. - 계단실 Slab(경사부분) 상·하 교차배근 오시공. ○ 슬라브 앙카철근 정착길이(내민길이) 부족. - 옹벽 중심선에서 외부로 설치 요함. ○ 개구부 상부 인방보 스트럽 배근 누락. ○ 옹벽(계단실) 철근 결속 부족. ○ 1, 5층 계단 슬라브 시공오차 발생(수평오차). ○ 계단실 슬라브 하부 콘크리트 이음부 이물질 청소 후 마감 요함. ○ 지하1층 천장 단열재 이음부 충진 요함. ○ 고속절단기 자재 고정용 핸들바이스 미설치. ○ 외부 분전함 잠금 관리 미비.	12.10	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.26
127	도시기반 시설본부 (토목부)	남부순환로(개봉1동사거리)평탄화공사 시 공 자 : ㈜삼일기업공사 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 160325~201231 공 정 율 : 41%	○ 보도 녹화구간 토사 채움 및 주변 폐자재 정리 요망. (노후된 안전휀스 정리 및 표지판 정비 포함) ○ 매봉초교 주변 보도 및 경계석 평탄성 정비 요망. ○ 매봉초교 주변 우수집수정 그레이팅 받침 보완시공 요망.	12.12	-조치완료 -조치완료 -조치완료
				진행중
128	금천구청 (도로과)	안양천 횡단보도교 설치공사 시 공 자 : ㈜삼일기업공사 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 190520~201119 공 정 율 : 15%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 철근의 누락된 항목(항복강도, 굽힘시험, 화학성분, 겉모양, 치수, 무게 등) 포함작성하기 바람. ○ 주요(지급)자재 검사 및 수불부(관급) 보완 - 주요(지급)자재 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지4호 서식에 의거 작성하기 바람. ○ 균열계획서 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고, 균열이 발생시에는 균열관리대장에 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성관리 바람. ○ 기초 콘크리트 중 일부 추후 시공분에 대해 이전과 같이 보온 양생조치 유지 바람. ○ 공사관련자 이외의 사람이 접근하지 못하도록 현장에 안전망 설치 유지요망. ○ 기초 철근배근 후 철선은 안쪽으로 감아넣고, 철근에 묻은 시멘트페이스트는 제거 후 후속공정 진행바람.	12.12	-계획서보완 -보완완료 -보완완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.27