문서번호	누수방지과-783
결재일자	2020.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
차경호	이태형	신용철	구아미		01/17 代구아미
협 조
	주무관			김영일
	주무관			최환수

『배수지 수위 및 인근 아리수올림터 가압유량 활용』

배수지 유출유량 산출 및 유량감시시스템 시범구현 결과 보고

2020. 1

시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

『배수지 수위 및 인근 아리수올림터 가압유량 활용』

배수지 유출유량 산출 및 유량감시시스템 시범구현 결과 보고

유량계 추가설치 없이 올림터 ․ 배수지 실시간 생성되는 유량․수위 계측   자료를 이용한 배수지 유출유량 산출 및 유량감시시스템 연계 구현     시범운영 결과를 보고 드림.

※ 관련근거: “배수지 유량계 설치없이 실시간 유출유량 제공 시스템 구축”  본부장 방침 누수방지과-12537 (2019.11.19.)

Ⅰ		사업개요

○ 사 업 명 : 배수지 유출유량 산출 및 유량감시시스템 연계구현

○ 추진방법 :‘19년 유량계 자동제어설비 유지보수 업체 추진

○ 추진기간 :‘19.11.26 ~ ’19.12.31

○ 대    상 : 서부수도 8개 배수지

○ 소요예산 : 16,200천원

○ 사업내용

- 유량감시시스템 배수지 계통도 및 유출유량 자동연산 프로그램 구축

- 유출유량 산출자료와 기존 유량감시시스템 실시간 자동연계 및 산출       데이터 DB서버 축적, 보고서 및 트렌드 실시간 구현 등

Ⅱ		그간 추진경과

○‘19.10. 1 : 배수지 유출유량계 필요성, 효율적 관리방안 검토

○‘19.10.15 : 배수지 계통도, 계측기기(수위계․유량계) 자료조사․분석

○‘19.11.05 : 유입․유출 유량계가 있는 배수지외 6개소를 선정하여 계측된                  2일간 1분 데이터 총 57,600개로 유출유량 연산

※ 올림터 가압유량, 수위변화, 단면적으로 유출유량 분석 및 급수패턴 파악 검증

○‘19.11.19 : 유출유량 제공 방침 수립 ⇨ 누수방지과-12537(2019.11.19.) 본부장

○‘19.11.27 : 유량감시시스템 연계 시범구축 ⇨ 누수방지과-12872(2019.11.29.)

○‘20.01.10 : 구축완료후 유량감시시스템 시범 운영 : 이상없음

Ⅲ		주요 추진내용

○ 8개 배수지 공급 계통도 구축

- 유량감시시스템 검색창에 8개 배수지 공급 계통도 구현

○ 8개 미 구축 배수지 유출유량 자동연산 프로그램 구축

- 올림터 가압유량(8개),배수지 단면적(18개항),수위계(18개) 등 실시간       데이터를 활용한 유출유량 자동연산 프로그램 구현

○ 8개 배수지 자동연산 자료 유량감시시스템 실시간 연계

- 자동연산된 유출유량 데이터는 유량감시시스템 통계자료에 실시간        축적되어 각종통계 및 분석 자료로 활용

〔유출유량 구현자료〕

8개 배수지 공급 계통도 구현	실시간 데이터 자동연산 구현
급수유형 트렌드 구현	유출유량 통합DB 자동 축적

※ 따로붙임 : 추진과정 및 배수지별 산출유량 분석

Ⅳ		시범운영 결과

○ 유량계 추가설치 없이 신뢰성 있는 배수지 유출유량 및 수위 자료를      유량감시시스템 통합서버에 자동 축적되며, 실시간으로 전직원이 시간대별      급수패턴 및 유량분석 가능함

○ 배수지 유출유량 미 구축 48개 배수지 확대 적용에 문제가 없음

※ 배수지 유출유량 자동연산과 유량감시시스템 연계 과정에 일부 데이터       와 통신이 간헐적 끊어지는 현상이 있었으나, 원인 ․ 대책 수립하여 조치      (장애요인 : 수위계 노후도와 무선통신(2G) 전송지연 등)

Ⅴ		확대 추진 계획

○ 2020. 2. : 1차 시범 구축한 배수지 유출유량 미비사항 보완

○ 2020. 5. : 유출유량 미 구축 배수지 48개소 확대 적용 구축

〔1단계〕

- 2020. 4. : 미 구축 배수지 44개소 완료

구 분	중 부	서 부	북 부	남 부	강 서
배수지명	성북2(저구),성북2(고구),혜명,가회,평창1,평창2,무악,경내,낙산,정릉4,인수,성북1,정릉3,한남,도원,월곡대	홍제,자하문,능안, 연희,홍은,응암,삼우,기자촌 1차 8개소 (완료) 가좌,노고산,와우산,만리,홍은3,증산,수색,독박골	4.19,우이,수유5,수유6,상계2,번동	봉천6-2,봉천11소,신림2,신림2-1,신림9,남현,상도3,사당3	목동,신정,신월,우장산,개봉,온수
44	16	8	6	8	6

- 추진방법

․ 유량감시시스템 WEB(웹) 구성 및 수도사업소 유량서버 프로그램           수정 ․ 개발  ⇨ 본부(누수방지과)

․ 수도사업소 현장 자동제어반 HMI, 중앙제어실 게이트웨이 프로그램         수정 ․ 보완, 웹서버 유출유량 DB 추가 등  ⇨ 해당사업소(기전팀)

․ 소요예산 ≒ 120,000천원

구 분

산 출 내 역

본  부

(누수방지과)

유량감시시스템 WEB(웹) 구성                 =     3,080천원

440천원/개소당 × 7개

수도사업소 유량서버 프로그램 수정․개발       =    36,120천원

9,030천원/개소당 × 4개

사업소

(기전팀)

사업소 HMI, 게이트웨이 프로그램 수정․개발   =    43,560천원

990천원/개소당 × 44개

유량감시시스템 웹서버 유출유량 DB추가        =    33,880천원

770천원/개소당 × 44개

구분	중 부	서 부	북 부	남 부	강 서
대상	16	8	6	8	6
소요예산	28,160	14,080	10,560	14,080	10,560

〔2단계〕

- 2020. 5. : 동부, 강동, 강남 미 구축 배수지 4개소 유출유량 구축

- 추진대상 : 응봉, 거마, 내곡, 일원

- 추진방법 : 사업소별 현장 PLC 및 중앙제서실 HMI 프로그램 수정으로

본부(누수방지과) 추진

Ⅵ		행정 사항

○ 배수지 유출유량 시범구축 성과 및 확대시행 방안 협의

- 48개 배수지 유출유량 구축 확대 관련 담당자 회의   ⇨ ‘20. 1월

○ 배수지 유출유량 미구축 48개소는 확대 추진하여 사업소 중앙제어실,      수운영정보에 연계 유량감시 및 대응능력 강화         ⇨ ‘20. 6월

붙 임 1. 추진과정 및 배수지별 산출유량 분석표  1부.

2. 사업추진 방침서  1부.  끝.