품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 동자동 제8구역 도시환경정비사업                             점검일 : 2014. 7. 1 ~ 7. 2

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 기반구조 관리상태 점검의 취지에 맞게 반기초(1월, 7월)에 점검 을 실시하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 2014년도 교육훈련계획은 품질관리계획서에 계획된 교육훈련 운영 기준표에 맞게 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하시기 바라며, 일부 누락된 교육계획에 대하여는 보완조치 하시기 바람.	시정 검토
15. 공사 관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 품질관리계획에 의거 1일 환경점검을 실시하고 주간 환경영향조사결과 보고서를 작성 감리원의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상 외부 벽체 Con’c 타설시 설치한 폼타이의 구멍을 통해 내부에 매입된 폼타이가 부식되어 Con’c의 균열을 유발시킬 수 있는바 구멍을 철저히 사춤하여 부식되지 않도록 조치 바람. ◦ 호텔 로비에 근접해 있는 공조실 벽체가 조적으로 되어 틈새로 소음이 전달되고 진동 등에도 취약할 수 있음으로 미장 전에 사춤을 철저히 하시기 바람. ◦ 비상 발전실(지하 7층) 천정 철골에 일부 내화뿜칠이 미 시공 되었음으로 보완 시공하여 목적에 부합되게 조치하시기 바람. ◦ 지하 1층 공개공지부지가 조경식재로 계획되었음에도 일반 복합 방수재로 설계되어 있는바 복합 방근 방수재로 변경하여 나무 뿌리에 의한 방수 하자가 발생하지 않도록 검토하기 바람. (품질기술사 고동기 위원) ◦ 전기실 물배관 통과로 누수 위험 배관 누수시 물이 변압기 쪽으로 가지 않게 안전판과 배수판 을 설치하기 바람. ◦ 급탕탱크의 온도감지기 위치 변경 온도 감지기가 상부에 설치되어 있어 저탕이 상부에만 되므로 감지기를 급탕대류펌프 흡입관에 옮겨 설치하기 바람. ◦ 덕트나 배관이 방화구획을 통과하는 곳은 틈이 없게 방화 실런트 로 채우기 바랍니다.(기계설비 김동민 위원) ◦ 30층 옥상 Con’c 타설이 동절기에 이루어져 보양이 일부 부족 한 결과 구조물 표면에 박리 현상 등 동해를 입은 흔적이 보이 므로 면갈이 후 보완하시기 바람 ◦ 벽체 Con’c 이어치기 부분 다짐관리 미흡으로 골재분리 발생 및 일부 피복두께 부족에 따른 철근이 노출되어 있으니 보완 조치 바람. ◦ 19층 공조실 조적부 입상배관 관입에 따른 조강조치가 필요하며 벽체 높이가(5m 이상) 높아 일반 미장 처리시 전도의 위험이 있음으로 보완조치가 필요함.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “동자동 제8구역 도시환경정비사업”의 시공자인 쌍용건설(주)와 감리자인 유선엔지니어링에서

제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.