소방안전관리 매뉴얼

서울주택도시공사 총무부

< 차       례 >

제 Ⅰ 장  목 적	2

제 Ⅱ 장  주요 화재 발생 원인	2

제 Ⅲ 장  주요 화재 예방 수칙	3

제 Ⅳ 장  화재시 대응 체계	4

제 Ⅴ 장  화재시 경보 발령 방법	5

제 Ⅵ 장  화재시 초기 소화 방법	5

제 Ⅶ 장  화재시 대피 절차	5

제 Ⅷ 장  화재 진압 후 조치사항	6

제 Ⅸ 장  소방시설의 점검 및 사용요령	7

Ⅰ. 목   적

공사 사옥에 대한 화재예방 안전점검 등 유지관리 조치사항을 반영하여 사전에 재난을 예방하고 대비하여, 화재등 재난발생 시 각자 임무와 역할에 따라 체계적으로 활동하여 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 것임.

Ⅱ. 주요 화재 발생 원인

○ 전기화재

⦁전선의 합선 또는 단락에 의한 발화

⦁누전에 의한 발화

⦁과전류(과부하)에 의한 발화

⦁규격미달의 전선 또는 전기기계기구 등의 과열

⦁배선 및 전기기게기구 등의 절연불량 상태

⦁정전기로부터의 불꽃

○ 가스화재

⦁용기밸브의 오조작 및 사용자의 직접 교체로 인한 부주의

⦁실내에 용기보관 가스누설 및 폭발

⦁점화 미확인으로 누설폭발

⦁환기불량에 의한 질식사 및 가스누설경보기의 미설치로 인한 미인지

⦁가스사용중 장기간 자리이탈

⦁라이터 등으로 누설확인중 폭발 및 인화성물질(화기 등) 동시 사용

○ 유류화재

⦁석유난로 등에 불을 끄지 않고 기름을 넣을 때

⦁유류의 유증기가 공기와 적당히 혼합된 상태에서 불씨가 닿을 경우

⦁유류기구를 사용도중 이동할 때

⦁불을 켜놓고 장시간 자리를 비울 때

⦁난로 등 화기 가까이 불에 타기 쉬운 물건을 놓았을 때

⦁튀김요리 중 튀김기름이 가열되어 넘치는 경우

○ 기타화재

⦁용접작업간 부주의 및 안전조치 소홀

⦁담배 불씨로 인한 화재

⦁화기사용장소 및 위험물 저장소 주위의 화기사용 및 불장난

⦁정신질환, 불화, 싸움 등에 의한 방화

Ⅲ. 주요 화재 예방 수칙

○ 전기화재

⦁정기적인 검사를 통한 전기화재 예방

- 퓨즈나 과전류차단기, 전선 등은 정격용량의 제품을 사용

- 용량에 적합한 규격전선의 사용 및 노후된 배선은 교체

- 전자기기의 청소 등을 통한 먼지제거

- 문어발식 콘센트의 사용 금지

- 각종 전기기기는 사용 후 플러그 제거

- 전기기기 부근에는 위험물 등 가연물 방치 금지

⦁이상징후 발생시 안전점검 및 정비 후 사용

○ 가스화재

⦁가스기구 사용시 장시간 자리 이탈 금지

⦁가스사용전 가스누설 여부를 냄새로 확인하고 환기를 시킨 후 사용

⦁가스사용후(외출시) 중간 또는 안전밸브 패쇄

⦁가스시설 주위에 가연성물질 방치 금지

⦁가스호스와 밸브 등은 누설여부를 정기적으로 점검

⦁장시간 사용하지 않는 경우 중간밸브와 메인밸브를 잠근다.

○ 유류 및 기타화재

⦁유류 사용장소에는 적응성 있는 소화지 비치

⦁유류 사용기기 주변에는 가연물의 적재금지

⦁흡연장소의 별도 지정 및 소화기 등 화재 안전대책 강구

⦁용접 등 실내 작업을 지양하고  불가피한 경우 안전대책 수립 후 감독자

입회하에 실시

Ⅳ. 화재시 대응 체계

○화재발생시 행동요령

화재 발생	⇨	· 119 및 유관기관에 신고(6하 원칙) · 구내전파(자동경보 설비, 육성)
⇩
초기 소화 및 대피 활동	⇨	· 소화기 등 사용 초기진화 시도 · 대피활동 지시 및 전개 · 자위소방대 등 비상소집
⇩
초동 진화활동	⇨	· 초동진화작업 시행(소화전 등) · 소방대 도착 전 까지 대피활동 전개 · 화재확산 방지대책 전개(방화문 등) · 인명구조 활동 전개
⇩
소방대 도착시	⇨	· 소방대에 현재까지 상황 설명 · 소방대의 지시에따라 소방활동 전개
⇩
화재진화 후	⇨	· 부상자 확인 등 · 건물내 임의 진입금지

Ⅴ. 화재시 경보발령 방법

○ 화재시 경보발령 및 신고 절차

⦁자동경보설비에 의한 방법

- 자동경보설비 등에 의한 건물내 자동 경보 발령(비상벨, 방송 등)

- 경보발령시 육성(“불이야”)을 병행하여 신속한 경보 유도

- 육성과 동시에 비상벨을 눌러 자동으로 경보 발령

⦁전화(휴대전화) 등에 의한 소방서에 화재 신고 방법

- 침착하게 전화기를 들고 119 버튼을 누른다

- 화재발생장소, 화재의 종류, 상황 등을 침착하게 설명한다

⦁소방대가 현장에 도착시 현재까지의 상황에 대하여 정보 제공

Ⅵ. 화재시 초기 소화 방법

○ 화재시 초기 소화활동 사항

⦁투척용 소화기 및 수동식 소화기에 의한 진화활동 실시

⦁옥내소화전 및 스프링클러 설비를 작동하여 소화활동 실시

(모든 근무자가 사용이 가능하도록 교육훈련시 연습토록 한다)

⦁기타 소화활동 방법

- 적응성(A,B,C급) 있는 소화기, 젖은 옷가지나, 이불 등에 물을 충분히

적셔 화점에 덮는다.(질식에 의한 화재진화)

- 유류화재시 유류면에 물을 방수하면 화재가 확대될 우려가 있으므로

주의한다.

Ⅶ. 화재시 대피 절차

○ 화재시 대피 절차

⦁대피 전 화재 확대의 방지 : 전원 차단, 가스밸브 차단

⦁출입문 및 비상구를 확인하여 대피활동 전개

- 출입구 및 비상구에 인원이 밀집되지 않도록 상황확인 후 피난 유도

- 출입문 및 비상구 개방여부 확인(수신기의 게이트 연동 해제)

- 피난층으로 이동이 불가능한 경우에는 비상구 및 옥상으로 피난

- 화재시 엘리베이터는 연기로 인한 질식의 우려가 있으므로 탑승 및 운행 금지

- 출입문 손잡이가 뜨거울 경우 다른 피난로를 찾아 이동한다.(화상 등 주의)

- 다른 출구가 없어 피난이 불가능한 경우에는 연기의 침투 및 화염으로부터        멀리 떨어저서 방화구획된 안전한 장소에서 구조대원을 기다린다.

⦁연기 충만시 행동요령

- 복도에 연기로 인한 이동이 제한되는 경우 자세를 낮추고, 젖은 수건 등을        이용하여 코와 입을 가리고 이동한다.

- 문틈으로 연기가 새어 들어오는 경우 젖은 옷가지 등을 이용하여 문틈을        막는다.

- 피난이 불가능하고 연기로 인한 산소 부족시 젖은 수건 등으로 입과 코를        가리고 최대한 자세를 낮추고 구조대원을 기다린다.

Ⅷ. 화재 진압 후 조치사항

○ 전기 및 가스 안전관리

⦁화재진화 후 배선 및 전열기구에 다량의 물이 묻어 있을 수 있으므로 함부로      만지지 않도록 주의한다.

⦁전기 및 가스시설의 이상 유무는 전문 인력에 의해 확인 후 조치한다.

⦁전력의 공급은 화재현장의 조치 및 복구가 완료된 후 실시한다.

○ 건물의 안전관리

⦁관계자 및 조사원 이외에는 건물내 진입을 금지한다.

(소방대의 허가를 득한 후 진입토록 한다)

- 건물내 잔여 불씨로 인한 2차 화재 우려

- 화재로 인한 건물의 붕괴 우려

- 유독물질에 의한 인명 피해 우려

⦁2차사고에 대비하여 모든 인원은 화재 현장에서 떨어진 곳으로 대피시킨다.

○ 응급조치 및 의료활동 지원

⦁소방대의 통제에 따라 환자의 후송 및 의료활동 지원

⦁응급처치 및 의료활동은 화재현장과 충분히 이격된 안전한 장소에서 실시한다.

○ 화재진화 및 조사활동 지원

⦁화재진화 후 관계기관의 화재조사 요청시 지원토록 한다.

⦁화재조사시에도 건물내 진입 및 모든 활동은 소방대의 지시에 따른다.

⦁소방대의 지시에 따라 소방활동을 지원한다.

Ⅸ. 소방시설의 점검 및 사용요령

○ 소화기

⦁소화기 주요 점검사항

- 약재가 굳었는지 흔들어 확인

- 각 실마다 설치되었는지 확인

- 압력계 지침이 녹색을 가리키면 정상, 노란색이면 압력미달

⦁소화기 사용법

- 몸통을 잡고 안전핀을 뽑는다

- 호스를 불 쪽으로 향한다

- 손잡이를 강하게 움켜잡는다

○ 옥내소화전

⦁옥내소화전 외관점검 사항

- 옥내소화전함 주위 장애물 및 소화전함 내부 노즐 상태 확인

⦁옥내소화전 사용법

- 옥내소화전함을 열고 노즐을 꺼낸다

- 호스를 불 쪽으로 향한다

- 소화전 밸브를 개방한다

⦁옥내소화전 동력제어반 상태 확인

- 제어반 자동,수동 스위치가 자동위치에 있는지 확인한다

소화전주펌프 자동 위치

소화전보조펌프 자동 위치

○ 펌프 성능시험

⦁펌프 성능시험 순서

1. 동력제어반 선택스위치 정지(수동)

소화전주펌프 수동 위치

소화전보조펌프 수동 위치

2. 주펌프 토출측 개폐밸브[➀] 폐쇄

3. 성능시험 배관 개폐밸브[➁] 완전개방, 유량조절밸브[➂] 폐쇄

4. 주펌프 기동 : 동력제어반 수동 기동스위치(ON)

- 체절운전시험 : 토출량이 0인 상태에서 토출압력은 정격양정의             140% 이하인지 확인

5. 유량조절밸브[➂]를 서서히 개방하면서

- 정격운전시험 : 겅격토출량 상태에서 토출압력이 정격양정의 65%          이상인지 확인

- 최대운전시험 : 정격토출량의 150%일 때  토출압력이 정격양정의          65% 이상인지 확인

6. 복구

- 성능시험배관상의 개폐밸브[➁]와 유량조절밸브[➂] 폐쇄,펌프토          출측 개폐밸브[➀] 개방

- 제어반에서 주·보조펌프 선택스위치 자동전환(보조펌프 자동전환          후 주펌프 자동전환)

○ 자동화재탐지설비

⦁자동화재탐지설비 작동 순서

⦁감지기 및 발신기 오동작시 조치